[별지 제13호 서식]

지열 열펌프시스템 설계 요약서 (수직밀폐형)
사업구분	⑤의무화					사업용량(kW)			390.012
						지열담당면적(㎡)			1,931
기관명	서울특별시 도시기반시설본부					건물명			평창동 미술문화복합공간
설계자	성명	조영상				전화번호			02-2107-7300
	소속	㈜유천써모텍
열에너지 부하량 및 설치 용량		건축물 전체 부하량(kW)		지열 담당 부하량(kW)					지열시스템 설치용량(kW)
	냉방	419.33		345.153					390.012
	난방	326.94		273.384					357.194
	급탕
지중 열전도도 측정 시험	지중 열전도도	2.87 W/mk		지중초기온도(℃)					14.8
	보어홀 저항	0.189 mk/W		케이싱 길이(m)					10
	천공 소요 시간(h)	12		공 무너짐					없음
지열열펌프 (설계 자료)	인증 여부	○	총 유량/총 설계용량(lpm/kW)						3.27
	냉방	설계용량(kW) x 수량		COPc			열원측			부하측
							EWT(℃)	유량(lps)		EWT(℃)		유량(lps)
		183.410 x 2		4.34			30	10		12		10
	난방	설계용량(kW) x 수량		COPh			열원측			부하측
							EWT(℃)	유량(lps)		EWT(℃)		유량(lps)
		192.834 x 2		3.34			10	10		50		4.5
	급탕	설계용량(kW) x 수량		COPh			열원측			부하측
							EWT(℃)	유량(lps)		EWT(℃)		유량(lps)
시스템 COP	냉방	4.01	난방		3.16			급탕
보어홀	보어홀깊이(m) x 수량	200m x 36홀			총 보어홀 길이(m)			7,200m
	최소 보어홀 간격(m)	5			지중열교환기 방식			싱글U
	보어홀 직경(mm)	150			파이프 규격			HDPE, (신KS)50A, SDR11
	스페이서 적용여부	적용			유입ㆍ유출관 간격(mm)			25mm 이상

지열 열펌프시스템 설계 요약서 (수직밀폐형)
배관	트렌치 배관 깊이	1.5m
그라우팅	종류	벤토나이트(volclay)		혼합비율(%)			물 : 벤토나이트 : 실리카샌드 (75 : 20 : 5)
				열전도도(W/mk)			0.8746
지중 순환수	종류	에탄올		혼합비율(%)			물 : 에탄올 (83.5 : 16.5)
	비중	0.9651		동결온도(℃)			-9.44
지열 순환펌프	총소비전력/열펌프 총설계용량(kW/kW)			0.019
	형식	정격용량(kW)	소비전력(kW)	유량(lpm) x 수량		예비펌프 수량		양정(m)	효율
	dlsfkdls	5.5	3.5	600 x 3		1		23	65.60%
팽창 탱크	형식	용량(l) x 수량			재질
	밀폐식	500L x 1대			SS400
버퍼 탱크	형식	용량(l) x 수량			재질
타열원의 백업 여부	타 열원설비의 백업용으로 사용안함.
모니터링 계획	에너지관리공단의 모니터링 설비 기준을 준수할 것이며, 온도센서(RTD), 전자식 유량계, 적산전력량계의 DATA를 수령하여 기계실에 설치된 자동제어 판넬 혹은 제어용 컴퓨터상에서 확인 가능 하도록 계획 함.
참고 사항
건축물 지열에너지 설비의 설계와 위의 내용이 틀림없음을 확인합니다. 2018 년 5 월 일 (기관명) (대표) 서울특별시 도시기반시설본부 서울특별시 도시기반시설본부장 (직 인)