(붙임)

지적·권고사항 조치결과서(한강사업본부 야외수영장)

○ 시설명 : 잠실한강공원 야외수영장

연번	지적·권고사항	제출의견	현황사진	주관부서
1	∙ 야외용 식당시설의 전기설비 (누전차단기 등) 가 노출되어 있어 강우시 감전위험(권고) → 우천시 대비 덮개 또는 강우 차단시설 설치 등 개선요함	→ 수영장 폐쇄(2016. 8. 22)로 2017년도 운영시 반영		기전설비과
2	∙ 수영장 이용자 안전대피를 위한 피난안내도 및 피난방법 고지 필요(체육시설법 시행규칙 제23조) → 수영장 주요위치에 피난안내도 및 피난방법 부착요함	→ 수영장 폐쇄(2016. 8. 22)로 2017년도 운영시 반영		기반시설과
3	∙ 풀 정화시설에서 퇴수 및 리턴 맨홀의 뚜껑이 열려 있어 추락위험 → 안전관리(맨홀 뚜껑 닫기, 색상구분, 안전띠 설치 등)요함	→ 수영장 폐쇄(2016. 8. 22)로 2017년도 운영시 반영		기전설비과
4	∙ 수영장 욕수 여과시스템 내부 소화기 필요 → 소화기 2개소 이상 설치요함	→ 수영장 폐쇄(2016. 8.22)로 2017년도 운영시 반영		기전설비과 (수허가자)

연번	지적·권고사항	제출의견	현황사진	주관부서
5	∙ 수영장 수심표지판 탈락으로 재부착 필요 → 수심표지판 설치요함	→ 수영장 폐쇄(2016. 8.22)로 2017년도 운영시 반영		기반시설과
6	∙ 맨홀부분 수중펌프 전력케이블이 장력을 받아 소손 우려됨 → 굴곡부분에 보호용 전선관 등을 설치요함	→ 수영장 폐쇄(2016. 8.22)로 2017년도 운영시 반영		기전설비과
7	∙ 모터제어반 상부의 이물질(컵, 판재 등) 제거 필요함 → 전기사고 예방을 위한 이물질 제거 요함	→ 수영장 폐쇄(2016. 8.22)로 2017년도 운영시 반영		기전설비과
8	∙ 모터제어반실 내 MCCB가 노출되어 감전우려 있음(권고) → 보호박스 설치 등 안전조치요함	→ 수영장 폐쇄(2016. 8.22)로 2017년도 운영시 반영		기전설비과
9	∙ 사무실 내 분전반 전면 적치물이 많아 긴급시 접근 어려움 → 적치물 이전조치요함	→ 정비완료		정비완료
10	∙ 천장부의 전선노출부분 안전조치 필요 → 사용하지 않을 경우 제거요함	→ 노출전선 정비 완료		정비완료

○ 시설명 : 잠원한강공원 야외수영장

연번	지적·권고사항	제출의견	현황사진	주관부서
11	∙ 수영장내 간이음식점 뒤편 목재 적치물 정리 필요함 → 목재 등 적치물 이전조치요함	→ 정비완료		정비완료
12	∙ 수영장 물 회수시설 맨홀의 뚜껑이 열려 있어 맨홀에 빠질 수 있음 → 맨홀 주변에 안전시설 설치 등 안전조치요함	→ 정비완료		정비완료
13	∙ 욕수 정화시설 내부 소화기 미비치 → 소화기 비치요함	→ 수영장 폐쇄(2016. 8.22)로 2017년도 운영시 반영		기전설비과 (수허가자)
14	∙ 정화시설 내부 약품투입실 바닥에 떨어진 여과재(규조토) 청소 필요 → 약품투입실 바닥에 떨어진 여과재 (규조토) 청소요함	→ 수영장 폐쇄(2016. 8.22)로 2017년도 운영시 반영		기전설비과 (수허가자)
15	∙ 수영장내 물놀이장 바닥재 돌출부분 개선이 필요함 → 바닥재 돌출부분 보수요함	→ 수영장 폐쇄(2016. 8.22)로 2017년도 운영시 반영		기반시설과
16	∙ 수영장내 물놀이장 바닥재 파손부분에 아이들의 발가락 등이 끼이는 사고가 발생할 수 있어 개선이 필요함 → 바닥재 파손부분 보수요함	→ 수영장 폐쇄(2016. 8.22)로 2017년도 운영시 반영		기반시설과

○ 시설명 : 잠원한강공원 야외수영장

연번	지적·권고사항	제출의견	현황사진	주관부서
17	∙ 수영장내 주요개소에 피난안내도 설치 필요함 (체육시설법 시행규칙 제23조) → 주요 위치에 피난안내도 설치	→ 수영장 폐쇄(2016. 8.22)로 2017년도 운영시 반영		기반시설과
18	∙ 수영장 사무실 분수제어용 패널 전면부 적치물(LPG 용기, 예초기 등) 제거 필요 → 다른 장소로 적치물 이전요함	→ 정비완료		정비완료
19	∙ 정화시설(필터장비)의 배전반 및 케이블 트레이 상단 적치물 이전 필요 → 전기사고 우려가 있으므로 반드시 이전 요함	→ 정비완료		정비완료
20	∙ 필터장비의 전기설비에 대한 접지상태 확인 필요(권고) → 설치 당시에는 접지에 문제가 없을 것이 지만 중간점검을 권고함	→ 수영장 폐쇄(2016. 8.22)로 2017년도 운영시 반영		기전설비과
21	∙ 수영장 임시상점내 조명기구의 연결부가 장력을 받을 위치에 있음(권고) → 연결부와 조명기구 사이에서 장력을 받지 않도록 설치요함	→ 정비완료		정비완료
22	∙ 수중펌프(이동용) 전원케이블에 직각 장력이 걸리지 않도록 조치 필요 → 전원케이블과 맨홀 모서리 접촉되어 굴곡되는 부분에 보호용 전선관 등을 설치요함	→ 정비완료		정비완료

○ 시설명 : 여의도한강공원 야외수영장

연번	지적·권고사항	제출의견	현황사진	주관부서
23	∙ 수영장내 주요 개소에 피난안내도 설치 필요함 (체육시설법 시행규칙 제23조) → 주요 위치에 피난안내도 설치	→ 수영장 폐쇄(2016. 8.22)로 2017년도 운영시 반영		기반시설과
24	∙ 수영장내 수심이 성인용/청소년용 차이가 있으나 수심표시는 1개만 표시됨 → 수심표시를 구분하고 이용대상 안내 문구 설치요함	→ 수영장 폐쇄(2016. 8.22)로 2017년도 운영시 반영		기반시설과
25	∙ 수영장 물 정화시설 올라가는 부분 바닥 데크(deck) 처짐으로 위험함 → 처진 부분에 지지대 설치요함	→ 수영장 폐쇄(2016. 8.22)로 2017년도 운영시 반영		기반시설과
26	∙ 정화시설 내부 소화기 설치필요 → 소화기 추가 설치요함	→ 수영장 폐쇄(2016. 8.22)로 2017년도 운영시 반영		기전설비과 (수허가자)
27	∙ 정화시설 주변 청결유지 필요 → 물 고인부분 및 적치물(파라솔 등) 정리요함	→ 정비완료		정비완료
28	∙ 수영장내 분전반~상가 인입까지의 케이블을 배관화 할 것(권고) → 전원케이블을 배관내에 인입하여 감전사고 등을 예방할 것	→ 정비완료		정비완료

○ 시설명 : 여의도한강공원 야외수영장

연번	지적·권고사항	제출의견	현황사진	주관부서
29	∙ 분전반 시건장치를 하여 누전 및 수영장 이용자(어린이 등)의 접촉 우려를 없앨 것 → 분전반 시건장치 조치요함	→ 정비 완료		정비완료
30	∙ 분전반내 접지선 결속을 확실히 체결할 것 → 접지선 결속상태 수정요함	→ 정비 완료		정비완료
31	∙ 상가 주변 배선정리 및 배관화로 감전사고 예방 필요(권고) → 배선정리 및 배관화요함	→ 정비완료		정비완료
32	∙ 수영장내 롯데리아 매장 나무데크 하부에 LPG 저장 상태로 저장방법 수정 필요(권고) → 저장소 이설 및 전도방지 안전조치 요함	→ 수영장 폐쇄(2016. 8.22)로 2017년도 운영시 반영		(수허가자)
33	∙ 수영장 물 정화시설 하부에 인화성 물질(페인트, 신너 등) 저장 상태로 이전필요 → 인화성물질(페인트, 신너 등) 이전 요함	→ 수영장 폐쇄(2016. 8.22)로 2017년도 운영시 반영		(수허가자)
34	∙ 정수시설 관리자 컨테이너(container) 내부에 열선을 이용하는 전열기 사용 → 화재 위험으로 제거요함	→ 정비완료		정비완료

○ 시설명 : 여의도한강공원 야외수영장

연번	지적·권고사항	제출의견	현황사진	주관부서
35	∙ 수영장과 옆에 있는 수로가 낙차가 심하여 추락위험 → 안전조치요함(경고표지판 및 접근차단시설 설치 등)	→ 수영장 폐쇄(2016. 8.22)로 2017년도 운영시 반영		기반시설과
36	∙ 수영장 출입구 옆 화장실 하부 전기 스위치가 폭우시 취약한 상태임 → 방우형으로 교체요함	→ 수영장 폐쇄(2016. 8.22)로 2017년도 운영시 반영		기전설비과

○ 시설명 : 뚝섬한강공원 야외수영장

연번	지적·권고사항	제출의견	현황사진	주관부서
37	∙ 수처리용 순환펌프실 하부 누수 확인 및 배수구배 확보요함(권고)	→ 수영장 폐쇄(2016. 8.22)로 2017년도 운영시 반영		기전설비과
38	∙ 여자탈의실 동전교환기 콘센트를 벽부에 부착하고 방우형 설치 요함	→ 정비완료		정비완료
39	∙ 롯데리아 덕트 주변 전선연결 절연 테이프 처리 보강요함	→ 정비완료		정비완료
40	∙ 판매시설내의 콘센트, 전선 등 정리필요	→ 정비완료		정비완료
41	∙ 화장실주변의 접지선을 정확히 땅속으로 접지하도록 조치	→ 수영장 폐쇄(2016. 8.22)로 2017년도 운영시 반영		기전설비과
42	∙ 수처리 순환펌프설비의 전체 설비에 대하여 접지가 필요함(전원접지설비외 외함접지를 권장함)(권고)	→ 수영장 폐쇄(2016. 8.22)로 2017년도 운영시 반영		기전설비과

○ 시설명 : 뚝섬한강공원 야외수영장

연번	지적·권고사항	제출의견	현황사진	주관부서
43	∙ 야외수영장 외부 광장에 피뢰설비 필요(권고)	→ 피뢰설비 설치에 따른 많은 예산이 소요되므로 추진 여부 고려		기반시설과
44	∙ 파라솔은 이용객의 동선을 고려하여 이동통로를 충분히 확보되도록 설치요함	→ 수영장 폐쇄(2016. 8.22)		(수허가자)
45	∙ 정수장(수영장 용수 정화시설) 출입 관리 철저를 위해 안전 및 주의 표시판 설치요함	→ 수영장 폐쇄(2016. 8.22)로 2017년도 운영시 반영		기전설비과

○ 시설명 : 광나루한강공원 야외수영장

연번	지적·권고사항	제출의견	현황사진	주관부서
46	∙ LPG 봄베 커버시설 설치요함	→ 수영장 폐쇄(2016. 8.22)		정비완료
47	∙ 수영장 정화시설 집수정 마감재(방부목) 고정요망(어린이 안전사고 우려됨)	→ 수영장 폐쇄(2016. 8.22)		기반시설과
48	∙ 여자탈의실내 콘센트를 방우형으로 적용하고 단단히 고정바람	→ 수영장 폐쇄(2016. 8.22)		정비완료
49	∙ 판매시설내의 분전함에 함접지 보강 요함	→ 수영장 폐쇄(2016. 8.22)		정비완료
50	∙ 전기온수기 주변 전선정리 요함	→ 수영장 폐쇄(2016. 8.22)		정비완료
51	∙ 판매시설내 전기콘센트와 전선정리 요함(권고)	→ 수영장 폐쇄(2016. 8.22)		정비완료

○ 시설명 : 광나루한강공원 야외수영장

연번	지적·권고사항	제출의견	현황사진	주관부서
52	∙바이킹놀이기구, 수처리펌프시설, 판매 시설쪽 휀스, 접지설비 추가 설치요함 (권고)	→ 수영장 폐쇄(2016. 8.22)로 철거되었음.		정비완료
53	∙ 수영장의 정수시설은 이용객과 완전 분리되도록 고정식 휀스 등의 시설을 설치요함	→ 수영장 폐쇄(2016. 8.22)로 철거되었음.		정비완료
54	∙정수시설 소독액이 야외에 노출되어 있어 별도장소에 분리보관 요함(권고)	→ 수영장 폐쇄(2016. 8.22)로 철거되었음.		정비완료
55	∙ 드론공원과 수영장이 인접되어 있어 안전사고와 이용객 사생활침해 등의 민원발생 우려되니 안전휀스 등을 보완하여 관리 요함(권고)	→ 수영장 폐쇄(2016. 8.22)로 2017년도 운영시 반영		기반시설과

○ 시설명 : 망원한강공원 야외수영장

연번	지적·권고사항	제출의견	현황사진	주관부서
56	∙ 여과기관리용 조명등 탈락으로 교체 등 보수요함	→ 수영장 폐쇄(2016. 8.22)		정비완료
57	∙ 정수기 제어선 테이프(Taping)결선 개소 보수요망	→ 수영장 폐쇄(2016. 8.22)로 2017년도 운영시 반영		기전설비과
58	∙ 노약자, 장애인용 화장실 미설치 상태로 설치요함(권고)	→ 수영장 폐쇄(2016. 8.22)로 2017년도 운영시 반영		(수허가자)
59	∙ 펌프시설 잠금장치는 되어 있으나 개방 되어 있어 잠금상태로 운영요함	→ 수영장 폐쇄(2016. 8.22)로 2017년도 운영시 반영		(수허가자)
60	∙ 펌프시설내에 맨홀개방시 주변에 안전 휀스 등 설치요함	→ 수영장 폐쇄(2016. 8.22)		기전설비과
61	∙ 펌프시설 차단용 울타리 설치 등 외부인 출입통제 시설 설치요함(권고)	→ 수영장 폐쇄(2016. 8.22)로 2017년도 운영시 반영		기전설비과
62	∙ 물탱크 덮개가 열려 있어 인명사고 우려되니 안전시설(그레이팅 덮개 또는 안전휀스 등) 설치요함	→ 수영장 폐쇄(2016. 8. 22)로 정비 완료		기전설비과

○ 시설명 : 난지한강공원 야외수영장

연번	지적·권고사항	제출의견	현황사진	주관부서
63	∙ 수영장 인입선로 케이블의 보호 상태가 미흡하여 보완조치 요함	→ 수영장 폐쇄(2016. 8.22)로 2017년도 운영시 반영		기전설비과
64	∙ 수영장 물 여과시설 출입구에 안내표지판 설치 요망	→ 수영장 폐쇄(2016. 8.22)로 2017년도 운영시 반영		기전설비과
65	∙ 여과시설 기계 문 Open시 모서리 안전 보호 시설 및 접근주위 설치 요망	→ 수영장 폐쇄(2016. 8.22)로 2017년도 운영시 반영		기전설비과
66	∙ 펌프 잠금 주변 청소 및 맨홀 안전 주의사항 설치요망	→ 수영장 폐쇄(2016. 8.22)로 2017년도 운영시 반영		기전설지과