점검결과 지적사항 대상처 : 명안빌딩
설비	점 검 결 과 문 제 점	위 치	조 치 사 항	비 고
경보설비	자동화재탐지설비	1층 편의점 감지기 2개 미설치 2층 사무실내 감지기, 1층 J 스튜디오, 태후사랑, 마마도시락, 페리카나, 10분 다이어트 내 감지기 선로단선 수신기 예비전원 불량	설치요함 정비요함 정비요함	화재안전기준203 제7조 화재안전기준203 제11조 화재안전기준203 제10조
피난설비	유도등	지하1층 지하주차장내 카 리프트쪽, 비상계단쪽 유도등 선로단선 지하1층,1층,2층,3층,4층,5층,PH 계단통로유도등 피난방향 부적합	정비요함	화재안전기준303 제6조
소화활동상설비	연결살수설비	지하1층 오른쪽창고 (카 리프트쪽)헤드 3개 살수반경 미달	설치요함	화재안전기준503 제6조