점검결과 지적사항 대상처 : 박성근건물
설비	점 검 결 과 문 제 점	위 치	조 치 사 항	비 고
소화설비	소화기 충압불량	2층사무실 소화기 충압불량	교체요함	화재안전기준101 제4조
경보설비	감지기 미설치 감지기 선로단선 감지기 탈락 수신기 예비전원 불량	지하1층 사무실내 감지기 미설치 4층 전체 감지기 선로 단선 3층 피부샵 주방쪽 정온식 감지기 탈락 수신기 예비전원 불량	설치요함 정비요함 설치요함 정비요함	화재안전기준203 제7조 화재안전기준203 제7조 화재안전기준203 제7조 화재안전기준203 제10조
피난설비	유도등 불량	2층 피부샵 피난구유도등 예비전원 불량 2층 피부샵 주방쪽 피난구 유도등 점등불량	정비요함	화재안전기준302 제9조