점검결과 지적사항 대상처 : 삼전빌딩
설비	점 검 결 과 문 제 점	위 치	조 치 사 항	비 고
소화설비	소화기 미비치, 압력미달	5층 우리누리카페공방, 개구리서적내 소화기 미비치 1층 남성커트전문점, 핸드폰가게내 소화기 미비치 1층 피부미용실내 소화기 질소가스압력 미달 지하1층 제노피시방후문옆 소화기 질소가스 압력미달	비치요함 비치요함 교체요함 교체요함	화재안전기준101 제4조 화재안전기준102 제4조 화재안전기준103 제4조
피난설비	완강기 미설치	4층 완강기 미설치	설치요함	화재안전기준301 제4조