점검결과 지적사항 대상처 : 호성빌딩
설비	점 검 결 과 문 제 점	위 치	조 치 사 항	비 고
소화설비	소화기충압불량	5층 소화기 충압불량 2개 2층 소화기 충압불량 2개	정비요함	화재안전기준101 제4조
	옥내소화전설비	1층 소화전사용설명서 미부착 MCC판넬 자동수동스위치 수동으로 스위치 이동시 펌프 자동기동됨 지하1층 소화전위치표시등 점등불량 펌프기동시 수신반 확인안됨	부착요함 정비요함 정비요함 정비요함	화재안전기준102 제7조 화재안전기준102 제5조 화재안전기준102 제7조 화재안전기준102 제9조
	스프링클러설비	프리액션 B감지기 선로단선	정비요함	화재안전기준103 제9조
경보설비	자동화재탐지설비	옥탑 엘리베이트 기계실 감지기 선로단선 옥탑 물탱크 감지기 선로단선 3층 엘리베이트앞 연기감지기 동작불량 3층 감지기 동작시 5층 감지기로 확인됨 2층 엘리베이트앞 연기감지기 동작불량 2층 신일상사 탕비실내 감지기 없음 2층 선일상사 사장실내 감지기 도색 1층 감지기 전체선로 단선	정비요함 정비요함 정비요함 정비요함 정비요함 정비요함 정비요함	화재안전기준203 제7조 화재안전기준203 제7조 화재안전기준203 제7조 화재안전기준203 제5조 화재안전기준203 제7조 화재안전기준203 제7조 화재안전기준203 제7조
피난설비	완강기	3층 태권도도장내 완강기 표지 미부착	설치요함	화재안전기준301 제4조
	유도등	지하1층 입구 피난구 유도등 점등불량	정비요함	화재안전기준302 제9조