점검결과 지적사항 대상처 : 금용빌딩
설비	점 검 결 과 문 제 점	위 치	조 치 사 항	비 고
소화설비	소화기 불량(4EA)	[2F]노래방 2번룸, 4번룸 [1F]E/V홀(2EA)	교체요함	NFSC101 제4조
	소화전 호스 고착상태	[5F]소화전(2본) [2F]소화전(1본)	교체요함	NFSC102 제7조
경보설비	경계구역내 화재감지기 작동불량(8EA)	[9F]901호 [7F]701호 [6F]610호내(2EA) [5F]우리바둑 우측감지기 [4F]서울패션 안쪽 열감지기 [3F]310호 안쪽 작업실 [B1F]물탱크실앞	교체요함	NFSC203 제7조
	경계구역내 화재감지기 미설치(8EA)	[8F]국선도 남자탈의실, 상담실 [6F]601호 [5F]우리바둑 부속실 [4F]411호 작업실 [1F]소풍	설치요함	NFSC203 제7조
	화재감지기 선로 단선	[9F]메드헨내(2EA) [1F]104호문구점, 차타임(2EA)	정비요함	NFSC203 제11조
	수신기 예비전원불량	[2F]노래방수신기 [1F]경비실	정비요함	NFSC203 제5조
	9F 또는 8F 회로작동시 수신반 9F, 8F 동시 확인됨	[1F]경비실	정비요함	NFSC203 제11조
피난설비	피난구유도등 점등불량(6EA)	[7F]비상계단 [6F]610호내(2EA) [B1F]기계실내(2EA)	교체요함	NFSC303 제9조
	휴대용비상조명등 미설치	[2F]노래방 각실	설치요함	NFSC304 제4조