소 방 시 설 지 적 내 용

소방대상물상호(명칭): Tower 730(송파구 송파대로 570 (신천동)

2018년 1월

	지적내역	관련근거
1	옥내소화전의 문에 건축마감재 시공으로 각종 표시등 및 경종의 기능에 지장을 초래할 우려 있으므로 잘 보이도록 조치 할 것	NFSC 102 제7조
2	급기가압 제연설비의 자동차압과압 조절형 급기댐퍼가 다수 오작동이 자주 발생하니, 화재 시 정상 성능을 발휘할 수 있도록 조치 할 것	NFSC 501A 제11조
3	가스계소화설비의 과압배출구 설치장소에 인테리어 벽체가 시공되지 않도록 확인하여 조치 할 것	NFSC 107A 제17조
4	2층 내부계단 앞 방화셔터 설치 장소옆 기둥과 커튼월 사이 방화구획 보완 할 것	건축물의 피난⦁방화구조등의 기준에 관한 규칙 제14조
5	2층 E/V홀 옆 복도 출입구 출입문 도어클로져 수정 및 도어 노브 취부 적용 할 것	화재예방,설치유지 및 안전관리에 관한법률 제10조
6	키즈카페 구간은 반자철거 및 내부 벽체 변경 등으로 거실제연설비 관련 기술적인 재검토 요함	NFSC 501 제6조