지적사항 조치 결과보고

붙임 1

○ 공사명 :

지적 사항	일 자
	지적내용
조치 결과	일 자
	조치내용 (계획)

지적 사항	일 자
	지적내용
조치 결과	일 자
	조치내용 (계획)

가설전기(임시전력) 사용 공사현장 특별점검시 지적사항에 대해 위와 같이 조치완료 하였음을 보고 드립니다.

2014.     .     .

확인자 : 직)                 성명)             (서명)

서울특별시 도시기반시설본부장 귀하

가설 전기설비 자체 점검표

붙임 2

○ 공사명 :

○ 임시전력량(자가발전기 포함) :        kw

점검 항목	점검기준 및 방법	점검결과 및 조치사항
절연저항	주회로 및 분기회로 배선과 대지 간의 절연저항 측정치가 다음과 같을 것 ○대지전압 150볼트 이하: 0.1메가옴 이상 ○대지전압 150볼트 초과 300볼트 이하: 0.2메가옴 이상 ○사용전압 300볼트 초과 400볼트 미만(비접지): 0.3메가옴 이상 ○사용전압 400볼트 이상: 0.4메가옴 이상
배선상태 (접지선 포함)	다음 사항을 육안으로 점검할 것 ○규격전선의 사용 여부 ○전선 접속 상태 ○전선피복의 손상 여부 ○배선공사방법의 적합 여부
누전차단기	○설치 여부 ○작동 여부 ○열화 및 손상 여부
개 폐 기 (차단기 포함)	○개폐기의 설치 여부 ○개폐기 설치 위치의 적합 여부 ○개폐기의 열화 및 손상 여부 ○정격퓨즈의 사용 여부 ○개폐기의 결선 상태 ○다선식 전로의 각극 개폐장치 여부
접지저항	전기기계기구의 금속제 외함과 대지 간의 접지저항 측정치가 다음과 같을 것 ○제3종접지: 100옴 이하 ○특별제3종접지: 10옴 이하
그 밖의 항목	전기설비 안전관리자 근무실태 등

위와 같이 가설 전기(임시전력)설비에 대해 자체 점검을 실시하고 그 결과를 제출합니다.

점검일 : 2014.      .      .

점검자 : 직)                  성명)              (서명)

서울특별시 도시기반시설본부장 귀하