지적사항 조치결과 보고

(도시기반시설본부 방재시설부)

□ 공 사 명 :신월 빗물저류배수시설 등 방재시설 확충공사

(추진공정율 : 16.7%)

연번	점검결과 지적사항	발주부서 조치결과(계획)	조치유형 (사진번호)
	총 9건 지적 (조치완료 9건)
1	- 환기수직구 최하단부 벽체 누수 유도 호스 관리 미흡	- 벽체 수발공 호스 집수정으로 유도처리	조치완료 (사진1)
2	- 저지수직구 steel rib 노출	- shotcrete로 마감	조치완료 (사진 2)
3	- 저류배수터널 하부 굴착 측벽부 락볼트 노출	- shotcrete로 마감	조치완료 (사진 3)
4	- 저류배수터널내 안전간판 관리 미흡	안전간판 청소하여 재부착	조치완료 (사진 4)
5	- 유출수직구 안전계단부 Non Slip이 먼지로 기능을 상실	안전계단 청소(지속 관리)	조치완료 (사진 5)
6	- 유출수직구 Ring wale web 체수로 인해 부식우려	링빔내 몰탈제거후 web hole로 배수유도	조치완료 (사진 6)
7	- 검측 체크리스트의 검사기준 및 시방기준 누락	검측 체크리스트 검사 및 시방기준 명시	조치완료 (사진 7)
8	- 여굴량 관리를 효율적으로 할 수 있도록 횡단면 측량 수량을 늘릴 것	횡단면 측량 수량 증대(약30개소) 및 상하 반단면 측량결과 동일 파일에서 관리	조치완료 (사진 8)
9	- 저류배수터널 숏크리트 표면이 붉은색을 띄고 있는 구간에 대해 유출수 수질 성분 분석 필요	간극 유출수 수질 성분 분석 (9.22)	조치완료 (사진 9)

점검결과 지적사항 발주부서 조치결과 사진(1/5)

○ 연 번 : 1
조치전		조치후
사진설명	【지적사항】환기수직구 최하단부 벽체 누수 유도 호스 관리 미흡 ▶ 조치결과 : 벽체 수발공 호스 집수정으로 유도처리		【사진 1】

○ 연 번 : 2
조치전		조치후
사진설명	【지적사항】저지수직구 steel rib 노출 ▶ 조치결과 : shotcrete로 마감		【사진 2】

점검결과 지적사항 발주부서 조치결과 사진(2/5)

○ 연 번 : 3
조치전		조치후
사진설명	【지적사항】저류배수터널 하부 굴착 측벽부 락볼트 노출 ▶ 조치결과 : shotcrete로 마감		【사진 3】

○ 연 번 : 4
조치전		조치후
사진설명	【지적사항】저류배수터널내 안전간판 관리 미흡 ▶ 조치결과 : 안전간판 청소하여 재부착		【사진 4】

점검결과 지적사항 발주부서 조치결과 사진(3/5)

○ 연 번 : 5
조치전		조치후
사진설명	【지적사항】유출수직구 안전계단부 Non Slip이 먼지로 기능을 상실 ▶ 조치결과 : 안전계단 청소(지속 관리)		【사진 5】

○ 연 번 : 6
조치전		조치후
사진설명	【지적사항】유출수직구 Ring wale web 체수로 인해 부식우려 ▶ 조치결과 : 링빔내 몰탈 제거후 web hole로 배수유도		【사진 6】

점검결과 지적사항 발주부서 조치결과 사진(4/5)

○ 연 번 : 7
조치전		조치후
사진설명	【지적사항】검측 체크리스트의 검사기준 및 시방기준 누락 ▶ 조치결과 : 검측 체크리스트 검사 및 시방기준 명시		【사진 7】

○ 연 번 : 8
조치전		조치후
사진설명	【지적사항】여굴량 관리를 효율적으로 할 수 있도록 횡단면 측량 수량을 늘릴 것 ▶ 조치결과 : 횡단면 측량 수량 증대 및 상하부 반단면 측량결과 동일 파일 관리		【사진 8】

횡단면측량(10~15개소)

점검결과 지적사항 발주부서 조치결과 사진(5/5)

○ 연 번 : 9
조치전		조치후
사진설명	【지적사항】저류배수터널 숏크리트 표면 유출수 수질 성분 분석 필요 ▶ 조치결과 : 간극 유출수 수질 성분 분석(9.22)		【사진 9】