지적사항 조치결과

○ 옥내소화전설비

- 옥상수조 저수위경보스위치 선로단선으로 정비요함.

- 옥내소화전 펌프성능시험배관내 유량계 용량 부적정으로 정비요함(펌프 토출량 = 260LPM)       - 엔진펌프 연료(경유) 잔량부족으로 보충요함.

▶ 조치결과

- 저수위경보 선로단선 배선 정비

- 펌프성능시험배관, 밸브 교체(100A→40A)

- 유량계 교체(500~2000LPM → 100~550LPM)

- 엔진펌프 연료(경유) 30L 보충

성능시험배관(100A) (기존)	성능시험배관(40A) 교체 [조치 후]
성능시험배관 유량계(500~2000LPM) (기존)	성능시험배관 유량계(100~550LPM) [조치 후]

○ 경보설비 : 연기감지기 불량으로 교체요함

- 2층 화장실옆 소화전 상부 1개(연기식)

▶ 조치결과

- 연기감지기(광전식2종) 교체(1개)

연기감지기 불량(기존)	연기감지기 교체 [조치후]

○ 연결살수 설비 : 지하층 기계실내 설치된 회향식헤드의 신속한 개방을 위한                         집열판 설치요함

▶ 조치결과

- 지하층 기계실내 설치된 회향식헤드에 집열판 설치(18개소)

회향식헤드 집열판(18개소) 미설치(기존)	회향식헤드 집열판(18개소) 설치 [조치 후]

○ 방화셔터 : 방화셔터 동시 폐쇄 불량으로 정비요함

- 2층 중정부분 방화셔터 2개소(2층 방화셔터 2개소 각 각의 연동제어기에 의해 제어되여       방화구획이 원할히 이루어 지지 않으므로 동시 폐쇄되도록 정비요함)

- 2층 사무실쪽 방화셔터(폐쇄시 완전폐쇄 불량상태, 상승시 말려 올라간 상태임)

▶ 조치결과

- 방화셔터 동시 폐쇄작동 회로로 구성,

- 방화셔터 모터 엔코더(상‧하리미트설정) 불량으로 교체

방화셔터 동시 폐쇄 불량(기존)	방화셔터 동시 폐쇄 [조치 후]