지적사항 조치방향

【 기관명 : 서울특별시 】

대상기관	시설물명	소유	점검 분야	지적사항	조치방향	비 고
계	4개소					1건 (조치예정)
체육시설 관리사업소	잠실운동장		건축 물	남문 지하철공사장 정리정돈 불량 실내체육관 천정누수	- 현지시정 - 보수완료
			전기시설	실내체육관 화장실 조명등 탈락	보수완료
			소방시설	나들목 화장실 온수기 고장 기계실 배수펌프 고장 주경기장 화재수신기 모니터 고장 실내체육관 화재수신기 컴퓨터이상 수영장 정압기실 옥외 노출	보수완료 보수완료 보수완료 보수완료 휀스 설치하여 차단
			기타	주경기장 잔디훼손 심함	보수완료
	목동운동장		건축 물	주경기장 보도블럭 노후침하 다목적구장 와이어로프 절단 맨홀주변 낙엽 등 이물질 적치	보수완료 보수완료 제거완료
			전기시설	동문쪽 가로등 부점등 전광판 상단배수로 이물질 적치 통신맨홀내 우수 고임	조치완료 제거완료 배수완료
			소방시설	주경기장 등 실외 유도등 부점등	보수완료
			기타	소나무 전정 필요(32주) 전기차 노후로 급발진 우려 수목보호대 앞 주차시 충동위험	조치완료 정비완료 고압브럭 설치완료
	효창운동장		건축 물	정밀안전진단 결과 조치중	조명탑 담장연결 보조재 해체 및 보수보강 중	조치 중
			전기시설	- 공사용 전원 안전관리상태 미흡	현지시정
시설관리 공단	서울월드컵경기장		전기시설	기계창고 멀티탭 불량 분리수거장 형광등 불량	현지시정 현지시정
			소방시설	조경창고 소화기 불량	현지시정

【 기관명 : 자치구 】

대상기관	시설물명	소유	점검 분야	지적사항	조치방향	비 고
계	72개소					40건 (조치예정)
종로구	종로문화체육센터		건축 물	2층 체육관 천정 누수	- 예산확보 후 조치예정	조치예정
	올림픽기념 국민생활관		건축 물	동편 외곽 휀스 탈락 옥상 배수로 낙엽적치로 막힘 주차장 차량청소용 수전 동파우려 옥상 방수층 파손으로 누수우려	보수완료 제거완료 보온 조치완료 예산확보 후 조치예정	조치예정
성동구	성동구민 종합체육센터		건축물	기계실 응축수탱크 안전난간대 누락	조치완료
	마장국민체육센터		전기시설	전기실 적치물로 안전거리 미확보	제거완료
	대현산체육관		전기시설	체육관 내부 전열약화로 누전위험	증설공사 완료
			소방시설	기계실내 소화기 미비치	소화기 비치완료
광진구	광진문화예술회관		건축물	1층 주차통로 균열 및 침하 주차장 벽체누수 및 바닥균열	예산확보 후 조치예정 예산확보 후 조치예정	조치예정 조치예정
	광진구민체육센터		건축물	우천시 옥상 누수	보수완료
			전기시설	1층 분전반 회로정리 필요	보수완료
	중곡문화체육센터		건축물	2층 공조기덕트 진동 및 1층 헬스장 외부 바닥균열	보수 중	보수 중
	아차산배수지 체육공원		전기시설	축구장 조명기구 일부 점멸	안전진단 점검예정	조치예정
			소방시설	공원내 소화시설 부족	확보예정	조치예정
			기타	정자파고라 뒤틀림	교체 정비예정	조치예정
	정립회관수영장		건축물	배수로 옹벽 토사침하 천정재 일부 탈락 풀내 손잡이 녹물 흐름	옹벽 보강예정 정비완료 녹물 세척완료	조치예정
			전기시설	옥상누수로 인한 전기차단	방수 및 차단기 교체예정	조치예정
중랑구	중랑구민체육센터		건축 물	체육관 입구 계단대리석 들뜸 외벽 줄눈 노후화로 빗물 유입	- 보수예정 방수공사 예정	조치예정 조치예정

중랑구	중랑문화체육관		건축물	주차장 트렌치커버 파손 장비반입구 안전사고 위험 수영장 및 샤워장 타일파손 수영장 및 샤워장 천정재 부식 배수펌프 고정대 부식으로 배수불량	트랜치 교체검토 장비반입구 지지대 보강검토 위험부분 교체 장기적 보수보강 검토 배수펌프 시스템 교체검토	조치예정 조치예정 조치예정 조치예정
			기타	지하수영장, 탈의실 실내 환기 불량	공조설비 교체 검토	조치예정
	면목2동체육관		건축물	헬스장 및 복도 마루바닥 미끄럼 헬스장 및 복도 마루바닥 부분침하	미끄럼 방지페인트 작업예정 장기적으로 바닥교체 검토	조치예정 조치예정
성북구	성북구민체육관		건축물	옥상방수 불량	2015년 상반기 방수공사 예정	조치예정
	해오름휘트니스센터		건축물	남녀 샤워실 바닥 방수불량	2015년 상반기 방수공사 예정	조치예정
	성북구민운동장		기타	옹벽균열	2015년 중 옹벽 보강공사 예정	조치예정
강북구	웰빙스포츠센터		기타	외부 수도라인 불량 냉각탑 공급라인 불량	공급라인 폐쇄 및 드레인 실시 공급라인 폐쇄 및 드레인 실시
	강북구민운동장		기타	외부 수도라인 불량	보온재 도포
	오동근린배드민턴장		기타	외부 수도라인 불량	외부 수도개방 및 드레인 실시
은평구	은평구민체육센터		건축물	센터 외부 정자 기울어짐 센터 대체육관 바닥재 탈락 테니스장 주차장바닥 우레탄 소손	전문업체 의뢰 현지시정 전문업체 의뢰	조치 중 조치 중
	은평구립축구장		건축물	축구장 트랙부분 소손	전문업체 의뢰	조치 중
			기타	축구장 보일러 드레인관 탈락, 누수	현지시정
서대문구	한마음체육관		소방시설	소화전함 밸브류 등의 변형, 손상	2015년 예산반영 교체예정	조치예정
양천구	양천구민체육센터		건축물	지하주차장 천장균열로 누수발생 수영장옆 선큰천장 누수발생	보수예정 보수예정	조치예정 조치예정
	계남다목적체육관		기타	콘테이너 뒤 가스통 사용으로 시설물 피해가 우려됨	철거 통보예정	조치예정
금천구	독산잔디축구장		건축물	축구장 안전휀스 철망하단 노후	현장보수 조치완료
	독산배드민턴체육관		건축물	체육관 천장 마감재 탈착	하자보수 요청	조치 중
동작구	흑석체육센터		건축물	2층 여자화장실 타일 보수요망	시정조치
			소방시설	교율문화실 비상구 유도등 미설치	시정조치
			기타	옥상적치물 제거필요, 계단 난간대 부속품 탈락	시정조치

동작구	동작구민체육센터		건축물	옥상 방수층 훼손	2015년 예산편성 보수예정	조치예정
			전기시설	자판기 뒤 전기선 정리필요	시정조치
			소방시설	지하 수영장 소화전 앞 소파적치	시정조치
			기타	계단 난간대 탈락	시정조치
	사당문화회관		건축물	4층 여자 샤워실 누수	2015년 예산편성 보수예정	조치예정
			전기시설	1층 정수기 뒤 전기선 및 청소 불량	시정조치
			소방시설	3층 다목적강당 및 2층 기계실 출입구 휴대용 조명등 불량	시정조치
서초구	서초구민체육센터		기타	환풍구 위험경고표지 미비	위험경고표지 설치완료
	언남문화체육센터		기타	수영장 조명 불량 자재반입창구 위험경고표지 미비	2015년 예산반영 보수예정 위험경고표지 및 철망 설치	조치예정
	잠원스포츠파크		기타	지붕옥상 누수 보일러실 위험경고표지 미비	보수완료 위험경고표지 설치완료
	꽃마을골프클럽		건축물	주계단실 바닥부분 균열 외벽마감재 균열	구조안전 확인후 보수예정 외벽마감재 균열 지속관리	조치예정
			전기시설	배전반누수 및 분전반 케이블열화 한전계량기함 차단기 미설치	보수예정 보수예정	조치예정 조치예정
			기타	그물망 파이프기둥 접합부 부식	녹제거 및 피막도장 보수
	우정		건축물	외벽 마감재 타일 탈락 담장 수직균열	외벽 마감재 타일보수 담장 수직균열 지속관리
			전기시설	분전반 규격선 미사용 접지부 콘센트 미사용	규격선 콘센트로 교체 접지부 콘센트 설치
	방배그린		전기시설	배전반 접지선 미설치 접지부 콘센트 미사용 한전계량기함 카바 미설치	배전반 접지선 콘센트로 교체 접지부 콘센트 설치 한전계량기함 카바 설치
			기타	그물망기둥 및 가새파이프 부식	피막도장 보수예정	조치예정
	양재골프클럽		기타	철골부재의 도장마감 부식	녹제거 후 피막도장 보수
	포레스트휘트니스		전기시설	분전반 인화물질(제거) 개폐기 설치위치 부적합	인화물질 제거 개폐기 설치위치 변경

강남구	도곡골프연습장외 16개소		기타	설계도서 미비	시정조치(17개소)
	우성스포츠센터외 4개소		소방시설	피난계단에 적치물	현지시정(5개소)
	강남스포츠문화센터		건축물	수영장 천정 마감재 부식	시정조치(1개소)
	폭스휘트니스외 1개소		건축물	창고내 급탕탱크 설계하중 최과	시정조치(2개소)
	머슬파이프		건축물	지하주차장 바닥, 계단실, 벽균열 다수발생	시정조치(1개소)
			전기시설	외벽 전선관 정비 필요	시정조치(1개소)
	역삼청소년 수련관 수영장		건축물	수영장 코너 환기닥트 주변 타일 균열, 지속적인 관찰 요망	시정조치(1개소)
	그린힐		건축물	엘리베이터 벽체균열. 지속적 관찰	시정조치(1개소)
	유성		건출물	수영장 상부 보 마감재 균열	시정조치(1개소)
송파구	온조대왕문화체육관		건축물	지하 공동구 누수발생	2015년 균열 보수공사 예정	조치예정
	일자산제1체육관		기타	체육관 난방용 등유 보관상태 불량 위험표시 미설치	사용량 외 등유 최소보관 위험표시 설치
	해공체육문화센터		건축물	체육관 지붕 누수 외벽 균열	2015년 방수공사 실시 2015년 안전점검 실시	조치예정 조치예정
	해공골프연습장		건축물	4층화장실 및 스크린골프장 누수	누수공사 완료
			기타	골프망 일부 훼손	골프망 보수공사 완료
	산성레저		건축물	주차장의 맨홀주변 파손	보수완료