지하철 건설공사 설비분야 품질관리

지적사항 조치 대상 목록

□ 지적사항 조치 대상(진행) 현황 (2015년 ∼ 2016년 4분기)

구 분		계	시스템 분야			전기분야	기계분야
			송변전/전차선	통 신	신 호
누계	계	280	25	17	20	81	137
	완료	203	12	11	18	69	93
	진행	77	13	6	2	12	44
우이-신설	계	267	20	13	20	81	133
	완료	202	11	11	18	69	93
	진행	65	9	2	2	12	40
9호선 3단계	계	13	5	4	-	-	4
	완료	1	1	-	-	-	-
	진행	12	4	4	-	-	4

□ 공구별 지적사항 조치 대상 상세 내역

《우이-신설》

○ 송변전/전차선 분야 (9건)

위 치	점검항목	점검결과 및 지시사항	조치결과	비 고 (점검기간)
L07정거장	수전선로 인입부	◦ 수전선로 인입부 하단 지반 침하에 대비한 케이블 관로 시설보완 설치요	토목공정연계 1조치 예정	‘16년 2분기
5개 변전실 (공통)	케이블 입상 입하 개구부	◦ 케이블 입상용 개구부내 Open공간 방화용 퍼티로 밀폐 보강요	16년11월 조치예정
L13변전소	수전 선로	◦ 안암2교 횡단개소 접속부분 풀박스 미설치	16년11월 조치예정	‘16년 3분기
	접지 단자함	◦ 접지 단자함(2개소) 내부 접지선 표찰 미부착	16년11월 조치예정
5개변전소	전차선로 급전케이블	◦ 변전소내 전차선로 급전케이블 입상 및 입하용 개구부 방화퍼티 막음처리요	16년11월 조치예정
L04변전소	트렌치 카바	◦ 정류기반과 트렌치 카바간 이격거리 확보 및 절연 조치요	16년12월 조치예정	‘16년 4분기
	구내배전	◦ 케이블 입상부 트레이 덮개 미시공됨, 조속 설치 요망	16년12월 조치예정
	상표시	◦ SR-TR(1,2호계) 케이블 상표시 안됨 (부착요망)	16년12월 조치예정
L13변전소	BLS	◦ BLS 외함 뚜껑 유리 탈착 및 속뚜껑 장석 불량 – 보완 시공요	16년12월 조치예정

○ 통신분야 (2건)

위 치	점검항목	점검결과 및 지시사항	조치결과	비 고 (점검기간)
통신기계실 (공통)	관리상태	◦ 전송, 열차무선 장비등 미세먼지 과다– 미세먼지등 제거 요망	16년12월 조치예정	‘16년 4분기
통신기계실 (L10정거장)	정비공사	◦ 장비 접지 단자함에 접속 요망	16년12월 조치예정

○ 신호분야 (2건)

위 치	점검항목	점검결과 및 지시사항	조치결과	비 고 (점검기간)
L13 신호기계실	신호설비 Rack Fan	◦ FAN 동작 온도를 20℃이하가 되도록 설정할것	16년12월 조치예정	16년 4분기
차량기지 신호기계실	UPS분전반	◦ R,S,T상의 부하 분담률이 균등한지 검토하고 불균등할시 조정 하기 바람	16년12월 조치예정

○ 전기분야 (12건)

위 치		점검항목	점검결과 및 지시사항	조치결과	비 고 (점검기간)
1 공 구	L03정거장 지하 1층 승강장	전등, 전열 배관공사	◦ 한개의 전등 배관에 2개회로 입선 배관별 1개회로 입선 요망	16년12월 조치예정	‘16년 4분기
	L02 정거장 승강장	콘센트 박스	◦ 콘센트 박스 부식 → 교체 요망	16년12월 조치예정
2 공 구	L04정거장 지하3층 전기실	전력간선공사 (분전반)	◦ 분전반 접지단자대 압착단자 설치부 수정 요함	16년12월 조치예정	‘16년 4분기
	L05정거장 지하 1층 대 합 실	전력간선공사 (분전반)	◦ 에스컬레이터 분전반 2차배관 케이블 여장 확보	16년12월 조치예정
3 공 구	L09 정거장 전기실	전기실 누수	◦ 전기실 상부 누수 방지 요함	16년12월 조치예정	‘16년 4분기
		변압기 온도계	◦ 셋팅 조정 필요	16년12월 조치예정
		개구부 마감	◦ 케이블 개구부 마감 필요	16년12월 조치예정
4 공 구	터널	비상콘센트	◦ 터널 비상콘센트의 명판이 터널콘센트로 되어 있으니 비상콘센트로 수정	2017년 3월예정	‘16년 2분기
	L13정거장	분 전 반	◦ L13-B2-A1,C1 분전반 문개폐불가 분야간 협의하여 조정 필요	2017년 3월예정	‘16년 3분기
	터널	선로전환기 조도	◦ 등기구 추가 보완 필요	16년12월 조치예정	‘16년 4분기
	전기실	변압기 온도계	◦ 셋팅 조정 필요	16년12월 조치예정
	전기실	개구부 마감	◦ 케이블 개구부 마감 필요	16년12월 조치예정

○ 기계분야 (40건)

위 치		점검항목	점검결과 및 지시사항	조치결과	비 고 (점검기간)
1 공 구 9건	L01정거장	필터실	◦ 외부공기 흡입구 공간 부족	16년11월조치예정	‘16년 1분기
	L02정거장	승강장	◦ 상선 후미부 덕트 보완 설치	16년11월조치예정
	차량기지	BCT 공조배관보온	◦ 실외 노출 BCT배관 보온재 손상	16년11월조치예정	‘16년 2분기
	L01∼L03 정거장 집수정	생활하수, 집수조	◦ 배수배관 드레인 유도배관 설치 요함	16년11월조치예정	‘16년 3분기
		생활하수 집수조	◦ 유량계 이전 스트레나 설치 요함	16년11월조치예정
	차량기지 옥 상	패키지에어컨 실외기	◦ 보온재 탈락 부분 재시공	16년12월 조치예정	‘16년 4분기
	정거장공통	집수정 유량계	◦ 유량계 커플링 설치 및 이물질 막힘 방지 대책 수립	16년12월 조치예정
		기계실 소방배관	◦ 배관드레인 밸브 설치 필요	16년12월 조치예정
	L03 정거장	후렉시블 전선관	◦ 후렉시블 전선관 정리	16년12월 조치예정
2 공 구 10건	L07정거장	집수정	◦ 펌프인양 호이스트 용량 재검토 보완	설계변경 예정	‘15년
	각정거장	공통	◦ 승강설비 운전조작반 인버터 보호장치 부착	16년11월조치예정
			◦ 위생기구 연결배관 밸브작동 수충격 완화장치 보완	16년11월조치예정
	정거장공통 L04~L07	집수정	◦ 집수정 호이스트 레일개선 (토목분야, 펌프위치와 일치 필요)	설계변경예정	‘16년 2분기
	L06정거장 B1신호통신 기계실	에어컨 실외기	◦ 신호통신기계실 에어컨 실외기 방진 기초 바닥고정 요함(L04,L05,L07 포함)	‘16년11월 조치예정	‘16년 3분기
	L07정거장 B1승강장층	제연덕트 (소방)	◦ 메자닌층 배기구 레지스터 설계규격 준수요함(L06 정거장 포함)	‘16년11월 조치예정
	L06,L07정거장 메자닌층 계단	유지관리	◦ 메자닌층 물청소시 승강장 계단부로 낙수 발생 우려- 방수턱 누수 없도록 정밀시공 및 낙수 방지 시설 검토	16년12월 조치예정	‘16년 4분기
	L06,L07정거장 B1 공조기계실	안전관리	◦ 공조기계실 중앙부 덕트 개구부 막음 처리-방수턱 및 중간방화구획 구조 철판 막음 필요	16년12월 조치예정
	L06정거장 B1 공조기계실	배관보온 자재	◦ 공조기계실 배관류 바닥에 설치되는 배관 보온재 파손되지 않도록 보양필름 보온재로 시공요망 ※ 1-4공구 공통	16년12월 조치예정
	L07정거장 B1승강장층	제연덕트 (소방)	◦ 메자닌층 레지스터 설치공간 부족으로 건축 분야 협의하여 pit 점검문을 레지스터 겸용 점검문으로 변경 검토	16년12월 조치예정

- 기계분야(우이-신설)

위 치		점검항목	점검결과 및 지시사항	조치결과	비 고 (점검기간)
3 공 구 12건	L08정거장	기계실	◦ 기계실 급기구 풍도 개선	16년12월 조치예정	‘15년
	각정거장	공 통	◦ 집수정 호이스트 레일 개선	16년12월 조치예정
	L08~L10	정화조	◦ 정화조 출입구 점검 공간 확보	16년12월 조치예정	‘16년 1분기
	L08정거장	알람밸브	◦ 지하4층 알람밸브실 유지보수 가능하도록 배관 수정할 것(알람밸브 수직배수 배관 50mm누락)	16년12월 조치예정	‘16년 2분기
	L10정거장	물탱크 시수 인입배관	◦ 시수 배관 물탱크 바닥까지 배관 설치	16년12월 조치예정
		공조기계실	◦ 공조기계실 수전 추가	16년12월 조치예정
		정화조 관리층 시수배관	◦ 정화조 시수배관 부식이 되지 않도록 시공방법 개선 할 것	16년12월 조치예정
	3공구	배관	◦ 소방, 급수배관의 수평 방향 고정 장치 추가설치요함	16년11월 조치예정	‘16년 3분기
	L09정거장	소방펌프	◦ 소방펌프 고장시 수리를 위해 반출가능 통로 확보 요함	16년12월 조치예정
	L08,L09,L10 정거장 공통	공조실내 SP배관	◦ SP가지관 고정 보강 주배관 가대보강 및 U볼트 절연 보강	16년12월 조치예정	‘16년 4분기
	L10정거장	공 조 실	◦ 소방 주PUMP 성능시험배관 유량계 방향 수정	16년12월 조치예정
		승강장 계단하부	◦ SP 헤드 노출(건축 마감 없음)수정방안 강구 (예 : 축벽형등)	16년12월 조치예정
4 공 구 9건	L12정거장	집수정	◦ 본선 집수정 유지관리를 위한 통로 확보	16년12월 조치예정	‘15년
	L11~L13 공 통	위생 및 소화설비	◦ 유지관리의 편리성을 위해 저수조 수위계 수위표지 부착 필요	16년11월 조치예정	‘16년 2분기
		스크린도어	◦ PSD모드스위치 및 도어 수동개방스위치 스티커 제작 부착 필요	16년12월 조치예정
		본선배수설비	◦ 침사조 준설시 침전물 인양을 위한 청소용 개구부 상부에 후크설치 요함	16년11월 조치예정
	L13정거장 물탱크실	저수조 사수방지	◦ 저수조 사수방지를 위하여 급수용 부스터 펌프를 자동제어 프로그램으로 주기적 기동 설정 필요	16년12월 조치예정
	L11정거장 승강장	소화배관공사	◦ 건축분야 천정고 조정에 따른 소화배관 설치 높이 변경 요함	16년12월 조치예정	‘16년 4분기
		자동제어공사	◦ 에스컬레이터 경사부 천정설비부위 자동 제어 풀박스 노출 → 설치 위치 변경요	16년12월 조치예정
	L12정거장 대합실	덕트설치공사	◦ 덕트기구 설치를 위한 후렉시블 덕트 3m 이하가 되도록 조정 요함	16년12월 조치예정
	L12정거장 공조기계실	덕트설치공사	◦ 지하3층 대합실용 덕트 MFD 추가설치 요함	16년12월 조치예정

《9호선 3단계》

○ 송변전/전차선 분야 (4건)

위 치	점검항목	점검결과 및 지시사항	조치결과	비 고 (점검기간)
현장사무실	일일 점검 일지등	◦ 안전점검일지 결재자 서명 누락 및 안전교육일지 교육사진 및 참가자 명단 미첨부	16년12월 조치예정	‘16년 4분기
931변전소	케이블 트렌치	◦ 정류기에서 HSCB-본선전차선 구간의 트렌치를 별도 트렌치로 구성하여 케이블 포설	16년12월 조치예정
938변전소	변전소내 환기덕트 및 자재반입구	◦ 변전소 환기구 덕트 낮게 설치됨 높이 조정 및 자재 반입구 낙하 방지용 그물망,안전휀스, 경고판, 설치요망	16년12월 조치예정
937-938 정거장간 터널	터널내 작업등 및 비상등 미점등	◦ 터널내 작업등 점등되지 않아 안전 사고 우려 및 작업등 소등시 비상등 미정등	16년12월 조치예정

○ 통신분야 (4건)

위 치	점검항목	점검결과 및 지시사항	조치결과	비 고 (점검기간)
938역무실 통신기계실	케이블 트레이	◦ 통신 트레이와 신호케이블 상호 간섭우려, 트레이 설치 위치 조정	16년12월 조치예정	‘16년 4분기
937 정거장	배관지지금구 (C찬넬)	◦ C찬넬 절단면 End Cap마감 처리 요망	16년12월 조치예정
본 선	누설동축케이블	◦ 설비 펌프실 벽면 누설동축케이블 앙카 원상 복구 요망	16년12월 조치예정
공 통	배 관	◦ 금속전선관 및 풀박스등 접지 본딩 처리 요망	16년12월 조치예정

○ 신호 및 전기분야 – 조치 대상 없음

○ 기계분야 ( 4건)

위 치	점검항목	점검결과 및 지시사항	조치결과	비 고 (점검기간)
931 정거장 (918공구)	냉각탑배기덕트	◦ BDD 댐퍼를 풍량조절 댐퍼(VD)로 변경 설치 요망 – 냉각탑 운전시 소음 발생	16년12월 조치예정	‘16년 4분기
	냉각탑 POOL	◦ 기초 설치시 최대한 낮게 설치, 상부 공간 챔버 공간 확보	16년12월 조치예정
	냉각수 배관	◦ 냉각수 해더 제작 설치 및 냉각탑 연동관 설치 필요(공압 알람 방지 및 효율 상승)	16년12월 조치예정
934 정거장 (920공구)	공조 기계실 급 배 기	◦ 향후 유지 관리시 청소용 수전 필요	16년12월 조치예정