지하철 건설공사 설비분야 품질관리

지적사항 조치요구 목록

□ 지적사항 조치 요구 현황 (2015년 ∼ 2016년 3분기)

구 분		계	시스템 분야			전기분야	기계분야
			송변전 전차선	통 신	신 호
누계	계	235	17	11	18	71	118
	완료	165	10	8	14	63	70
	진행	70	7	3	4	8	48
우이-신설	계	234	16	11	18	71	118
	완료	165	10	8	14	63	70
	진행	69	6	3	4	8	48
9호선 3단계	계	1	1	-	-	-	-
	완료	0	-	-	-	-	-
	진행	1	1	-	-	-	-

□ 공구별 지적사항 조치 요구 상세 내역

《우이-신설》

○ 송변전/전차선 분야 (6건)

위 치	점검항목	점검결과 및 지시사항	조치결과	비 고 (점검기간)
쌍문S/S~L04 미아S/S~L07 안암S/S~L13	수전선로	◦ 맨홀 내부 뚜껑 잠금장치용으로 교체	16년7월 완료예정	‘15년
L07정거장	수전선로 인입부	◦ 수전선로 인입부 하단 지반 침하에 대비한 케이블 관로 시설보완 설치요	16년7월 완료예정	‘16년 2분기
5개 변전실 (공통)	케이블 입상 입하 개구부	◦ 케이블 입상용 개구부내 Open공간 방화용 퍼티로 밀폐 보강요	16년7월 완료예정
L13변전소	수전 선로	◦ 안암2교 횡단개소 접소부분 풀박스 미설치	조치예정	‘16년 3분기
	접지 단자함	◦ 접지 단자함(2개소) 내부 접지선 표찰 미부착	조치예정
5개변전소	전차선로 급전케이블	◦ 변전소내 전차선로 급전케이블 입상 및 입하용 개구부 방화퍼티 막음처리요	조치예정

○ 통신분야 (3건)

위 치	점검항목	점검결과 및 지시사항	조치결과	비 고 (점검기간)
L02정거장 대합실	배관/배선 시공실태	◦ 케이블 트레이 내 케이블 타이 정리요함	조치예정	‘16년 3분기
L13정거장 승강장	배관/배선 시공실태	◦ 인입 후렉시블 케이블 정리요함	조치예정
		◦ 대합실 벽 케이블 Pull box 내부 케이블 정리요함

○ 신호분야 (4건)

위 치	점검항목	점검결과 및 지시사항	조치결과	비 고 (점검기간)
L08 제어구간 분기부	현장 신호설비 시공상태	◦ 301A 선로전환기 후론트롯드, 기억쇠 굴곡 조치요망	16년7월 완료예정	‘16년 2분기
본선 신호설비	궤도회로 각종 본드류 시공상태	◦ 각 승강장에 설치된 전차선 귀선용 중성선을 이중화 시공 요함	16년8월 완료예정
차량기지,L04, L07,L10,L13	부급전선단자	◦ O-BAND 접속단자 면적 개선 요함	조치예정	‘16년 3분기
L12정거장	신호케이블	◦ 신호케이블 임시배관 철거시 안쪽으로 재시공 요함	조치예정

○ 전기분야 (8건)

위 치		점검항목	점검결과 및 지시사항	조치결과	비 고 (점검기간)
1 공 구	L02정거장	승강장 전등 박스 커버	◦ 전등 4각 박스커버 체결 이탈	조치예정	‘16년 3분기
	L03 정거장	지하연결통로 4각 박스	◦ 4각 박스 교체요망	조치예정
2 공 구	L06정거장	전등배관	◦ 전등 상부 가요전선관 처리 불량개소 보완	조치예정
	L07정거장	전등배관	◦ 전등배관 4각 박스 고정 불량 조치 요망	조치예정
		전력간선배관	◦ 분전반 상부 접지 본딩누락 및 배관 인입 타공개소 방청도료 조치요함	조치예정
3 공 구	L08 정거장	기계실 PULL BOX	◦ 기계실 PULL BOX 덮개 취부안됨 및 접지 미흡	조치예정
4 공 구	터널	비상콘센트	◦ 터널 비상콘센트의 명판이 터널콘센트로 되어 있으니 비상콘센트로 수정	조치예정	‘16년 2분기
	L13정거장	분 전 반	◦ L13-B2-A1,C1 분전반 문개폐불가 분야간 협의하여 조정 필요	조치예정	‘16년 3분기

○ 기계분야 (48건)

위 치		점검항목	점검결과 및 지시사항	조치결과	비 고 (점검기간)
1 공 구 9건	L01정거장	필터실	◦ 외부공기 흡입구 공간 부족	16년8월 완료예정	‘16년 1분기
	L01정거장		◦ 점검문 공간 부족으로 유지관리 어려움	16년8월 완료예정
	L02정거장	승강장	◦ 상선 후미부 덕트 보완 설치	16년8월 완료예정
	차량기지	BCT 공조배관보온	◦ 실외 노출 BCT배관 보온재 손상	16년7월 조치예정	‘16년 2분기
	차량기지3층 공조기계실	배수배관	◦ 바닥 배관 드레인 배관 수정	조치예정	‘16년 3분기
	차량기지 정화조 관리층	덕트배관	◦ 배관덕트 배수용 배관 설치요함	조치예정
		오·배수배관	◦ 주철배관 이물질 제거 및 페인트 작업 요함.	조치예정
	L01∼L03 정거장 집수정	생활하수, 집수조	◦ 배수배관 드레인 유도배관 설치 요함	조치예정
		생활하수 집수조	◦ 유량계 이전 스트레나 설치 요함	조치예정
2 공 구 13건	L07정거장	집수정	◦ 펌프인양 호이스트 용량 재검토 보완	16년8월 완료예정	‘15년
	각정거장	공통	◦ 승강설비 운전조작반 인버터 보호장치 부착	16년8월 완료예정
			◦ 공조급기덕트 급격 굴곡부 90° 가이드 베인 보완	16년8월 완료예정
			◦ 덕트 기구류(댐퍼, 베인 등)점검을 위한 점검구 설치	16년8월 완료예정
			◦ 위생기구 연결배관 밸브작동 수충격 완화장치 보완	16년8월 완료예정
			◦ 기계장비류 내진고려 기초볼트 설치	16년8월 완료예정
	본선터널	연결송수관	◦ 본선 터널내 연결송수관 에어벤트 및 드레인 보완 시공	16년8월 완료예정
	정거장공통 L04~L07	집수정	◦ 집수정 호이스트 레일개선 (토목분야, 펌프위치와 일치 필요)	설계변경 후 조치예정	‘16년 2분기
		지상건물	◦ 지상동 1층 및 계단실의 소방 등 배관류 동파우려, 열선반영 검토	설계변경 후 조치예정
	L04,L05,L07 정거장1층 대합실	스프링클러 배관	◦ 스프링클러 및 옥내소화전 배관 보온 정밀시공 요함	조치예정	‘16년 3분기
	L05정거장 B1 승강장	스크린 도어	◦ 스크린도어 트램섬 커버와 건축 몰딩선 들뜸 수정 요함	조치예정
	L06정거장 B1신호통신 기계실	에어컨 실외기	◦ 신호통신기계실 에어컨 실외기 방진 기초 바닥고정 요함(L04,L05,L07 포함)	조치예정
	L07정거장 B1승강장층	제연덕트 (소방)	◦ 메자닌층 배기구 레지스터 설계규격 준수요함(L06 정거장 포함)	조치예정

- 기계분야(우이-신설)

위 치		점검항목	점검결과 및 지시사항	조치결과	비 고 (점검기간)
3 공 구 16건	L08정거장	기계실	◦ 기계실 급기구 풍도 개선	16년8월 완료예정	‘15년
	각정거장	공 통	◦ 집수정 호이스트 레일 개선	16년8월 완료예정
	L08정거장	소방설비	◦ 제연덕트 FD설치 여부 확인	16년8월 완료예정	‘16년 1분기
			◦ 제연덕트 구획 재검토	16년8월 완료예정
	L09정거장	소방설비	◦ 제연덕트 FD설치 여부 확인	16년8월 완료예정
	L10정거장		◦ 제연덕트 FD설치 여부 확인	16년8월 완료예정
	L08~L10	정화조	◦ 정화조 출입구 점검 공간 확보	16년8월 완료예정
	L08정거장	알람밸브	◦ 지하4층 알람밸브실 유지보수 가능하도록 배관 수정할 것(알람밸브 수직배수 배관 50mm누락)	16년7월 조치예정	‘16년 2분기
		내부 E/S	◦ 지하3층 대합실 E/S 마감부위 건축 간섭 부위 협의	16년9월 조치예정
	L10정거장	물탱크 시수 인입배관	◦ 시수 배관 물탱크 바닥까지 배관 설치	16년9월 조치예정
		공조기계실	◦ 공조기계실 수전 추가	16년9월 조치예정
		정화조 관리층 시수배관	◦ 정화조 시수배관 부식이 되지 않도록 시공방법 개선 할 것	16년9월 조치예정
	3공구	배관	◦ 청소용 수전 고정 장치를 수전 직전에 설치요함	조치예정	‘16년 3분기
			◦ 소방, 급수배관의 수평 방향 고정 장치 추가설치요함	조치예정
		소방펌프	◦ 소방펌프 시험용배관 재설치	조치예정
	L09정거장	소방펌프	◦ 소방펌프 고장시 수리를 위해 반출가능 통로 확보 요함	조치예정
4 공 구 10건	L12정거장	집수정	◦ 본선 집수정 유지관리를 위한 통로 확보	16년8월 완료예정	‘15년
	L11~L13 공 통	위생 및 소화설비	◦ 유지관리의 편리성을 위해 저수조 수위계 수위표지 부착 필요	16년10월 조치예정	‘16년 2분기
		스크린도어	◦ PSD모드스위치 및 도어 수동개방스위치 스티커 제작 부착 필요	16년10월 조치예정
		본선배수설비	◦ 침사조 준설시 침전물 인양을 위한 청소용 개구부 상부에 후크설치 요함	16년8월 조치예정
	L13정거장 물탱크실	저수조 사수방지	◦ 저수조 사수방지를 위하여 급수용 부스터 펌프를 자동제어 프로그램으로 주기적 기동설정 필요	16년10월 조치예정
	L11정거장 1층 대합실	덕 트	◦ 덕트 보온재 손상 부분 보완 설치 요함		‘16년 3분기
		위생배관	◦ 집수정 배수배관 입상가대 고정용 U-BOLT 절연 설치요함
	L11정거장 공조기계실	덕 트	◦ 송풍기 인입덕트 하부지지 앵글 고정 요함
	L12정거장 공조기계실	위생배관	◦ 청소수전 이전 설치 요함 (DDC 손상 위험)
			◦ 급수배관 가대 바닥 고정 앵글 보강 요함

《9호선 3단계》

○ 시스템 공구 (1건)

위 치		점검항목	점검결과 및 지시사항	조치결과	비 고 (점검기간)
송 전 변 차 전 선	921공구 쉴드터널	매 입 전 천공상태	◦ 철근 돌출 부위 마무리 작업 요함	조치예정	‘16년 3분기