2015 수해안전대책 관련

수해취약지역 및 방재시설 집중점검 결과보고(10차)

1		추진근거

○ 2015년 풍수해 대비 안전대책 추진계획

【도시안전본부장 방침, 하천관리과-1144호(2015.1.23.)】

○ 2015년 수해취약지역 및 방재시설 집중점검 시행계획

【도시안전본부장 방침, 하천관리과-2157호(2015.2.10.)】

2		점검개요

○ 일시 : 2015. 4. 14(화)  13:00~18:00

○ 대상

- 신촌 현대백화점 주변 침수방지공사(서대문구)

- 중동 빗물펌프장 증설공사(마포구)

- 구산1배수분구 하수관거 정비공사(은평구)

○ 점검자(27명)

- 서울시 : 물순환기획관, 치수계획팀장, 치수설비팀장, 하수관리팀장, 담당 1

- 관련전문가 : 수자원 1

- 자치구 : 서대문구(안전건설교통국장 등 9명)

마포구(치수과장 등 5명)

은평구(건설안전교통국장 등 7명)

3		점검결과

○ 신촌 현대백화점 주변 침수방지 공사(서대문구) (1건)

- 하수관거 신설 및 증설공사 완료 후 도로복구 시 철저한 되메움 및 다짐 후 포장공사 시행 요망

신촌현대백화점 주변 배수체계 및 침수해소사업 추진현황 확인	도로복구 시 철저한 되메움 및 다짐 후 포장시행 요망

○ 중동빗물펌프장 증설공사(마포구) (2건)

- 수직으로 배출시키는 토출구 단부와 외부 바닥콘크리트와의 간격이 너무 근접하여 펌프가동 시 구조물의 안정성이 우려되므로 토출구 수정 요망

- 우기 전 기전설비 가동상태 점검 요망

중동·합정펌프장 및 주변 배수분구 정비사업 현황 확인	토출구 수정 요망	우기 전 기전설비 가동상태 점검 요망

○ 구산1배수분구 하수관거 정비공사(은평구) (1건)

- 하수관거 정비공사 시 철저한 되메움 및 다짐 후 포장공사 시행 요망

구산1배수분구 침수피해 방지를 위한 연차별 공사추진 사항 확인	임시 가포장 전경 (되메움 및 다짐 후 포장공사 요망)

4		조치계획

○ 점검결과 적출사항은 해당 부서 및 유지관리부서에 통보

○ 지적사항은 15일 이내 조치 완료

○ 불가피하게 즉시 조치 곤란 시 별도 조치계획 수립 제출 지시.  끝.