신답지하차도

배전반 제작구매 설치 지침서

2018. 02.

성동도로사업소

1. 일반사항

적용범위

본 지침서는 신답지하차도 현장에 설치되는 배전반 제작구매 설치 및 시운전에 관하여 적용한다.

사용조건

설치장소  :  옥 내 형

주위온도  :  -5℃ ～ +40℃

표    고  :  해발 1,000M이하

적용규격

한국산업규격(K.S)

한국전력공사표준(E.S)

국제전기표준규격(I.E.C)

제작기준

설계도면과 지침서에 준하여야하며 설계도면이나 지침서에 명기하지 않은 사항은 전기설비 기술기준에 관한 규칙 또는 내선규정에 적합하도록 제작하여야 하며, 기타 특기사항이 없거나 의문사항은 발주처와 협의하여 제작하여야 한다.

계통상의 고려

배전반의 설계, 제작에는 부하의 종류, 부하량, 구성기기 등을 충분히 고려하여야 한다.

저압회로에 시설되는 배선용차단기의 차단용량은 단락전류를 충분히 차단하는 능력을 가지는 것이어야 한다.

제어회로 및 인터록

반 상호간 또는 외부와 인터록이 있을 경우 그 기능을 만족시킴과 동시에 시퀸스는 될 수 있는 한 간단하게 하고 반 상호간 및 외부와의 인터록 제어 배선은 반내에서 끝내야 한다. 단, 사용하지 않는 접점이 있더라도 단자반까지의 배선을 하여야 하며 필요하다고 하는 부분은 지체없이 추가 시설하여야 한다.

기기, 기구의 선정 및 배치

반을 구성하는 각 기기 및 기구는 외부조건에 대하여 충분히 견디는 기계적 강도 및 외부 온도상승에 견디는 성능을 갖고 있을 뿐만 아니라 전기적으로 매우 안전하며 점검 및 유지보수에 편리하도록 배치를 하여야 한다.

검사

완성검사 : 제작이 완료되면 공장검사를 받아 합격 후 납품하여야 한다.

시험

고압기기류 및 주요부품은 공인기관 시험을 필한 제품이어야 하며, 제작 완료된 제품도 다음 항목에 관하여 자체시험을 필하고 시험 성적서를 제출하여야 한다.

외관검사(구조검사)

기구 동작시험

시퀸스시험

내전압 시험

기중 차단기는 해당 규격 중 공인기관의 국내 개발성능시험에 합격된 제품을 사용하여야 한다.

제출서류

제작자는 계약 후 다음과 같은 도면을 각3부씩 제출후 제작하여야 한다.

외형도

외함 열반도

평면도, 정면도, 단면도

기타 필요로 하는 도면

결선도

단선 결선도

삼선 결선도

제어 회로도

제작자는 납품과 동시에 다음과 같은 도면을 각 3부씩 제출하여야 한다.

최종 도면

시험 성적서(원본포함)

증명서

우수제품지정증서(2012248)

운반, 납품 및 설치 시운전

모든 제작품은 감독관이 지정하는 장소에 납품 설치 하여야 한다.

모든 제작품은 단위별로 완전 조립상태에서 운반하여 납품하는 것을 원칙으로 한다.

제작 납품업체는 수전 및 시운전을 위하여 발주처에서 요청할 시는 즉시 응해야 하고, 특히 한국전기안전공사로부터 수전을 위한 사용전 검사시 입회하고 지시에 따라야 한다.

납품자격

본 제품의 계약자는 우수한 품질과 신속한A/S를 보장하기 위하여 공장등록을 필한 수배전반 직접생산 전문업체로서 조달 사업에 관한법률 제9조의2 및 동법시행령 제18조에 따라 우수제품으로 지정받은 지능형 활선부 열화진단 수배전반(2012248)으로 제작 되어야 한다.

품질조건

본 시방서에 명시되지 않는 사항이라도 기기의 성능 발휘에 당연히 필요한 사항 또는 고려하여야 할 사항은 감독관에게 의견을 제시하여 승인을 득한 후 계약자의 책임하에 이를 시행하여야 하고 이는 계약에 포함된 것으로 한다.

본 설계 시방서에 대하여는 제작, 설치 및 준공후에도 누설하거나 타 공사의 목적에 감독관의 승인 없이 사용하여서는 안되며 보안사항을 준수하여야 한다.

모든 기기부품은 K.S 또는 동등이상 국내 일류 회사 제품이며 성능 보장상 국산품 사용이 불가능한 경우에는 외산품을 사용한다.

본 시방서에 특별히 지정되지 않은 품목이라도 전체 성능에 필요한 것으로 간주되는 물품은 이를 본계약에 포함된 것으로 간주하여 납품, 설치한다.

제조물 책임법(PL법)에 의한 설계, 제조, 매뉴얼의 표시, A/S등의 결함으로 인한 민, 형사상의 일체의 손해배상에 대한 것은 계약자의 모든 귀책으로 한다.

사고예방

제작자는 물품 납품까지 현장에서 발생하는 모든 사고 및 피해를 사전에 방지하여야 한다.

납품기한

납품기한은 계약일로부터 60일까지

설치공사의 범위

본 제품 제작 설치자 시공분

제작된 물품의 운반 및 현장반입, 열반설치작업

시스템 도면, 설치도면, 결선도, 시운전조정 및 보수에 필요한 자료의 공급

시운전

접지배선(큐비클내)

하자기간

본품에 대한 하자기간은 제작 납품 검수 후 2년으로 한다.

기타 특기사항

제작자는 제작 전 현장 답사를 하여 변전실 내 배전반의 설치 관계를 충분히 숙지하여 제작에 착수 하여야 한다.

제작자는 인수 후 유지관리 요원이 수배전반의 원활한 운전을 할 수 있도록 충분한 교육을 실시하여야 한다.

수배전반 업체는 전력감시에 대한 통신방식 등을 전력감시 업체와 사전에 상호 협의 하여 시공될 수 있도록 하여야 한다.

배전반 제작사양

일반사항

적용범위

본 사양서는 신답지하차도 현장의 배전반 제작 사양서로 적용한다.

적용법규

본 제작 사양서는 다음의 규격에 따른다.

한국산업규격 (K.S)

한국전력공사표준규격 (E.S)

국제전기표준규격(I.E.C)

사용상태

구분 설치상태	주 위 온 도	상 대 습 도	표 고 높 이
옥 내 형	최고 40℃ ～ 최저-5℃	45 ～ 85％	해발 1000m 이하

제출서류

(단위 : 부)

NO.	종 류	수 량		비 고
		승인도면	최종도면
1	제 작 사 양 서	3	3
2	제 작 공 정 도	3
3	단 선 도	3	3
4	외 형 도	3	3
5	삼 선 도	3	3
6	SEOUENCE 도	3	3
7	운전 및 유지보수 지침서		3
8	시 험 성 적 서		3	원본 1부 포함

주회로 모선의 배치

3상 교류 회로

(기준 : 전면에서 보아)

조건 I	조건 II	모 선 의 배 치
좌우의 경우	좌에서 부터	제1상 (R), 제2상 (S), 제3상 (T), 중성상 (N)
상하의 경우	상에서 부터	제1상 (R), 제2상 (S), 제3상 (T), 중성상 (N)
원근의 경우	가까운곳 부터	제1상 (R), 제2상 (S), 제3상 (T), 중성상 (N)

단상 교류 회로

(기준 : 전면에서 보아)

조건 I	조건 II	모 선 의 배 치
좌우의 경우	좌에서 부터	제 1 상, 중 성 상, 제 2 상
상하의 경우	상에서 부터	제 1 상, 중 성 상, 제 2 상
원근의 경우	가까운곳 부터	제 1 상, 중 성 상, 제 2 상

직류 회로

(기준 : 전면에서 보아)

조건 I	조건 II	모 선 의 배 치
좌우의 경우	좌에서 부터	부극 (N), 정극 (P)
상하의 경우	상에서 부터	정극 (P), 부극 (N)
원근의 경우	가까운곳 부터	정극 (P), 부극 (N)

주회로 모선의 색상표시

1) 3상 교류회로	: 제 1상 (R)	- - - - - - - - - - - - - - - - 흑 색
	: 제 2상 (S)	- - - - - - - - - - - - - - - - 적 색
	: 제 3상 (T)	- - - - - - - - - - - - - - - - 청 색
	: 중성상 (N)	- - - - - - - - - - - - - - - - 백 색

2) 단상교류회로	: 제 1상	- - - - - - - - - - - - - - - - 흑 색
	: 중성상	- - - - - - - - - - - - - - - - 백 색
	: 제 2상	- - - - - - - - - - - - - - - - 청 색

(비  고)  1) 단, 3상 회로로부터 분기하는 단상회로에서는 분기전의 색상에 의함

3) 직 류 회 로	: 정극 (P)	- - - - - - - - - - - - - - - - 적 색
	: 부극 (N)	- - - - - - - - - - - - - - - - 청 색
4) 접 지 회 로	:	- - - - - - - - - - - - - - - - 녹 색

제어회로의 단말부 및 배선처리

제어용 배선은 환형 압착단자를 사용하고 배선 단말에는 백색 PVC Numbering Tube로 선 번호를 표시한다.

배선 방식은 덕트 배선 및 속선 배선 방식을 병용 한다.

제어회로 색상 및 전선 굵기

사용전선 : 600V KIV (전기 기기용 절연전선)

색상 및 굵기

(1) PT 및 GPT 회로	: 적 색 2.5 Sq
(2) CT 회로	: 흑 색 4.0 Sq
(3) ZCT 회로	: 흑 색 2.5 Sq
(4) DC 제 어 회 로	: 청 색 2.5 Sq
(5) AC 제 어 회 로	: 황 색 2.5 Sq
(6) 접 지 회 로	: 녹 색 6.0 Sq 이상

도  장

Main(내부, 외부,Door)        : 5y-7/1

기기취부용 Plate             : 5y-7/1

상단 Plate 및 Base Channel  : 5y-7/1

명  판

배전반 명판은 환고딕 문자체로 부식하여 Blot로 고정한다.

기타 기기용도 구분에 따른 명판 취부 방식은 제작처 표준 방식으로 한다.

명판재질

주  명판  :  배전반 : Acryl

분기명판  : Acryl

규    격

주 명판  :  63mm X 315mm X 5t

분기명판  :  사용자 표준

문자색상  :  흑  색

검사 및 시험

제작 완료 후 당사 품질 관리 요원에 의해 다음의 검사 및 시험을 실시한다.

구조 및 외관 검사

기구 동작 시험

Sequenec 시험

절연 저항 시험

내전압 시험

시험 성적서 제출 서류

주요 기기는 한국 전기 연구원 또는 공인기관 시험을 필한다.

단, 시험 면제  품목은 제작처의 시험 성적서로 대치한다.

주요 기기  :  별첨 "A" 참조

우수제품지정증서

포    장

외부 불순물이 침입하지 못하도록 비닐랩으로 포장한다.

기   타

단자대는 충분한 용량으로 설치하고 제어용 단자대는 10%의 여유를 두고 설치하여야 한다.

통신장치가 내장된 기기로부터 외부로 인출되는 통신선로는 단자대까지는 통신전용 케이블로 설치하여야 한다.

각 함체의 상단에는 운반용 걸고리를 설치하여야 한다.

전력설비의 비정상적인 변화를 상시 감시하여 전력설비 안전사고 예방에 최적화된 배전반 사용이 요구 되므로 “지능형 활선부 열화진단 수배전반” 으로 제작하여 배전반의 실시간 감시는 물론, 고장검출을 위한 실시간 추적시스템을 탑재하여야 하고 수명예측 알고리즘 및 모니터링 시스템(ICMDU)을 전면 도어에 디스플레이하여 안정되고 효율적인 관리시설이 되도록 하여야 한다.

Door Handle

반에 사용되는 모든 Door용 Handle은 Push Turn형으로 사용한다.

Door Stopper

Door의 임의 닫힘 방지를 위한 문짝고정고리(Stopper)를 설치하여야 한다.

각 반은 콘센트, 조명등 및 제어회로용 배선용 차단기를 갖추어야 하고, 표시램프는 L.E.D Type로 설치하여야 한다.

환기구 및 Fan설치

각 반에는 공기 인입용 환기구가 설치되어야 하고 인입되는 공기는 Filter를 통하여 먼지는 걸러서 인입 되도록 하는 구조로 한다.

발열기기가 있는 반(변압기)은 열을 충분히 발산할 수 있도록 Fan의 지름이 150mm 이상이어야 하고 Frame 및 날개가 알루미늄 재질로서 충분한 용량의 Fan을 설치하여야 한다.

변압기의 온도를 감지할 수 있는 PT100 ohm Senser를 갖추어야 한다.

변압기 2차 모선은 변압기의 진동이 부싱에 직접전달되지 않도록 가요성	Bus-Bar(Flexible)로 설치되어야 한다.(단, 케이블 접속시는 제외)

배전반 조명

배전반의 조명등은 Door에 부착된 Micro S/W와 연동으로 점멸되어야하며 Micro S/W를 AC, DC사용이 가능 할 수 있도록 접점용량 15A이상을 직접 개폐가 가능한 충분한 용량이어야 한다.

별첨 "A"

주요 수. 배전기기 시험 성적서 구분

NO	품 명	시 험 구 분	비 고
1	A.I.S.S	C
2	M.O.F	C
3	C.T, P.T	C
4	V.C.B	C
5	P.F	C
6	L.A, S.A	C
7	고효율 MOLD T.R	C
8	A.C.B, A.T.S	M
9	Digital 계전기	C
10	Digital 계측기	M

1. 시험 구분

1) K  :  공인기관 시험성적서

2) C  :  공인기관 시험면제증 또는 자체 시험성적서

3) M  :  자체 시험성적서 (관련근거 첨부)

2. 자체 시험성적서는 제작회사의 대표자 또는 단위 사업장의 장(공장장 등) 명의로 발행된 것만

적용함.

3. 모든 KS품은 시험 성적서를 자체 시험 성적서를 대치하거나 또는 생략함.

특기사항(저압반)

적용범위

이 규격은 주파수 60Hz 이하, 정격전압 600V 이하의 정격 전압을 수용하는 배전반에 적용한다.

설치장소  :  옥내형

설치방식  :  자립형

외함 재질 및 규격

Frame     : Steel

Front Door : Steel

Rear Door  : Steel

전원 인입 및 인출 방식

주회로 인입 :  Bus Bar 반내 결선

주회로 인출 :  후면상부, Cable

제 어 회 로 :  전면상, 하부, 제어 Cable

구 조 및 주요기능

폐쇄배전반은 2면 이상의 패널을 연결할 수 있는 금속밀폐형이어야 한다.

함체는 견고한 금속체로 하며 내장기기의 중량작동에 의한 충격에 충분히 견딜 수 있는 구조이어야 한다.

배전반내 함체는 견고한 금속재로 하여 내장기기의 중량, 동작에 의한 충격에 충분히 견딜 수 있는 구조로써, 모든 금속부분이 전기적으로 연결되도록 조립하여야 한다.

배전반내 함체는 견고한 금속재로 하여 내장기기의 중량, 동작에 의한 충격에 충분히 견딜 수 있는 구조로써, 모든 금속부분이 전기적으로 연결되도록 조립하여야 한다.

모선은 순도 99.9%이상, 도전율 98% 이상의 전기적 성능을 가진 동 도체를 사용하며, 모든 부분은 은도금을 하고 저압부 주차단기 2차측은 BUS모선 구조로 제작한다.

전면 상단부분에 MAIN ACB 설치 후 전면 하부측에 MCCB 설치하여야 한다.

MCCB 고정용 취부판과 보호용 Cover는 MCCB의 Frame 별로 일체화 하여 MCCB의 교환이 용이 하도록 제작하며, 차단기1차는 BUS 직결볼트 체결형 구조로 견고하게 제작한다.

차단기 및 각종 설비의 동작상태를 표시하는 표시등은 LED 램프이어야 하며, 전면에 Door 기기 취부는 별도의 기기 Plate와 이면기기 Plate를 각각 설치한다.

주회로 모선 및 접속도체

주모선 재질 : 구리(CU) 또는 600V KIV (전기 기기용 절연전선)

주모선 도금 : 전체 은도금

주모선 절연 : 특고압 - Air Shrink Tube, 모선측 부분 - Bus Bar Joint Cover (Booth), 저압측 - PVC 절연수축Tube

상구별 칼라 스티커 부착

주모선 허용전류  :  적용 방법은 도면참조

모선 전류 용량	Bus-Bar Size	비 고
2000A	10t × 100	1. 수평 모선은 Main 차단기 용량에 의거 적용함. 2. 분기 모선은 분기 차단기 용량에 의거 적용함.
1600A	10t × 80
1200A	10t × 60
1000A	10t × 50
800A	8t × 50
600A	6t × 50
225A	5t × 20
100A	3t × 15
접 지	3t × 30

MCCB 부하 인출용 Cable 및 T.B 적용기준

모선 전류 용량	Cable Size	비 고
225A 이하	95 Sq	1. 400A 이상은 "d"항에 의거 단말부를 Bus로 처리함
200A 이하	70 Sq
150A 이하	50 Sq
100A 이하	35 Sq
60A 이하	25 Sq
30A 이하	6.0 Sq
20A 이하	4.0 Sq

제어회로 색상 및 전선 굵기  :  일반사양서 8항에 준함.

조작전원

조작 전원 전압

차단기 및 개폐기 제어전원   :  DC 110V

조명등 및 Heater 제어전원    :  AC 220V

조작 전원 공급

차단기 및 개폐기 제어전원  :  정류기반 으로 부터 공급

조명등 및 Heater 제어전원  :  저압반 으로 부터 공급

부 속 장 치

조 명 등       : AC 220V 삼파장등

Space Heater  : AC 220V 150W, Thermostat 조작

전력설비의 비정상적인 변화를 상시 감시하여 전력설비 안전사고 예방에 최적화된 배전반 사용이 요구 되므로 “지능형 활선부 열화진단 수배전반CMD” 으로 제작하여 배전반의 실시간 감시는 물론, 고장검출을 위한 실시간 추적시스템을 탑재하여야 하고 수명예측 알고리즘 및 모니터링 시스템(ICMDU)을 전면 도어에 디스플레이하여 안정되고 효율적인 관리시설이 되도록 하여야 한다.

주요 기기사양

기중차단기 (A.C.B)

형 명	규 격	비 고
정격전압 및 극수	690V, 4P
정격 Frame 전류	도면참조
단시간전류 (at 690V)	50KA
최대전 차단 시간	0.05Sec
투 입 조 작 방 식	Motor
조 작 전 압	DC 110V, AC 220V
취 부 구 조	인 출 형
부 속 장 치	아래참조

(부속장치)  :  과전류 트립장치 (OCR), (OCGR)

자동절환스위치 (A.T.S)

형 명	규 격	비 고
정격전압 및 극수	600V, 4P
정격 Frame 전류	도면참조
조 작 방 식	자동 및 수동
조 작 전 압	AC 220V

배선용 차단기 (M.C.C.B)

형 명	정격 Frame 및 극수	정격 차단 전류 (ac 460V / KA)	비 고
MCCB - 53	50AF, 3P		*차단용량은 단락 전류를 충분히 차단 하는 능력을 가지 는것
MCCB - 103 / 104	100AF, 3P/4P
MCCB - 203 / 204	225AF, 3P/4P
MCCB - 403 / 404	400AF, 3P/4P

계기용 변압기 (P.T)

형 명	규 격	비 고
정 격 상 전 압 비	380/√3/190/√3V
정 격 부 담	50VA
오 차 계 급	1.0 급
형 식	건 식

영상 변류기 (Z.C.T)

형 명	규 격	비 고
정 격 전 류	80A ∼ 600A
영 상 1 차 전 류	200mA
영 상 2 차 전 류	100mV
형 식 및 직 경	Cable 관통형

계기용 변류기 (C.T)

형 명	규 격	비 고
오 차 계 급	1.0 급
정 격 전 류 비(1차/2차)	도면참조 / 5A
정 격 부 담	15VA
오 차 계 급	1.0 급
과 전 류 강 도	40 In
형 식	건 식

누전 경보기 (E.L.D) - 집합형 1급 수신기

형 명	A10 (10회로)	A05 (5회로)
경 계 전 로 전 압	AC 600V 이하
공칭 작동 전류치	0.2 - 0.5 - 1A (3단)
정 격 전 원 전 압	AC 110V / 220V
동 작 출 력 접 점	1a (AC 125V 0.5A, DC 30V 2A)

※  보조접점 1a 설치

진상콘덴서 (S.C)

형 명	규 격	비 고
정 격 전 압	380V 3Φ,220V 1Φ
정 격 용 량	도 면 참 조
방 전 성	전원 개방후 3분이내 75V 이하로 방전

디지털 집합형 계측기

입력 및 출력 규격

경첩문 전면에 설치하고 배선하여야 하며 디지털전력 보호 감시장치의 배열에 대하여 제작전에 구매자의 승인을 받아야 한다.

반매입(Semi-Flush) 인출(Draw out)배전반이어야 한다.

계측치는 LCD 또는 LED를 사용하여 숫자로 표시 되어야 한다.

5A 및 110V의 계기용 변성기 2차 전류 및 전압이 입력되므로 이에 적합하여야 하며 계측치의 눈금 범위와 승률은 계기용 변성기의 정격 1차 전류 및 전압에 일치되도록 설정할 수가 있어야 한다.

조작/선택스위치기능이 있어야 한다.

조작스위치는 명판이 인쇄된 누름버튼형으로 차단기의 개폐조작 상태 및 외부 계전기의 동작상태 등을 표시하는 적색, 녹색 및 황색의 LED 표시등이 있어야 한다.

주요기능

. 고정밀 계측 기능

∙ 전압/전류	∙ 유효/무효 전력

∙ 유효/무효 전력량	∙ 역율

∙ 주파수	∙ 영상전압(Vo)

제어기능

∙ Local CB On/Off

∙ Remote CB On/Off

통신기능

∙ 250kbps의 고속 통신으로 최대 255대까지 Network을 구성하여 PLC와 Data

전송 및 원방 제어가 가능

상세 기술 사양

. 형   식 : 디지털형, 매입형

. 부   담 : 전압입력 - 0.1VA 이하

전류입력 - 1VA 이하

. 제어전원: DC110V (+10 ~ 15%), 10W이하

. 계측부

. CB 상태 및 운전상태표시,

. 입력 : CB 조작,  출력 : RELAY 동작, 경보, SYS ERR, CB 상태

정밀도

. 전압	: ±1.0% (실효치연산)

. 전류	: ±1.0% (실효치연산)

. 영상전압	: ±2.5% (실효치연산)

. 유효전력	: ±1.0% (평균전력)

. 무효전력	: ±1.0% (평균무효전력)

. 유효전력량	: ±2.0% (평균전력누적량)

. 무효전력량	: ±2.0% (평균무효전력누적량)

. 역률	: ±2.0% (평균역률)

. 주파수	: ±0.5% (평균주파수)

제어부

∙ 차단기의 ON/OFF 제어 Button

∙ Local/Remote 선택 Button

전력설비 안전사고 예방 유니트(ICMDU)

구분	적용범위	비고
결선방식	3P 4W(Y)
정격주파수	60 Hz
계측전압 범위	AC 10 ~ 380 V
계측전류 범위	AC 0.05 ~ 15 A
CT 정격전류	AC 5 A
PT 및 CT 입력부담	각각 0.5 VA 이하
제어전원	AC/DC 90 ~ 264 V
소비전력	상시 30 W 이하

. 기본규격

. 계측요소

구분	계측요소	Range	정밀도(%)	출력	전원
비접촉 온도	온도	-30 ~ 300 ℃	± 1.5 ℃	RS-485	+9Vdc
아크검출	자외선	0.3m, 60°	±5	RS-485	+9Vdc