모터펌프 제작 지침서

[중계아리수올림터 모터펌프 제작구매설치]

2019.  10.

북부수도사업소

(시설관리과)

제1절  일반 공통사항

1. 적 용 범 위

본 지침서는 북부수도사업소 중계아리수올림터에 설치될 가압펌프 설비에 대한 제조, 수리, 주위배관설치, 시험, 운반, 시운전 성능 보장에 관한 사항으로 본 기기는 현장설치도로 한다.

2. 일 반 사 항

본 지침서에 규정되는 기자재의 설계, 제작, 시험, 운반, 납품, 도서제출 및 시운전 등 성능보장에 관한 사항에 대하여 적용되며 본 지침서 이외의 경우는 특별지침서, 건설공사표준지침서, KS규정 및 관계법규에 따른다.

3. 계약범위

가. 물품의 제작, 수리, 제반검사, 운반, 철거 설치 및 시험

나. 시운전 및 기술지도

다. 도서제출

4. 계약상대자의 책무

가. 현장 확인 및 설계서의 검토

(1) 계약상대자는 계약과 동시에 설계서의 내용과 현장을 확인하여 이상 유무를 즉시 발주자에게 통보하여야 한다. 특히 주요 구조물과 설비의 설치공법, 운전조건, 수량 등을 검토하여 설계상의 누락, 오류, 구조적 안전성 등의 이상 유무를 확인하여 그 결과를 발주자에게 통보하여야 한다.

(2) 계약상대자는 설계서 등 검토결과 하자 발생이 우려되는 경우가 있을 때에는 검토의견서를 발주자에게 제출하고 발주자와 협의 후에 제작을 시행하여야 한다.

나. 계약상대자가 발주자에게 통지하지 아니하거나 발주자의 해석 또는 지시를 내리기 전에 임의로 수행한 제작 및 설치에 대하여 감독자의 원상복구나 시정지시가 있는 경우 계약상대자의 부담으로 즉시 이를 이행하여야 한다.

다. 계약상대자는 제작 설치와 관계되는 법률, 시행령, 시행규칙, 훈령 및 예규 등을 항상 숙지하고 이를 준수하여야 한다.

5. 물품의 제작 철거 설치

품 명	규 격	단 위	수 량	비 고
원심펌프	토출량 : 1.4㎥/min 양 정 : 72 m 동 력 : 30kW	대	2	철거 후 설치

5. 이 의

설계도서에 이의가 있을 시는 반드시 사전에 감독관과 협의를 하여야한다.

7. 제작도서 제출

가. 계약상대자는 계약 후 30일 이내에 설치현장 확인 및 관련도서를 검토하여 현장여건에 적합한 계약물품의 설계도서를 2부씩 작성하여 우리사업소의 승인을 득한 후 제작에 착수하여야 한다.

나. 승인용 제출도서에는 다음과 같은 사항이 명시되어야 한다.

1) 예정공정표

2) 시험 및 검사계획서

3) 제작도면

4) 예상 성능시험 성적서 및 펌프·전동기의 DATA SHEET

5) 설계계산서

다. 제작 완료 후에는 유지관리지침서, 준공도면, 사진 및 시험성적서 2부를 작성하여 제출하여야 한다.

8. 기기 및 재료

가. 중계아리수올림터에 설치되는 원심펌프(다단벌류트펌프, G2B분류번호 4015150301)는  수도법 제14조 제1,3항, 동법 시행령 제24조의2 규정에 맞는 인증서 및 「수도용 자재와 제품의 위생안전기준인증 등에 관한 규칙」 제2조에 의한 KC인증 (다단벌류트펌프)을 취득한 업체이여야 한다.

나. 제작에 사용되는 모든 자재와 재료는 지침서, 도면 및 내역에 기재된 것이나 이와 동등 이상품으로 하고 특별히 명시되지 않은 재료는 KS규격 신품사용을 원칙으로 하고 KS규격이 없을 때에는 시중 최우량품으로 한다. 또한 물에 접촉하는 부분의 수도용 자재와 제품은 위생안전기준에 맞는 자재와 제품을 사용하여야 한다.

다. 전동기는 명판에 출력(kW)을 표시한다.

라. 모터펌프 주변배관과 부족자재는 반드시 내식성 자재를 사용하며, 이종 금속간 접합시에는 절연재를 사용하여야 한다.

마. 중계아리수올림터에 설치되는 펌프(직접급수용)는 먹는물 공급에 차질이 발생 하지 않도록 우리 사업소와 업무 협의를 하여야 한다.

9. 현장관리

가. 작업자에 대한 제반법규의 준수와 운용의 적용은 계약상대자의 책임 하에 하여야 하며, 작업 전․중․후에 대한 현장의 모든 행위에 대하여 일괄 적용한다.

나. 계약상대자는 작업 중 발생된 부산물을 감독 공무원 지시에 따라 처리하여야 하며, 일일작업 종료 시에는 항상 현장을 깨끗이 정돈하여 관계공무원이 일목요연하게 확인 할 수 있도록 하여야 한다.

10. 시험 및 검사

가. 펌프의 성능시험은 KS 규정에 적합한 자체 시험설비를 보유한 업체의    시험설비를 이용하여 성능시험을 실시하고 시험성적서를 제출하여야 한다.

나. 펌프 성능시험은 KS B6301,6302에 의하여 시행한다.

다. 각종 시험 및 검사과정에서 승인된 내용과 현장 제작사항이 틀리거나, 결함이 발생하였을 때 감독관은 작업 중지를 명할 수 있고 계약상대자는 보완 및 시정이 완료된 후 감독관으로부터 재 승인을 득한 후 작업에 임하여야 한다.

11. 제작과정 입회 및 납품

가. 감독원이 사양에 의거 중간 제작과정 및 특정기기의 시험과정을 확인할 필요가 있다고 판단될 때에는 현지 입회 검수 또는 출장시험을 요구할 수 있으며, 이때 계약상대자는 즉시 이행하여야 하며, 최대한 공장제작하고 물품 납품시 우리사업소와 철거 및 설치일정을 협의한다.

나. 본 품의 시운전에 따르는 모든 장비 기술적인 경비는 계약상대자가 부담한다.

다. 납품완료는 본 지침서에 요구하는 제반사항 및 시운전을 하여 이상이 없을 때 인정한다.

12. 경비부담

가. 본 건 수행에 따른 아래와 같은 사항에 소요되는 비용은 발주부서와 계약상대자 간의 협의 하에 처리한다.

1) 설계도서 및 지침서에 명기되지 않은 사항이라도 기능 및 공법상 당연히 필요한 사항.

2) 본 건 수행 중 손상을 입은 타 시설물의 원상복구.

13. 책임하자 보증기간

가. 본 지침서에 의하여 제작되는 물품의 책임하자 보증기간은 납품검사 완료일로부터 3년간으로 한다.

나. 보증기간내 고장 등 하자가 발생하면 발주자의 요구에 따라 즉시 하자 보수하여 운전에 지장이 없도록 하여야 한다.

15. 납품기한

납품기한은 계약 후 50일로 한다.

제2절  특별지침서

1. 적용기준

본 지침서는 서울특별시 북부수도사업소 중계아리수올림터에 설치되는 가압펌프로 다음 사항에 의거 제작하여야 한다.

2. 제작규격

펌 프

항 목	단 위	규 격	비 고
품 명	-	가압펌프
형 식	-	원심펌프(수평형다단)
수 량	대	2
유 량	㎥/min	1.4
전 양 정	m	72
펌프 회전수	rpm	1800이하
최고효율	%	70.4
소요 동력	kW	30
사용 전원	Ø/V/Hz	3 / 380 / 60
진 동	μm	KS 기준이하

3. 펌프의 구조 및 재질

3.1 케이싱

가) 펌프의 설치/분해 및 배관작업이 용이하고 흡입은 전동기 측에서 보아  오른쪽에 위치하며 토출구는 전동기측에서 보아 끝단에 위치하며 전동기 측에서 보아 왼쪽을 향하도록 횡형다단원심펌프로 제작되어야 한다.

나) 펌프의 수리 및 분해를 요할시 케이싱을 배관으로부터 분리시키지 않고

수리 및 분해할 수 있는 구조로 제작되어야 한다

다) 펌프의 플랜지 규격은 KS B 1511에 따라 10K 또는 16K, RF로 제작하여야하며, 플랜지 연결 볼트가 풀리지 않도록 규격을 이중으로 적용하지 않는다.

라) 케이싱에 물빼기 구멍을 설치하고 흡/토출 케이싱 및 플랜지부에 압력계를 취부 할 수 있는 계기 취부구 등을 설치할 수 있는 구조로 제작되어야 한다.

마) 펌프와 전동기의 축 분할 방식으로 제작하여 유지보수가 용이하도록 해야 한다.

바) 교체 가능한 케이싱링이 장착된 구조로 유지관리 및 보수가 용이한 구조로 제작되어야 한다.

사) 펌프 케이싱 하부는 벽면 또는 지상에 지지 가능한 Base Plate를 장착

할 수 있도록 볼트용 나사구멍이 있는 구조로 제작되어야 한다.

3.2 회전차

가) 회전차는 편흡입 전폐형으로 제작되며, 정적, 동적 및 수력학적으로 평형을 이루고 있다.

나) 깃변은 그라인더 작업으로 매끈하게 가공한다.

다) 회전차 Key로서 주축에 견고하게 고정되어지며, 축 보호슬리브를 끼우고 축 너트로 축방향의 움직임을 방지하는 구조로 설계, 제작한다.

3.3 주 축

가) 주축에 가공되어지는 나사부위는 회전방향 반대방향의 나사로 가공하여 운전 중 풀림을 방지 할 수 있도록 설계, 제작한다.

나) 주축은 모든 운전조건하에서의 부하를 견딜 수 있는 충분한 크기 및 강도를 가지도록 설계, 제작한다.

3.4 축 보호슬리브

가) 패킹박스 부위의 주축에는 표면의 마모나 부식에 의한 주축의 손상을 방지하기 위하여 축 보호슬리브를 장착하는 구조로 설계, 제작한다.

나) 축 보호슬리브는 주축에 견고하게 부착한다.

다) 축 보호슬리브는 축 너트에 의하여 고정한다.

3.5 베어링 및 베어링 하우징

가) 베어링 하우징은 하부 케이싱에 견고하게 부착되어 있는 구조로 설계, 제작 되어야 한다.

나) 베어링은 5년 이상 연속사용에 적합한 수명을 가지도록 설계, 제작한다.

3.6 패킹박스

가) 주축이 케이싱에 통과하는 부위는 패킹박스로 봉수되는 구조로 설계, 제작한다.

나) 패킹박스에는 메카니칼씰형으로 제작한다.

3.7 커플링

가) 전동기의 출력과 펌프의 입력축을 Flexible coupling 으로서 연결되도록 하였으며, 축의 끝이동을 허용하고 축에서 토르크 및 속도변동으로 기인한 충격흡수가 되도록 설계, 제작한다.

나) 커플링은 플랜지형 플랙시블 커플링을 사용한다.

3.8 베드

가) 펌프, 모터가 견고하게 지지될 수 있도록 구조용 강재를 사용하여 일체형으로 제작된 베드위에 설치되도록 설계, 제작한다.

나) 펌프, 모터의 상대적인 높이차는 적절하게 보강되어지며, 설치 후에는 시멘트 그라우트를 채우기 용이한 구조로 설계, 제작한다.

다) 베드는 Anchor bolt에 의하여 기초바닥에 견고하게 설치한다.

4. 기 타

4.1 회전체의 모든 부품은 진동 없이 운전될 수 있도록 정적, 동적 및 수력학적으로 평형 되게 설계, 제작한다.

4.2 표준부속품은 모터펌프 세트당 커플링(보호대 포함) 1조, 공통가대 1조 로 한다.

4.3 펌프는 우리시 지정색상(모터:9.4YR7.2/13.2, 펌프:9.4B 5.3/8.2)으로 하여야 하며, 도장 두께는 100㎛이상으로 하여야 한다.(기존 재사용 제품포함)

사용재질

항 목	재 질	비 고
케 이 싱	GCD450
임 펠 러	CAC406	KSD6024동및동합금주물
베어링하우징	GC200
주 축	STS304
슬 리 브	STS304
공통베드	SS400

5. 전동기

전동기

구 분	단 위	규 격	구 분	규 격
수 량	대	2	외피종별	전폐형
용 량	kW	30	냉각방식	팬냉각식
전 압	V	380	보호방식	농형전폐형
주 파 수	Hz	60	절연계급	F종이상
극 수	P	4	주위온도	-20 ~ +40
연결방법	-	펌프와 커플링 직결	기동방식	인버터 기동
회전자종별	-	횡형농형	운전조건	연속
효율 및 역율	%	KS기준 이상	메이커	협 의
소 음		KS기준 이하	프리미엄고효율전동기

5.1 일반사항

모터는 농형, 전폐형으로 공통가대 위에 설치하며, 펌프구동에 적합하여야 한다.

5.2 구조 및 재질

가) 모터는 펌프 축에 연결되는 모터 축에 있는 커플링을 통해서 운전되어지며, 펌프의 규정된 운전범위를 계속적으로 운전하기에 적절한 크기이어야 한다.

나) 모터는 380V, 3Ø, 60Hz 전폐, 팬냉각식, F종 절연온도 및 옥내에서 운전이 용이하도록 설계되어야 한다,

다) 모터권선에 사용되는 동선은 품질이 균일하고 전기 저항치가 적고 매끈하여야 하며 홈이나 결정 및 접속점이 없어야 한다,

라) 권선에 사용할 절연 바니쉬(Vanish)는 내절연성, 내습성, 내약품성, 내열성이 크며 피막도 강한 가열 건조 코일 바니쉬를 사용한 다음에 내유성이 강한 자연 건조이상 바니쉬로 도장하여야 한다,

바) 자기소음, 통풍, 소음을 적게 하기 위하여 회전차 및 통풍장치 등을 특히 유의하여 제작하여야 한다.

사) 회전차에 중량은 각 방향이 균일하게 평형 되어야 하며 회전시 진동이 없도록 동적 평형(danamic balancing) 측정을 하여 조정한다.

아) 리드선(인출선)은 연동연선을 고무 이상의 절연제로써 피복한 후 그 위에 내습성이 강한 석면으로 부착하여야 한다. 인출선 위치는 기존 펌프와 동일한 위치에 오도록 하여야 한다.

자) 베어링은 외부에서 이물질이나 물동이 스며들지 않는 구조로 계산상 수명은 100,000시간 이상이어야 한다.

차) 모터는 규정된 정격 및 부하조건을 인버터 기동을 할 수 있어야 한다.

카) 모터는 단자함과 프레임에 접지 단자를 장치하여야 한다.

타) 모터는 진동소음 베어링 마모가 최소화 되도록 동적 평형을 이루어야 한다.

파) 모터는 들어 올릴 수 있는 인양 고리를 갖추어야 한다.

6. 도장 및 설비의 표기

가) 도장 전 겉모양에 대해 주조품의 표면은 매끈하고 브로우홀, 터짐, 홈, 주물귀, 기타 사용상 해로운 결함이 없어야 한다.

나) 도장 전에 내외면의 녹 기타 부착물을 블라스트에 의해 충분히 제거한 후 고급 프라이머를 칠한 다음 윤이 나는 에나멜로 도장하여야 하며 색상은, 모터는 황색(색상No 9.4YR7.2/13.2), 펌프는 청색(9.4B5.3/8.2)으로 한다.

다) 펌프 및 모터에는 스테인리스 재질의 명판을 부착하며 명판에는 품명, 일련번호, 양정 및 유량, 정격출력, 전압, 회전수, 중량, 베어링번호, 제작자명, 전화번호 및 형식번호 등 성능을 표시하는 자료가 기록되어야 하며 세부사항은 도면 승인시 제출한다.