지 침 서

◎ 일 반 사 항

1. 적용 범위

본 지침서는 서울시상수도사업본부 암사아리수정수센터의 『염소투입설비 세관 및 부품 교체』에 사용될 자재의 제작, 설치, 검사 및 시운전에 적용한다.

2. 적용 규격

1) 본 설비에 사용되는 모든 자재는 K.S. 또는 동등 이상의 최상품으로 한다.

2) 기타 K.S. 등에 명기되지 않은 사항에 대해서는 제작자 표준에 따르나 우리 센터의 요구가 있을 때에는 변경 될 수 있다.

3) 본 설비에 사용되는 염소투입설비의 유지관리 키트 및 부품은 Wallce & Tiernan사 제품이 공급되어야 한다.

3. 입찰참가제한

1) 건설산업기본법에 의한 전문건설업 중 가스시설시공업(제1종) 등록한 업체

2) 최근 5년 이내에 염소기화기 세관실적이 있는 업체

3) 외산자재(Wallce & Tiernan) 공급증명원을 제출한 업체

4. 계약 후 이행사항

1) 계약자는 계약후 15일 이내에 예정공정표를 제출하여야 한다.

2) 세관 및 부품교체 완료 후 제출해야 할 도서는 다음과 같다.

가) 세관 사진 (전․중․후)    - 3부

나) 부품사진             - 3부

5. 납 품

계약자는 2014년 12월 18일까지 제반 사항을 준수하여 세관 및 부품교체 및 시운전을     완료하여야 한다.

6. 하자기간

납품검사 완료일로부터 2년

7. 현장관리

1) 본 설비는 독성가스 취급 장소인 염소실 내부 작업이므로, 필히 현장 책임자를  선임하여 설치 중 안전시공 및 사고예방에 만전을 기하여야 하고, 공기마스크 및 보호장비 등을 준비하여 작업에 임하여야 하며, 작업 중 제반 사고에 대하여 민․ 형사상 책임은 전적으로 계약자가 진다.

2) 현장 책임자는 작업 중 잔 가스의 독성에 의한 작업자의 신체(건강)상의 해로움에 대한 교육을 실시하여야 하며, 이로 인한 분쟁은 계약자가 책임진다.

3) 본 공사의 준공 시 계약자는 공사의 잔재 등을 완전히 정리하고 공사장을 깨끗이 한 후 준공 검사에 임하여야 한다.

8. 기타사항

1) 지침서 내용 중 해석상 이견이 발생할 시에는 당 센터의 해석을 우선으로 한다.

2) 본 설비 설치시 기존 설비, 시설물 등을 손괴하거나 파손시켰을 경우에는 계약자 부담으로 시설물을 원상 복구하여야 한다.

3) 본 설비 세관 후 발생한 잔재물 처리 및 쓰레기 등 모든 제반사항을 계약자부담으로 처리하는 것을 원칙으로 한다.

4) 설비의 구성 기기 및 부속품의 제작, 설치의 특성 및 제반 규격은 특별지침에 명시한다.

5) 당해 계약의 이행에 있어 제3자의 권리의 대상으로 되어있는 특허권 등을 사용할 때에는 그 사용에 관한 일체의 책임을 져야한다.

◎ 특 별 지 침 서

1. 염소기화기 세관

1) 염소 기화기 4대에 대한 세관 및 부품을 교체 하여야 한다.

2) 염소 기화기 세관 시에는 압력실린더를 분리하여 내부를 알콜 및 물을 사용하여 세척하고, 기타 화학세척제를 사용하여서는 아니된다.

3) 염소 기화기의 전열 수조통내의 이물질을 제거 하여야 하며, 내부는 물 세척 및 건조작업으로 깨끗한 상태를 유지하여야 한다.

4) 염소 기화기 등 재조립 시에는 가스누설이 발생하지 않도록 고압가스 제조 등의 시설기준 및 기술기준의 제규정을 준수하여 안전하게 조립 설치하여야 하며, 조립완료 후에는 기밀시험을 실시하여야 한다.

5) 다음의 기화기를 세관하고 필요한 아래의 부품을 공급 하여야 한다.

○ 1정수장 염소기화기 2대 - 1,3호 (제조사 : W&T)

○ 2정수장 염소기화기 2대 - 1,2호 (제조사 : W&T)

- U28839 유지관리 키트 (P.M. KIT) : 4세트

- P30764 마그네슘 아노이드 : 16개

2. 염소투입기 세관

1) 염소투입기 6대에 대한 세관 및 부품을 교체하여야 한다.

○ 세관대상 : 1정수장 전염소투입기 1,3호 : 2대

2정수장 전염소투입기 1,2호 : 2대

2정수장 후염소투입기 1,2호 : 2대

2) 염소 투입기는 시량계, 차압 조절변 및 기타 부품을 분해하여 알콜로 세척하여야 하며, 재조립 시에는 유지관리지침서에 명시된 순서대로 정확히 조립하여 가스의 누설이 없도록 하여야 한다.

3) 재 조립시 필요한 다음의 부품을 공급하여야 한다.

- U29171 유지관리 키트 (P.M. KIT) : 3세트

- U29216 유지관리 키트 (P.M. KIT) : 3세트

4) 세관작업 완료 후 투입기내 가스의 기밀이 유지되어야 하며, 염소투입이 정상적으로 이루어져야 한다.

3. 진공조절기 세관

1) 진공 조절기 5대에 대한 세관 및 부품을 교체하여야 한다.

○ 세관대상 : 1정수장 전염소진공조절기 1,4호 : 2대

1정수장 후염소진공조절기 3호  : 1대

2정수장 염소진공조절기  1,2호  : 2대

2) 진공조절기는 진공 조절변 및 압력 체크 릴리프 밸브를 분해하여 알콜로 세척하여야 하며, 재조립 시에는 유지관리 지침서에 명시된 순서대로 정확히 조립하여 가스의 누설이 없도록 하여야 한다.

3) 재 조립시 필요한 다음의 부품을 공급하여야 한다.

- U27808 유지관리 키트 (P.M. KIT) : 5 세트

- P51372 진공 조절기 전동변용 다이아프램 : 5 개

- P51348 진공 조절기 압력체크변용 다이아프램 : 5 개

- P51349 진공 조절기 압력체크변용 다이아프램 : 5 개

4. 가스필터 세관

1) 가스필터 7대에 대한 세관 및 부품을 교체하여야 한다.

2) 가스필터를 분해하여 필터는 신품으로 교체하고 내부(벽)의 이물질을 완전히 제거하여야 한다.

3) 재 조립시 필요한 다음의 부품을 공급하여야 한다.

- 세관대상 : 1정수장 전염소 가스필터 1,3,4호 후염소 가스필터 1,3호

2정수장 가스필터 1,2호

- C282P/G 가스필터 및 가스켓 : 7 세트

5. 염소기화기 용량변경

1) 기존에 설치된 염소기화기의 용량을 113kg/hr → 189kg/hr로 변경하기 위한 부품을 공급하여야 하며, 현장에서 변경하고, 시운전을 완료하여야 한다.

2) 용량변경을 위해 다음의 부품을 교체하여야 한다.

- W2T9300 기화기 히터 (189kg/hr 용 10,000 PPD)

- W2T12773 기화기 기판용 휴즈 클립 키트

- W2T9299 기화기 기판용 휴즈

- W2T12733 기화기 기판용 변압기 휴즈

- W2T12727 기화기 기판용 Contactor

6. 부품 구매

아래의 물품을 납품하여야 하며, 감독자의 요청이 있는 경우 설치하여야 한다.

No.	품 명	규격	단위	수량	재질
1	급속분사교반기용 프로펠러	25HP	EA	1	티타늄
2	염소배관용 파열판	U24910	EA	2

끝.