원심펌프 제작․구매  지침서

2016. 07.

서울특별시난지물재생센터

[시설보수과]

지  침  서

Ⅰ. 일반사항

1. 적용범위

본 지침서는 제1,2처리장 소화조 슬러지펌프 제작구매에 필요한 제반사항에 대하여 적용한다.

2. 적용순서

설계 도서간에 상호모순이 있을 경우에는 아래 순서에 따라 적용하며, 사전에    발주부서와 협의함을 원칙으로 한다.

가. 지침서

나. 도면

다. 내역서

3. 계약상대자 확인 사항

계약상대자는 계약후 반드시 제1,2처리장 슬러지펌프 설비를 현장 방문 한 후, 제반 현장 여건을 필히 확인하고 또한 운전중인 설비와 주철 배관 등 부품 호환성이 있도록 현장조사를 하여 제작 시 반영토록 한다.

4. 시험 및 검사

가. 사용되는 모든 자재는 KS 규격품을 사용하고 KS 규격품이 없을 경우에는   시중 최상품을 사용하되 발주부서와 사전에 협의한다.

나. 공장제작 입회검사를 요구하였을 경우 계약상대자는 검사에 필요한 자료를

발주부서에 제시하고 검사에 응해야 한다.

다. 각종 시험 및 검사과정에서 승인된 내용과 현장 제작사항이 상이 하거나    결함이 발생 하였을 때 발주부서는 작업중지를 명할 수 있으며, 수급    자는 보완 및 시정이 완료된 후 발주부서의 재 승인을 득한 후 작업에    임해야 하며, 이로 인하여 납품 완료기한에 영향을 주어서는 않된다

라. 펌프는 고효율에너지기자재 인증제품으로 하며, 전동기는 에너지소비    효율 등급표시 제품으로서, 성능에 관련한 사항은 공인기관 또는 공    인기관 인증업체의 시험성적서 원본을 제출하여야 하고, 기타는 그     성능을 보증할 수 있는 증명서(시험성적서 등) 등을 제출하여야 한다.

5. 이의 제기

도면과 지침서와의 내용이 서로 다를때, 설계도서에 명기하지 않은 사항이       있을 시 감독자와 협의 시행한다.

6. 누락사항

본 지침서에 반영되지 아니한 성질, 목적, 기능상 필요하다고 판단되는 사항은

상호 협의하여 결정한다.

7. 계약범위

가. 물품의 제작, 제반검사  : 오니순환펌프 13대

나. 설치, 시운전 및 조정

8. 사전승인

본 물품 구매 시행에 있어서 제작도면, 납품 예정공정을 발주부서의 승인을 받은 후 시행해야 한다.

9. 협의

설계도서에 의한 것으로 판정이 곤란하거나 불가능할 경우 발주부서와 상호       협의 후 진행한다.

10. 안전관리

모든 납품설치는 산업안전보건법에 준용하여 산업재해 예방을 위한 기준을 준수하여야 하고, 산업재해 발생의 방지에 노력하여야 한다.

가. 현장의 안전, 보건을 유지하기 위하여 안전보건관리 체제를 구성하여야 하며, 안전수칙에 따라 작업전 재해방지에 필요한 주의를 교육 등으로 충분히 주지시키고 항상 안전관리에 유의하여야 한다.

나. 인적, 물적사고가 발생하였을시는 즉시 감독관에게 보고하고, 민형사상의 모든 책임은 계약상대자가 지며 모든 경비도 계약상대자 부담으로 해결 또는 종결하여야 한다.

다. 계약상대자가 고용하는 시공 종사자가 신체적, 정신적 및 기능적으로 부적당한 행위가 있을 때에는 감독관이 즉시 그의 교체를 요구할 수 있으며, 불안전한 자의 현장투입을 금하여야 한다.

라. 작업현장에 출입하는 사람은 필히 적절한 안전장구 및 보호구를 착용하며 특히

질식 및 가스재해예방 대책을 세우고 작업하여야 한다』

11. 사진제출 등

주요공정에 대한 사진을 전, 중, 후로 동일 장소에서 동일방향으로 촬영   하여 준공시, 준공도서 포함 2부를 제출하여야 한다.

12. 납품기간

본 물품의 납품기간은 계약일로부터 90일로 한다.

13. 하자기간

하자기간은 납품(준공)검사일로 부터 2년간으로 한다.

Ⅱ. 특별사항

1. 일반사항

1.1 설계기준

(1) 펌  프

1) 펌 프  ITEM	: 원심 펌프(오니순환펌프 2처리장)

2) 형식 및 모델	: 횡축무폐형원심펌프

3) 구        경	: 흡입 : Ø 125 mm, 토출 : Ø 100 mm

4) 토 출  유 량	:  1.0m3/min

5) 전   양   정	:  18 m

6) 회   전   수	: 1750rpm 이하

7) 수        량	:  2  대

(2) 모  터

1) 형        식	: 전폐형  V.V.C.F  (재사용)

2) 전        원	: 3상 x 60 Hz x 380 V

3) 정 격  출 력	: 11 kW x 4 P

(1-1) 펌  프

1) 펌 프  ITEM	: 원심 펌프(오니순환펌프 1,2처리장)

2) 형식 및 모델	: 횡축무폐형원심펌프

3) 구        경	: 흡입 : Ø 150mm, 토출 : Ø 100 mm

4) 토 출  유 량	:  2.0 m3/min

5) 전   양   정	:  20 m

6) 회   전   수	: 1750rpm 이하

7) 수        량	:  11  대(#1 8대, #2 3대)

※ 반드시 현장확인 후 제작설치하여야 한다

(2-1) 모  터

1) 형        식	: 전폐형  V.V.C.F  (재사용)

2) 전        원	: 3상 x 60 Hz x 380 V

3) 정 격  출 력	: 15 kW x 4 P

2. 구  조

2.1 본 펌프는 횡축무폐쇄 원심펌프로써 케이싱, 흡입커버, 임펠러, 주축, 베어링하우징, 베이스등의 중요 부품등을 구성하며, 전동기와 V-Belt 구동방식으로 한다.

2.2 케 이 싱 (Casing)

고형물에 대하여 막히거나 과부하가 발생하지 않고 원활한 통과를 위한 볼류트 케이싱과 흡입카바로 구성하며 내부 점검이 용이하도록 점검구홀이 설치되어 있다. 또한 배관을 분해하지 않고 회전체를 분해할 수 있는 BACK PULL-OUT구조이다. 흡입 및 토출플렌지는 KS B1511 (10 kg/cm2)의 규격에 따라서 제작한다.

2.3 임 펠 러 (Impeller)

흡입부분이 완만한 곡선과 통록폭이 큰 횡축 단단 원심구조로써 원심력 의 상승작용을 일으키는 강한 흡입부분과 뒷날개의 쓰러스트 하중을 감소시키는 구조로 축방향 에너지를 압력에너지로 변환시키는 원심부분으로 구성한다.

2.4 주 축 (Shaft & Sleeve)

주축은 동력전달에 충분한 강도 및 굵기로 제작하며, Stuffing Box를 관   통하는 부분과 접액부 및 마찰부는 슬리브를 장착하여 고정한다.

V-Pulley와 회전체는 운전중 미끄러짐이 없도록 견고하게 취부 한다.

2.5 스터핑 박스 (Stuffing Box)

주축이 케이싱내로 통과하는 동체관통부에는 액의 누수를 방지하기 위해    1개의 스터핑박스를 설치하며 상기펌프의 축봉수 (Sealing) 방식은 다음과    같이 적용한다.

■ 기계적 축봉장치 (Mech. Seal) : 고정자와 회전자의 유막형성에 의한

기계적 축봉 장치

2.6 베 어 링 (Bearing)

베어링의 윤활 및 냉각, 그리고 이물질의 제거효과에 좋은 오일(VG46)    윤활방식을 표준으로 하며 레이디얼 하중과 펌프 운전중에 발생할 수     있는 스러스트 하중에 충분히 지지할 수 있는 볼베어링을 사용한다.

2.7 풀  리 (V-Pulley)

V-Belt 및 Pulley를 표준으로 사용하며 주문주의 요구에 따라서 다른     형식을 사용할 수 있다. 안전을 위하여 안전카바를 취부하고 펌프의 정상    회전방향 표시판을 부착한다.

3. 재   질

펌프의 중요부품에 사용되는 재질에 대해서는 다음과 같이 사용한다.

1) 케   이   싱	GCD 450

2) 흡 입  카 바	GCD 450

3) 임   펠   러	24CrGC

4) 주        축	STS 304

5) 베   이   스	SS 400

4. 도   장

도장은 기초도장과 중간 및 마감도장의 작업과 에폭시(Epoxy) 페인트를      표준으로 사용하며 주문주의 요구에 따라서 다른 형식을 사용할 수 있다.

5. 시험 및 검사

시험 및 검사는 KS B 6301 (원심펌프, 사류펌프 및 축류펌프의 시험 및 검사     방법)에 준하여 제작사 공장에서 아래의 항목을 실시하며 특별히 발주처의     입회시험 요구 시는 별도의 협의사항에 따라서 실시한다. (시험 및 검사     절차서 첨부시 참조)

가.  외 관 및 치 수 검 사

나.  수 압 시 험

다.  성 능 시 험 : 토출량, 전양정, 축동력, 효율 등

라.  재 질 검 사 : 4항 재료에 대한 검사는 공급업체의 시험 성적서로

대체할 수 있다.

마.  기 타 검 사

6. 표   시

1) 도면 및 기타의 모든 서류에 표기되는 단위 및 기기의 치수는  미터법을   준수 한다.

2) 명판은 펌프의 보기 쉬운 곳에 붙이고, 펌프의 형식, 제작자, 제작번호,     제작일, 제작시방 및 기타 필요 사항 등을 명기한다.

7. 제 출 서 류

펌프의 제작이 진행되면서 승인서류가 아래와 같이 제출되며, 제작이 완료되어     납품 시는 납품서류를 제출합니다.

가. 데이타 씨트

나. 외형도 및 구조도

다. 기타 요구 서류

라. 시 험 성 적 표  (납품시만 제출)

8. 품질보증

가. 납품이 완료된 후 2년 이내에 제작등의 불량에 의해 발생되는 펌프의 고장등은 무상수리

나. 펌프는 지방자치단체를 당사자로 하는 계약에 관한 법률 시행령 제25조 6항 라목 조달사업에법률 행령 제18조의2에따라 지정,고시된 우수조달공동상표의 조달우수 공동브랜드 “펌프로 22499142,22499143 "를 선정 품질보증이 확보되도록 품질 보증서를 제출하여야 한다.

9. 표준 부속품(대당)

가. Pulley & V-Belt (Belt Cover 포함)	1 식

나. 공통가대	1 식

다. 압력계-Dis.(오일충진식 다이아프램)	1 식

라. 기초볼트 및 너트	1 식

마. Casing Drain Ball Valve	1 식

바. 플랙시블 콘넥터                        1 식

사. 레듀샤                                 1 식

아. 단관 및 플랜지 등 기타 부대부속품      1 식