- 2019년 가압장 및 배수지 등 전기설비 유지보수 공사(연간단가) -

지 침 서

2019.  3.

강서수도사업소

공   사   개   요

1. 공 사 명 : 2019년 가압장 및 배수지 등 전기설비 유지보수 공사(연간단가)

2. 위    치 : 강서수도사업소 관할 가압장 및 배수지 등

3. 공사목적

본 공사의 목적은 강서수도사업소 가압장, 배수지 등 전기설비에 대한 장애 발생 시 긴급보수 및 필요할 경우 적기에 예방 정비하여 전기설비 운영에 만전을 기하기 위한 것임.

4. 공사 개요 : 가압장, 배수지 전기설비 유지보수 1식

5. 공사기간 : 착공일로부터 2020. 3. 31.까지

6. 연도별 이행금액

구 분	총공사비	도급비	관급자재비	비 고
합 계	69,960,000	69,960,000	-
2019년 이행분 (1차)	55,000,000	55,000,000	-	착공일 ~ 2019.12.31.
2020년 이행분 (2차)	14,960,000	14,960,000	-	2020.1.1. ~ 3.31.

6. 하자기간 : 준공검사일로부터 1년

예  정  공  정  표

공 종	예 정 공 정																															비고
	2019년 이행분(1차)																							2020년 이행분(2차)
	4월		5월			6월		7월			8월			9월		10월			11월			12월		1월			2월			3월
전원공급설비공사
전력부하설비공사
방재설비공사
계측·자동제어공사
기타 전기공사

Ⅰ. 일반 사항

1.1 적    용

본 설명서는 강서수도사업소 가압장, 배수지 등 전기설비의 수선정비 및 유지관리에 따른 연간단가계약에 대한 제반사항을 규정한다.

1.2 목    적

본 공사의 목적은 전기설비 고장발생 시 신속한 조치로 기기의 가동률을 제고하고 성능 저하에 대비한 예방 정비 등 업무 전반을 원활하게 수행하기 위해 연간단가계약을 시행하는 것으로서 설비를 최적의 상태로 유지하면서 안정적, 효율적으로 운영하는 데 있다.

1.3 계약기간

계약기간은 착공일로부터 2020. 3. 31.일까지로 한다.

1.4 범    위

계약자는 공사설명서에 의거 감독원 지시에 따라 고장수선 및 예방정비 조치를 수행하여야 하며, 공사내용에 명기되지 않았더라도 공정상 반드시 필요하다고 인정되는 경미한 사항은 감독원의 지시에 따라 계약상대자 부담으로 시행한다.

1.5 용어의 정의

1.5.1 계약담당자

‘계약담당자’라 함은 『지방자치단체를 당사자로 하는 계약에 관한 법률 시행규칙』

(이하 ‘시행규칙’이라 한다) 제2조의 규정에 의한 자를 말한다.

1.5.2 발주기관 및 감독자

‘발주기관’은 본 연간단가계약 시행기관을, ‘감독자’라 함은 공사설명서에 의거한 업무 관련자를 말하는 것으로 감독자는 발주품의 입안 및 계약이행에 따른 지시, 검사 등을 수행한다.

1.5.3 계약상대자

‘계약상대자’라 함은 발주기관과 공사·용역 또는 물품의 구매·수리·제조 계약을 체결한 자연인 또는 법인을 말한다.

1.5.4 계약이행상 감독

계약담당자는 계약의 적정한 이행을 확보하기 위하여 필요하다고 인정하는 경우에는 공사 또는 물품의 제조·수리에 사용되는 자재의 제작 과정에 대하여 감독할 수 있으며 계약상대자에 대하여 필요한 조치를 요구할 수 있다.

1.5.5 현장대리인

‘현장대리인’이라 함은 관련 업무에 대한 현장 실무 경험과 지식을 갖춘 자로서 전기설비 설치·수리 등에 관련된 모든 업무의 전반을 책임있고 원활하게 시행할 수 있는 권한을 가진 기술자를 말한다.

1.5.6 현장요원

본 공사설명서에서 ‘현장요원’이라 함은 수리에 상당한 기술과 경험이 있는 자로서 현장대리인의 지시에 따라 작업을 추진하는 기술자를 말한다.

1.5.7 작업지시

본 공사설명서의 ‘작업지시’라 함은 발주기관의 감독자 등이 ‘계약상대자’에게 수리 등 작업범위, 방법 및 기타 주의사항 등 관련 내용을 알려주어 계약상대자로 하여금 이행토록 하는 것을 말한다. 작업지시는 서면(별첨 서식 참조)을 원칙으로 하되, 신속히 처리되어야 할 사항은 구두로 선 지시 후 나중에 서면으로 통보할 수 있다.

1.6 청렴계약 이행사항 준수

‘계약상대자’는 본 연간단가계약을 시행함에 있어 ‘청렴계약을 위한 입찰 특별유의서’ 및 ‘청렴계약 이행 특수조건’의 내용을 준수하여야 한다.

1.7 시행방법 및 절차

1.7.1 계약상대자는 발주기관의 긴급복구 요구시 특별한 사유가 없는 한 기술인력을 즉각 투입하여 현장점검을 실시하고 시설운영에 지장이 없도록 복구작업을 수행하여야 한다.

1.7.2 예방정비나 긴급수리는 발주기관이 제시한 절차에 따라야 하며, 이를 어기고 시행하여 발생한 손해 등은 계약상대자에게 있다.

1.8 노무관리

1.8.1 발주기관은 현장 기술인력의 능력과 경험이 부족하여 긴급복구 등 업무에 지장을 초래할 염려가 있을 것으로 판단될 때에는 계약상대자에게 교체를 요구할 수 있으며, 계약상대자는 발주기관의 의견이 합리적으로 타당한 경우 이에 응하여야 한다.

1.8.2 계약상대자는 작업 착수 전에 전기 분야에 상당한 기술과 경험이 있고 소정의 자격을 갖춘 기술자를 현장대리인으로 임명하여 감독관의 승인을 받은 후 작업현장에 상주시켜야 한다.

1.8.3 계약상대자는 당해 연간단가계약 시행과 관련하여 현장대리인, 임명 · 지정 · 고용한 현장요원 등에 대한 행위 및 결과에 대한 일체의 책임을 진다.

1.9 안전사고 및 손해배상

1.9.1 계약상대자는 작업 지시한 사항에 대한 업무수행 중 고의나 과실을 불문하고 계약상대자의 귀책사유로 인하여 시설물 또는 제3자에게 손해가 발생했을 때는 원상복구는 물론 이에 따른 민·형사상의 모든 책임을 진다.

1.9.2 계약상대자는 작업과정에서 발생된 사고나 상해 또는 제3자에게 재산, 인명상의 피해를 입힌 경우 이에 대한 배상책임을 진다.

1.9.3 계약상대자는 정비작업과 관련하여 관련법규를 성실히 준수하고 사고예방 의무를 다하여야 한다.

1.9.4 계약상대자의 중대한 과실로 인한 계약이행이 곤란한 경우 계약의 해지(해제) 및 손해배상을 청구할 수 있다.

1.10 공사 수행원에 대한 책임 및 신원보증

1.10.1 계약상대자는 본 공사를 수행할 소속 참여기술자 등의 신원에 대하여 책임을 진다.

1.10.2 계약상대자는 소속 기술인력 등의 잘못으로 인한 사건, 사고에 대하여 민·형사상의 모든 책임을 진다.

1.11 계약의 해제․ 해지 및 변상책임

발주기관은 계약기간에도 불구하고 다음의 경우에는 계약상대자에게 서면 통보함으로서 본 계약을 해제(지)할 수 있다.

1.11.1 정당한 사유없이 긴급복구작업에 착수하지 않을 경우

1.11.2 정당한 업무지시에 대하여 이행하지 않을 때

1.11.3 본 공사설명서의 규격 및 제안 등을 완벽히 이행하지 않을 때

1.11.4 감독자 등이 요청한 수리 대상 중 보완요청에 대해 불응할 때

1.11.5 지연배상금이 계약보증금 상당액에 달한 때

1.11.6 휴업, 폐업 등 계약상대자의 사정에 의해 계약을 지속하기 곤란할 때.

1.11.7 계약상대자의 의무 위반으로 인해 발주기관 또는 제3자의 손해가 발생한 경우 계약상대자는 이의 배상 책임을 진다. 다만, 천재지변 등 불가항력적인 사태가 발생하여 본 계약을 이행할 수 없을 때에는 배상책임을 면제한다.

1.12 계약기간 연장

계약기간은 착공일로부터 2020년 3월 31일까지로 한다. 만일, 회계년도 종료일까지(12월31일) 계약한 경우 상호협의 하에 계약기간을 연장할 수 있다.

1.13 설계변경 등

1.13.1 계약 내역에 누락 항목 등 설계변경이 필요한 경우 지방자치단체 입찰 및 계약 집행기준에 따라 당사자 간 협의하여 처리한다.

1.13.2 계약 목적 달성을 위해 당연히 고려되어야 할 사항은 적극적으로 수용한다

1.14 법령준수

1.14.1 본 공사설명서의 내용이 대한민국 관련법규의 규정과 상호 모순될 경우에는 대한민국 관련법규의 규정을 우선하여 준수하여야 한다.

1.14.2 계약상대자는 작업시행과 관계되는 법률, 시행령, 시행규칙, 훈령 및 예규 등을 항상 숙지하고, 이를 준수하여야 한다.

1.14.3 계약상대자는 자신이나, 자신이 고용한 현장대리인 또는 현장요원이 상기의 법률, 시행령, 시행규칙, 훈령 및 예규를 위반함으로써 민원이나 책임문제가 야기되었을 경우에는 그에 대한 책임을 진다.

1.15 환경관리

1.15.1 계약상대자는 작업현장에 종사하는 모든 작업자에게 환경오염방지를 위한 교육을 실시하여야 한다.

1.15.2 계약상대자는 작업현장의 환경오염방지에 관한 관계 법령을 준수하여야 하고, 귀책사유로 환경오염이 발생되는 경우, 계약자는 환경오염으로 발생되는 모든 사항을 책임져야 한다.

1.16 사전조사 및 주지의무

1.16.1 계약상대자는 계약 전에 동 입찰 및 업무수행에 필요한 사항을 사전에 충분히 숙지하여야 하며, 불분명하거나 의문이 있을 경우 원칙적으로 서면에 의해 질의하여야 하며 이를 태만히 함으로써 발생한 손해는 계약상대자 책임으로 한다.

1.16.2 본 공사설명서에 명시되지 아니한 사항은 관련법령에서 정하는 바에 따른다.

1.16.3 본 사업수행 중 사업내용과 관련하여 공사설명서에 누락, 오류 등으로 인한 이견이 있는 경우 상호 협의하여 정하되 본 공사의 목적 및 범위를 벗어나지 않는 한 감독자의 요구를 우선적으로 반영하여야 한다.

1.17 협의 소홀에 대한 책임

계약상대자는 상호간의 협의를 소홀히 함으로써 발생한 재수선 또는 수정 · 보완 사항에 대하여 책임을 진다.

1.18 원상복구

계약상대자는 철거, 운반, 설치 시 기존 설비 및 기기 보호를 철저히 하여야 하며 정비작업으로 인하여 정수장 구조물 또는 기타 설비에 손상이 발생할 경우는 이의 없이 원상태로 복구하여야 한다.

1.19 하자보증기간

하자보증기간은 건설산업기본법 등 관련 법령에 정한 바에 따른다

1.20 보안유지

계약상대자는 본 공사수행을 통하여 얻은 정보, 기밀 사항을 계약이행의 전․후를 막론하고 외부에 누설해서는 안 된다.

1.21 해석

본 계약서상에 정하지 아니하는 사항과 계약서상의 이의가 있을 경우 신의 성실의 원칙에 입각하여 쌍방 협의하여 결정한다.

1.22 기타사항

1.22.1 계약상대자는 작업 수행시 안전시설의 설치, 관리 및 교육을 철저히 하여야 하며, 안전관리 소홀 및 태만 등으로 발생되는 제반 사고는 전적으로 계약상대자가 책임을 진다.

1.22.2 설치작업 중 발생되는 시설물이나 인명 피해에 대한 민․ 형사상의 책임은  계약상대자에게 있으며, 신속하게 원상복구 또는 변상하여야 한다.

1.22.3 본 공사에 사용되는 모든 자재는 ‘발주기관’의 사전검사를 득한 후 사용하여야 하며, 작업 후 발생되는 불용품은 고재처리를 우선으로 하되 ‘발주기관’의 별도 지시가 있을 경우 지정 장소에 반납하여야 한다.

1.22.4 계약상대자는 작업장 내의 자재 및 설비는 항상 정리정돈을 실시하고, 작업장 주변 청소를 깨끗이 행하여야  한다.

1.22.5 계약상대자는 작업 전, 중, 후 사진을 주요 공정별로 촬영하여 작업완료 보고 시 또는 준공검사원 제출 시 함께 제출하여야 한다.

Ⅱ. 특기사항

2.1 계약범위

2.1.1 본 계약은 강서수도사업소에서 관리하는 가압장, 배수지 등 전기시설 중 고장설비에 대한 수리 및 성능 향상을 위한 예방정비를 대상으로 한다.(단, 소규모의 신설이나 교체도 포함한다)

2.1.2 작업과정에서 시설물 외관이 오염되거나, 도색이 벗겨지거나, 녹이 발생하였을 때는 계약상대자는 각 설비의 규정색상으로 도장을 실시하여야 한다.

2.1.3 작업은 작업지시 시 3일 이내에 착수해야 하며, 감독원이 지정하는 날까지 작업을 완료해야 한다

2.2 사용자재

본 공사에 사용될 자재는 K.S제품 사용을 원칙으로 하며, K.S제품이 없을 때에는 시중 최우수 제품 또는 동등이상의 발주기관 승인 제품으로 한다.

2.3 계약자의 책무

2.3.1 계약상대자는 작업 착수 전에 작업지시를 면밀히 검토하고 잘못이 발생하거나 작업이 지연되지 않도록 조치를 하여야 한다.

2.3.2 계약상대자는 공사착공과 동시에 작업지시의 내용이 현장 여건에 적합한 지를 확인하여 이상 유무를 즉시 발주자에게 보고하여야 한다.

2.3.3 계약상대자는 작업지시 검토결과 아래와 같은 경우가 있을 때에는 검토의견서를 발주자에게 제출하고 발주자의 해석 또는 지시를 받은 후에 작업에 임하여야 한다.

2.3.3.1 하자 발생이 우려되는 경우

2.3.3.1 작업 변경사유 및 작업지시 기한에 연기사유가 발생할 수 있는 경우

2.3.4 발주기관의 지시 또는 승낙없이 계약상대자 임의로 수행한 작업에 대하여는 인정하지 않으며, 또한 임의로 시행한 부분에 대하여 발주기관의 원상복구나 시정요구가 있는 경우 즉시 이를 이행하여야 한다.

2.4 절차

2.4.1 계약상대자는 작업이행시 발주기관에서 제시한 절차에 따라 이행하고, 긴급을 요할 시는 3시간 이내로 현장에 도착하여 현장상태의 점검 및 기술 인력을 투입하여야 하며, 시설 운영에 지장이 없도록 즉시 수리작업을 수행하여야 한다.

2.4.2 계약상대자는 점검결과 대상 설비의 상태 및 작업범위 등을 감독자에게 상세히 설명하고 구체적으로 서면 작성하여 작업범위와 절차를 확인받아 지시에 따라 시행한다. 다만 긴급을 요한 경우 구두보고하여 지시사항 이행 후 사후 서면 보완할 수 있다.

2.4.3 계약상대자는 정비나 수리과정에서 추가되는 공정이 필요할 경우에는 발주기관에 보고하여 승인을 득한 후 추가작업에 임하여야 하며 이에 따른 비용발생시 계약일반조건 등 회계예규에 따라 상호 합의 처리한다.

2.5 작업지시

발주기관의 작업지시는 서면을 원칙으로 하되, 긴급히 처리되어야 할 사항은 구두로 선 지시 후 추후 서면으로 보완한다.

2.6 현장대리인의 현장상주

계약상대자는 발주기관으로부터 작업지시를 받으면 현장대리인을 상주시켜 지시사항에 대한 현장조사를 비롯하여 작업사항에 대하여 원활한 공사 수행을 위해 아래 사항을 총괄 관리하여야 한다.

2.6.1 작업 업무 총괄 관리

2.6.2 참여기술자 및 현장요원의 안전, 노무관리 및 작업지휘

2.6.3 발주기관과의 업무연락 및 조정, 협의

2.7 정비수행

2.7.1 계약상대자는 본 공사설명서에 위배됨이 없이 업무를 이행하여야 하며, 계약 문서에 근거한 시정 요구 또는 이행 촉구지시가 있을 때에는 즉시 이에 따라야 한다.

2.7.2 계약상대자는 작업설명서에 명시되지 않은 사항이라도 구조상 또는 외관상 당연히 조치를 요하는 부분은 반드시 이를 이행하여야 한다.

2.7.3 발주기관은 관련법령 및 계약문서에 의하여 자재 등의 품질 또는 공정이 적정하지 못하다고 인정되는 경우 재공사 등 지시를 할 수 있으며, 수급인은 이에 따라야 한다.

2.8 공사물량

연가단가계약 물량은 추정치이므로 운영조건에 따라 증감 될 수 있으며, 설계내역에 없는 품목은 상호 합의하에 설계변경 절차에 따라 처리한다.

2.9 도로상의 작업현장 관리

2.9.1 계약상대자는 도로상에서 작업을 할 경우 별도의 규정이 없는 한 차량이 통행할 수 있도록 안전조치를 취하여야 한다.

2.9.2 계약상대자는 차량통행을 원활히 할 수 있도록 하여야 하며, 방호울타리, 경고표지, 시선유도표지, 신호등을 설치 운용하여 작업장의 시설을 보호하고 이용자의 안전을 위하여 필요한 조치를 취해야 한다.

2.9.3 계약상대자는 안전운행을 위하여 가도나 횡단보도를 설치하고 작업이 완료될 때까지 지속적으로 유지 관리하여야 하며, 또한 비산 · 먼지 등이 발생하지 않도록 하여야 한다.

2.9.4 계약상대자는 작업이 중지된 경우라 하더라도 차량의 안전통행을 위하여 도로여건에 따른 가설물 및 안전시설을 설치하고 유지관리를 하여야 한다.

2.9.5 발주기관은 계약상대자가 도로 등 공사구간의 관리를 적절히 이행하지 않을 경우 시정토록 요구할 수 있으며, 계약상대자는 통보를 받은 후 즉시 시정하여야 한다. 만일 이를 이행치 않아 안전사고 우려 등 시민 불편을 초래하는 요인이 발생할 경우 발주기관에서 임의로 유지관리 등을 대행시킬 수 있으며, 이때 소요되는 모든 비용은 수급인이 부담한다.

2.10 응급조치

2.10.1 계약상대자는 계약기간 중 당해 공사 건에 대하여 재해방지를 위하여 필요하다고 인정할 경우에는 사전에 발주기관의 의견을 들어 필요한 조치를 취하여야 한다.

2.10.2 발주기관은 재해방지 또는 기타 시공상 부득이한 경우에는 계약상대자에게 필요한 응급조치를 취할 것을 요구할 수 있다. 이 경우에 있어서 계약상대자는 즉시 이에 응해야 한다. 다만 계약상대자가 요구에 응하지 아니할 때에는 발주기관은 계약상대자의 부담으로 제3자로 하여금 응급조치하게 할 수 있다.

2.10.3 하자보수 기간 중에 발생하는 하자에 대하여 계약상대자는 지체 없이 그 요구에 응하여야 한다. 만일, 수급인이 요구에 응하지 아니하거나 응할 수 없는 경우 하자보수보증금의 직접 집행 등의 방법으로 보수할 수 있다.

2.11 작업 시 준수사항

2.11.1 계약상대자는 현장 작업에 임할 시는 항상 안전장구를 착용해야 하고 특히 맨홀 내 유해 가스 발생 및 존재 여부를 확인하고, 산소 농도를 측정하여 최소 농도가 공기 중의 18% 이상 안전이 확인될 경우에만 작업에 임하여 안전사고를 예방하여야 한다.

2.11.2 대상 시설물의 작업과정에서 기타 설비 운영에 지장을 초래해서는 안 되고 부득이 한 경우 발주기관의 감독자 등에게 작업사항을 사전 보고하여 승인을 득한 후에 작업에 임하여야 한다.

2.11.3 작업으로 인해 도로 교통에 방해가 되는 경우에는 사전에 유관기관과 협의 후 작업을 해야 하며 현장에 안전 울타리(FENCE)와 차량 유도표지 및 작업사항을 알리는 안내판 등을 반드시 설치하여 작업으로 인한 시민의 통행 불편을 최소화 한다.

2.12 비상 연락체계 유지

2.12.1 공사 수행을 원활하게 추진하기 위하여 현장대리인은 상시 연락이 가능하도록 연락체계를 유지해야 하고, 참여기술자 및 현장요원의 위치를 상시 파악 할 수 있도록 계약상대자는 현장대리인의 소재 및 연락 방법을 사전에 알려야 한다.

2.12.2 계약상대자는 항상 업무 연락이 가능하도록 전화 및 팩스를 설치하여 사용이 가능해야 하고 번호의 변경 시는 즉시 발주자에게 보고해야 한다

2.13 편의 제공 범위

계약상대자에 대한 발주기관의 편의 제공 범위는 다음과 같다.

연번	항 목	발주자	계약상대자	비 고
1	조명 및 공구사용 전력(220/380V)	○	○	보조지원
2	압축공기	일부	○	보유시
3	작업장비, 자재, 인력	필요시 일부	○
4	작업장비 상하역 위한 크레인	일부	○	보유시
5	예비자재	○	○
6	작업 안전 장구류	일부	○	긴급 점검 필요시
7	계측기(압력계, 전기 테스터 등)	일부	○	긴급 점검 필요시

2.14 복장 및 품위 유지

2.14.1 계약상대자는 소속직원에 대하여 업무상 관계 시민에게 불쾌감을 주지 않도록 품위 유지 및 봉사자세 등을 갖추도록 지도한다.

2.14.2 설비의 개선, 개량, 이설 등이 요구되어 감독자 등이 설계 등에 자문을 요청할 때는 계약상대자는 기술검토 서류로 기술지원과 업무협조를 하여야 한다.

2.15 검사 및 검수

2.15.1 계약상대자의 검수요청에 대하여 현장수리는 발주기관의 입회하에 계측기 또는 시운전으로 갈음할 수 있고, 성능 확인이 필요시 별도의 효율측정기 등 시험기기로 계측을 한다.

2.15.2 공장수리품은 공장에서 사용한 자재성적서, Mill Sheet, 성능성적서 등 확인이  필요한 문서를 제출하여야 하고, 필요시 현장에서 상호 입회하에 성능을 측정한다.

2.16 검사 불합격 시 조치사항

2.16.1 검수(사)결과 불합격으로 인정될 때에는 불합격 내역을 계약상대자에게 통보하여 재정비 작업을 지시할 수 있다. 이 경우 보완완료 후 재검사원을 제출하여야 한다.

2.16.2 재정비 등으로 소요된 기간에 대한 지체상금 및 비용은 계약상대자의 귀책사유로 간주한다.

2.17 설비개선 및 개량 등의 요청

계약상대자는 설비의 노후정도가 심하거나 손상으로 수선 등 보수하는 것이 불합리하다고 인정될 때에는 교체 등 설비의 개선 개량을 요청할 수 있다.

2.18 상호협의 및 조정

본 계약과 관련 계약당사자간 마찰을 방지하고 소기의 계약 목적을 달성하기 위해 신의 성실의 원칙에 입각하여 상호 긴밀한 협의·조정을 통해 협력하도록 한다.

Ⅲ. 기술사항

3.1 배관·배선공사

3.1.1 적용 범위

이 지침은 본 공사의 내용 중 배관배선공사에 대하여 적용한다.

3.1.2 배관 배선

3.1.2.1 옥외 설비용 전선관은 PE또는 ELP 전선관을 사용하여 매설하거나, 강제전선관을 사용하여 노출 시공하는 것을 원칙으로 한다.(단, 현장 여건 상 부득이한 경우에는   감독자와 협의 후에 다른 방법으로 시공할 수 있다.)

3.1.2.2 옥내에 사용되는 전선관의 종류는 도면 및 내역서에 준하여 사용한다.

3.1.2.3 각종 BOX(JOINT BOX, CON'C BOX, PULL BOX)는 COVER를 사용하여 마감하는 것을 원칙으로 한다.

3.1.2.4 콘센트 및 스위치에 사용하는 BOX는 사각 및 스위치 중형이상을 사용한다.

3.1.2.5 전선의 입선 시 전선관 내부를 깨끗이 손질한 다음에 입선작업을 실시하도록 한다.

3.1.2.6 전선의 접속은 기기 BOX 또는 분전함 등내에서만 할 수 있다. 단, 전선을 접속하는 경우에는 전선의 허용전류에 의하여 접속부분의 온도 상승 값이 접속부 이외의 온도상승 값을 넘지 않아야 하며, 전선의 전기저항을 증가시키지 않도록 접속하여야 한다.

3.1.2.7 금속관을 사용하는 공사는 다음과 같다.

3.1.2.7.1 금속관은 접지를 원칙으로 하며 전기적 저항이 2Ω이하일 경우 예외로 할 수 있다.

3.1.2.7.2 금속관의 절단 부위는 리머를 사용하며 매끄럽게 처리하여 전선의 피복에 영향을 주지 않도록 한다.

3.1.2.8 전선관의 굵기는 전선의 피복을 포함한 단면적의 합계가 공종에 적합하게 관의 내 단면적의 40%에서 25%이하가 되도록 한다.

3.1.2.9 1구간의 배관이 30M를 넘을 경우 또는 시공 상 필요한 곳은 중간에 BOX를 설치한다.

3.1.2.10 천정 노출 배관 시 전선관 1조의 경우는 새들 및 파이프 행거를 사용하고 2조 이상일 경우는 행거를 사용하여 견고하게 고정한다. 이때 새들 또는 행거의 설치 간격은 2M 이내로 한다.

3.1.2.11 저압 배선과 다른 저압배선(관등회로의 배선포함) 또는 약전류 전선과의 접근 또는 교차하는 경우는 절연성 격벽 설치를 원칙으로 한다.

3.1.2.12 모든 배선은 전체 시설이 통일되도록 변압기 단자로부터 (저압수전의 경우 계량기 2차측) 부하전원까지 같은 색으로 배선되도록 하며 상별 표시를 한다.

3.1.2.13 국부적인 집중하중에 걸리기 쉬운 부분은 집중하중을 분산시키거나 집중하중에 견딜 수 있는 적절한 조치를 강구하여 도체 및 절연체에 손상이 발생하거나 기능저하가 발생하지 않도록 한다.

3.1.2.14 전로는 대지로부터 절연하여야 하며 전로의 절연저항 및 절연내력은 전기설비 기술기준에 의한다.

3.1.2.15 금속제의 용접부위 구멍 뚫기, 절단 등으로 도금부위가 손상될 경우는 현장에서 재 도장하여 부식을 방지할 수 있도록 한다.

3.1.2.16 합성 수지관의 상호 및 관과 박스와의 접속 시 삽입 깊이는 관 바깥지름의 1.2배 이상으로 견고하게 접속하고 다음의 경우는 접속재를 사용하여 접속한다.

- 합성 수지제 가요관 상호

- CD관 상호

- 경질비닐관과 합성수지제가요관

- 경질비닐관과 CD관

- 합성수지제가요관과 CD관

3.1.2.17 배관 자재 (전선관, CABLE TRAY, CABLE DUCT)가 방화구역을 관통하는 경우는 방화실링재를 사용한다.

3.1.2.18 옥외 지중매설용 배관배선은 전기설비 기술기준 제38조 지중전선로에 준하여 시공한다.

3.1.2.19 각 맨홀 또는 핸드홀과 연결되는 배관은 입구와 출구에 관로구 방수장치를 시설한다.

3.2 배선기구공사

이 지침은 본 공사의 내용 중 배선기구공사에 대하여 적용한다.

3.2.2 배선기구 부착

3.2.2.1 배선기구는 박스내부를 청소한 후 부착하여야 한다.

3.2.2.2 배선기구는 도배(정배) 및 페인트 마감 후 부착하여야 한다. 단, 경우에 따라 초배 후 플레이트를 제외한 기구만을 테이프로 보호한 후 부착할 수 있다.

3.2.2.3 배선기구 부착 시 벽지는 칼로 정확하게 절단하여야 한다.

3.2.2.4 배선기구류와 전선의 접속시 유지ㆍ보수를 위하여 여유 전선을 박스 내에 둔다.

3.2.3 배선기구 설치

3.2.3.1 스위치의 설치높이는 설계도면에 의하며 설계도면에 별도 표기가 없는 경우는 바닥에서 1.2m로 한다.

3.2.3.2 전등스위치는 비접지측(+)에 설치하여야 한다.

3.2.3.3 스위치 손잡이 위치는 윗쪽 또는 오른쪽으로 되었을 때 점등되도록 한다.

3.2.3.4 스위치는 조작자가 쉽게 찾을 수 있는 위치로서 주 출입구 부근의 실내 측으로 가능한 한 오른손 조작이 가능한 위치나 조작 대상 기기의 주변으로 조작대상 기기를 육안으로 볼 수 있는 위치에 시설되어야 한다

3.2.3.5 스위치용 배관공사를 시작하기 전에 반드시 최종 건축도면을 확인하여 문의 개폐방향, 장애물의 유무, 배관설비 및 스위치 설치 가능여부를 확인한다.

3.2.3.6 특별히 설계도면에 명시되지 않는 한 모든 배선기구는 원칙적으로 바닥 마감면에 대하여 수직으로 설치한다.

3.2.3.7 스위치는 2개 이상의 박스나사 (연용의 것은 1개의 부착틀에 조립된 것을  1개로 본다)로 박스 등에 견고히 부착한다.

3.2.3.8 매입하는 배선기구는 건축 마감 면으로부터 튀어나와서는 안 된다. 또한   플레이트는 건축마감면과 밀착되도록 2개 이상의 볼트로 스위치에 부착한다. 플레이트는 건축마감과 어울리는 것으로 견본에 의하여 공사감독자의 승인을 얻은 후 결정한다.

3.2.3.9 스위치 등을 부착하기 위하여 스프링와셔 등의 지지물을 고여서는 안 된다. 스위치 부착용 박스의 매설깊이는 마감 면으로부터 3㎜ 이상 매입되지 않도록 유의하며, 마감방법 등에 따라 불가피하게 깊이 매입된 경우에는 소정의 연장박스(Extension Box) 또는 기구용 박스커버를 설치하고 스위치 등을 부착한다.

3.2.3.10 함에 내장되어 있는 스위치류는 벽 또는 지지물에 볼트(나사)로 견고하게 지지한다. 이들 지지물의 강도는 함 등을 포함한 스위치류의 자중의 3배 이상의 하중에 견딜 수 있도록 견고히 설치한다.

3.2.3.11 스위치 및 기타 스위치 류 내의 각 극간의 조작 시 아크 사고와 같은 사고간섭 등이 발생하지 않도록 충분히 격리되어야 하며, 조작방법, 전압, 예상되는 사고 강도 등에 따라 적절한 아크 제어장치 및 절연 격벽 장치 등을 설치한다.

3.2.3.12 콘센트 및 스위치는 건축마감 면에 맞도록 설치한다.

3.2.3.13 콘센트류는 사용자가 찾기 쉽고 플러그 등을 삽입하는데 용이한 위치로서 가구나 기계기구 등에 의하여 가리거나 은폐되어서는 아니된다. 콘센트의 주위에 플러그 삽입 시 발생할 수 있는 아크 등에 의하여 위해를 받을 수 있는 위험시설이 없어야 하며, 전압이 다른 플러그 등을 잘못 끼울 수 없는 구조의 것으로 접지극이 있는 것이어야 한다.

3.2.3.14 건축물 내에 설치되는 동일목적, 동일 전원방식의 것은 전부 같은 삽입방식의 것으로 같은 종류의 플러그를 끼워 사용할 수 있는 것이어야 한다.

3.2.3.15 수급인은 콘센트류의 배관공사를 시작하기 전에 최종 건축도면을 확인하여 건축물의 마감방법, 장애물 및 위험물의 존재여부, 콘센트에 삽입하고자 하는 대상 부하의 종류와 위치 등을 확인하여 콘센트류의 설치위치를 확인하여야 한다.

3.2.3.16 도면에서 특별히 요구하고 있지 아니하는 한 1개의 박스에 1개의 콘센트 (2구용이나 연용으로 1개의 부착틀에 설치되는 것은 1개로 본다)만을 설치하여야 한다.

3.2.3.17 모든 콘센트는 플러그를 끼우거나 뺄 때에 움직이지 아니하도록 설치하여야 한다. 모든 기기 장치는 부식하거나 수축되는 것 또는 인화성 재료나 용융되는 재료를 사용할 수 없다.

3.2.3.18 플레이트는 건축물의 마감면과 밀착되도록 2개 이상의 볼트로 콘센트에 부착하여야 한다. 플레이트는 건축마감과 어울리는 것으로 견본에 의하여 공사감독관의   승인을 얻은 후 선정하여야 한다.

3.2.3.19 콘센트 등을 부착하기 위하여 스프링와셔 등의 지지물을 고여서는 아니된다. 콘센트 부착용 박스의 매설깊이는 마감 면으로부터 3㎜ 이상 깊이 묻히지 아니하도록 유의하여야 하며, 마감방법 등에 따라 불가피하게 깊이 묻힌 경우에는 소정의 연장박스(Extension box) 또는 기구용 박스커버를 설치하고 콘센트를 부착하여야 한다.

3.2.4 배선접속

3.2.4.1 전선의 피복은 스트리퍼 등을 사용하여 충전부위가 노출되지 않도록 적당히 제거하여야 한다.

3.2.4.2 콘센트 및 스위치에 전선의 접속은 전선이 핀 내부에 완전히 삽입되도록 하여야 한다.

3.2.4.3 전선을 핀 내부에 삽입 후 당겨서 접속상태를 확인하여야 한다.

3.2.4.4 화장실 팬용 배선은 천정 콘크리트 박스에서 결선 하여야 한다.

3.2.4.5 콘센트의 전원접속은 기구 내에서 분기하지 말고 전선 접속기를 사용하여 기구에 연결하여야 한다.

3.2.5 기구설치 높이

콘센트, 스위치의 설치높이는 기구의 중앙을 기준으로 하며, 설계도면에 별도 표기가 없는 경우 콘센트는 바닥에서 0.3m, 스위치는 바닥에서 1.2m 높이에 설치하여야 한다.

3.2.6 접지

콘센트에는 제3종 접지공사를 한다.

3.3 조명공사

3.3.1 적용 범위

이 지침은 본 공사의 내용 중 조명공사에 대하여 적용한다.

3.3.2 등기구의 설치

3.3.2.1 모든 등기구는 전구의 교체 등 유지관리가 쉽고, 등기구 몸체의 교체 및 철거가 용이하도록 설치하여야 한다.

3.3.2.2 모든 등기구는 등기구 자중의 3배 이상의 하중에 견딜 수 있고, 등기구 부착면의 진동 또는 충격에도 추락할 염려가 없도록 튼튼하게 설치되어야 한다.

3.3.2.3 박스에 직접 부착하는 등기구는 박스커버용 나사 2개 이상으로 고정하여야 한다.

3.3.2.4 모든 등기구는 천정마감재인 석고보드, 집성보드 또는 12㎜ 미만의 합판 등 소정의 부착강도를 보장할 수 없는 장소에 설치하여서는 아니되며, 반드시 천정구조대 등에 견고히 부착하여야 한다. 매입 등기구의 둘레에는 등기구 설치로 인하여 천장 등이 처지거나 뜨지 아니하도록 반드시 적절한 보강장치를 하여야 한다.

3.3.3 배선

3.3.3.1 배선은 (배관배선공사)의 규정에 따르며, 시설장소에 적합한 방법으로 시설한다.

3.3.3.2 등기구와 옥내 배선설비를 연결할 경우, 옥내 배선설비의 박스 등이 등기구에 직접 밀착하여 설치되는 경우에는 직접 옥내 배선의 연장선을 등기구 내부로 끌어들여 연결하고, 이중천정이나 등기구와 옥내 배선의 박스가 떨어져 있는 경우에는 이들 박스로부터 등기구까지 가요전선관을 설치하며, 박스 뚜껑이나 박스 및 등기구의 전원 인입구에 박스커넥터를 가요 배관배선 공사에 의하여 시설한 후 전원선과 등기구 인출선을 등기구 내부에 설치된 단자에서 연결하여야 한다.

3.3.3.3 전선이 개폐기, 과전류보호기, 점멸기, 콘센트, 조명기구 등의 조명설비 절연물을 관통하는 경우 심선 만으로 관통해서는 아니 된다.

3.3.3.4 전선이 금속부분을 관통하는 경우 전선의 피복이 손상되지 않도록 유의하며, 보호 부싱 기타 적당한 보호장치를 하여야 한다.

3.4  동력설비공사

3.4.1 적용 범위

이 지침은 본 공사의 내용 중 동력설비공사에 대하여 적용한다.

3.4.2 시공일반

3.4.2.1 일반동력설비 공사 중 공기조화 설비 및 위생설비와 관련된 전동기 부분은 기계설비 공사와 긴밀한 협조 하에 공사가 진행 되도록 한다.

3.4.2.2 일반동력설비 공사의 기기 및 배관 배선 등의 설치, 운전, 유지에 관하여는 전기설비기술기준, 내선규정 등을 참고하여 설치한다.

3.4.2.3 동력설비에 사용되는 유도전동기의 부하 산정 시 내선규정에 의한 전동기 규약전류를 기준으로 하며, 선정된 용량(VA)에 의하여 전선, 케이블 및 MCC 등 의 규격을 산정 한다.

3.4.3 배선

3.4.3.1 전동기 접속개소의 짧은 배선은 금속제 가요전선관으로 한다.

3.4.3.2 수중전동기에 접속하는 케이블은 물기가 있는 장소에서 접속하지 않는다.

3.4.3.3 전동기의 발열에 영향을 받는 장소에서 전동기와 배선의 접속 부분에 절연테이프 처리를 행할 경우에는 전동기의 절연등급을 고려하여 절연등급에 상응한 내열성능을 가진 절연테이프를 사용한다.

3.4.4 기기류의 시설

3.4.4.1 동력제어반의 시설

① 동력반, 전동기 등의 설치 위치는 시공상세도에 의하며, 배관공사를 시작하기 전에 각종 기기의 정확한 설치 위치 및 전원 등의 연결지점을 정확히 판단한 후 배관, 배선공사 등을 시행하야 한다.

② 동력제어반은 건조한 장소에 시설하며, 전기회로를 쉽게 조작할 수 있는 장소, 안전한 장소에 시설한다.

③ 대지전압이 150V를 넘는 회로에 콘센트를 설치하는 경우에는 접지극이 있는 것으로 한다.

3.4.5 전동기 및 부하의 시설

3.4.5.1 전동기 1대 마다 전용의 분기회로를 시설한다.

3.4.5.2 진상용콘덴서는 개개의 전동기에 설치하는 것을 원칙으로 하며, 인버터를 설치하는 경우에는 콘덴서 설비를 생략할 수 있다.

3.4.5.3 전열기의 과열 부분에 부착하는 모든 기기는 내열구조이며, 배선은 내열전선을 사용한다.

3.4.6 전동기 제어반 이격거리

전동기 제어반 금속함 주위와의 보유거리 또는 조영물이나 기타의 것과의 이격 거리는 아래에 따른다.

3.4.6.1 앞면 : 1.5m 이상

3.4.6.2 뒷면 : 문의 폭이 제일 큰 쪽의 문폭에 0.3m를 가산한 값 이상으로 하여야 하며, 이떠한 경우라도 1.2m 이상으로 하여야 한다.

3.4.6.3 옆면 : 0.6m 이상

3.4.7 접지

기 계 기 구 의 구 분	접 지 공 사
400V 미만의 저압용	제3종 접 지 공 사
400V 이상의 저압용	특별제3종 접지공사
고압용 또는 특별고압용	제1종 접 지 공 사

3.4.7 분전반규격

3.4.7.1 사이즈 : 450×700×150

3.4.7.2 재질 : SUS

3.4.7.3 회로 : MAIN - 4P 100A, 분기 - 4P 75A, 4P 50A(2EA), 4P 30A

3.5 토공사

3.5.1 적용 범위

이 지침은 본 공사의 내용 중 토공사에 대하여 적용한다.

3.5.2 흙 파기

3.5.2.1 바닥면이 고르도록 흙 파기를 하고, 지중 배관을 위한 흙 파기는 기울기 등을 정확히 유지하고, 흙 파기를 한 바닥은 잘 다진다.

3.5.2.2 바닥면을 손상케 할 우려가 있는 우수, 침입수 및 용수에 대해서는 적절한 조치를 강구한다.

3.5.2.3 동절기의 흙 파기는 바닥지반의 표면이 동결되지 않도록 한다.

3.5.3 다지기

3.5.3.1 잡석, 호박돌 다지기

- 틈 막이 및 면 고르기는 틈 막이 자갈(매석을 포함)로 한다.

- 잡석과 호박돌을 한 켜로 깔되 큰 틈이 없도록 세워서 틈 막이 자갈을 충전한 후 램머 및 소일콤팩터 등으로 밑면이 흐트러지지 않을 정도로 다진다.

3.5.3.2 자갈 다지기

- 자갈의 크기는 45㎜이내의 자갈 또는 부순돌로 한다.

- 부순 돌은 흙 및 점토 5% 이하, 모래 30%정도, 자갈의 입도 2㎜ 이상 50㎜ 이하의 것이 적당히 혼합된 것으로 한다.

- 바닥면에 자갈을 소정의 두께로 깔고 램머 및 소일콤팩터 등으로 밑면이 흐트러지지 않을 정도로 다진다.

3.5.3.3 버림 콘크리트 다지기

- 재료는 건축공사 표준설명서 중 콘크리트공사의 해당사항에 의한다.

- 버림콘크리트의 설계기준 강도는 150 kgf/㎠ (4.7㎫)이상이어야 한다.

3.5.4 되메우기

3.5.4.1 관의 방식 처리 등이 끝난 후에 배관류에 손상이 가지 않도록 한다.

3.5.4.2 되 메우기에는 양질의 흙을 사용하고 충분히 다진다.

3.5.4.3 성토의 재질은 양질이 흙을 사용하고 다짐공구 또는 롤러를 이용하여 균일한 상태를 단단히 다진다.

3.5.4.4 되 메우기 및 성토에는 동결된 흙을 사용하여서는 안 된다.

3.5.5 잔토처리

잔토는 공사장 내에 지정된 장소가 있는 경우 이외에는 장외로 운반하여 적절히 처리한다.