지하구 화재진압 대응 매뉴얼

※ 검토 의견

1. 지하공동구 진압상의 문제점

▣ 지하공동구는 기본적으로 어둡고 비좁은데, 특히 많은 배관들이 연결되어 있어 소방대원들의 진압활동을 방해한다.

무엇보다 최대 장애요인은 연기에 의한 소화작업 및 화점 접근의 어려움이다.

지하구 화재 시는 초기부터 다량의 연기가 발생하며 공기의 흐름이 없는 관계로

훈소상태로 연소가 진행하게 된다.

또한, 발생된 농연은 개구부의 부족으로 쉽게 배출되지 못할 뿐만 아니라 유독성을 띄고 있게 된다. 한편 공간의 한계로 인하여 열기와 함께 내부에 축적되어 농축밀도가 더욱 높아지며 이로 인하여 화점 포착 및 내부 상황 파악을 불가능하게 만든다.

2. 소방 활동상의 문제점

▣ 지하공동구는 기본적으로 어둡고 비좁은데, 특히 많은 배관들이 연결되어 있어 소방대원들의 기동성 측면에서 생각해볼 때 진압활동을 방해한다.

발화초기에는 지상의 일반화재와 비슷한 형태로 화재가 진행되지만, 시간이 경과할수록 산소결핍으로 인한 불완전 연소로 진행되기 때문에 소방대원들의 소방활동이 비교적 어렵고 시야확보가 힘들다. 만일에 경우 백드래프트(Backdraft)의 위험성도 있다.

또한, 지하의 폐쇄성으로 인해 대원들이 압박감을 느끼고 위치방향 감각을 상실할 수 있으며

지하구 내의 주요 가연물은 케이블 외장 재료로 사용되는 폴리에틸렌 혹은 폴리비닐   폴라이드를 사용하기 때문에 화재가 발생하면 연속적으로 확대의 위험이 크다.

3. 지하공동구 화재예방활동 및 진압대책상의 개선방안

1) 제연설비(환기설비)의 개선방안

▶ 지하공동구 화재사례의 흔한 경우는 화재하중의 대부분을 차지하는 케이블의 경우, 유독성 가스와 함께 다량의 연기를 발생하고 있어 화재 발생시 지하공동구 내의 풍속조건에 따라 소방관이 유독성 가스에 노출되어 초기진압 등 소화활동에 막대한 영향을 초래함에도 이에 대한 규정이 없는 상태이다.

따라서 자연환기의 경우, 제연기능이 미미하므로 배출되는 연기의 영향과 설치된 케이블 분량 등 화재하중을 고려한 후 일정 구간마다 강제 환기장치를 설치 하여야 한다.

2) 지하구 진입,출입상의 문제점에 대한 개선대책

▶ 지하구 화재시 소방활동을 위하여 필요한 장비를 휴대하고 긴급하고 신속하게 진입을 할 필요가 있으나,지하구의 건물 구조상 효과적인 진입이 곤란한 경우가 많다.

이에 대한 개선책으로 첫째, 사다리가 없는 지하구는 상시 이용이 가능한 고정식 사다리를 설치한다. 둘째, 고정식 사다리의 경우는 경사도를 완만하게 하여 추락을 방지하도록 조치하고, 발판에 미끄럼방지 장치를 해야한다. 셋째, 진입구는 누구라도 장비를 휴대하고 진입할 수 있도록 진입구 주위의 배관 및 기타 설비의 위치를 개선해야 한다.