따로붙임

『지하시설물 관리주체(사업소 및 정수센터)별』

안전관리규정 세부 수립계획(안)

Ⅰ		수도사업소 안전관리규정 세부 수립계획

1. 지하시설물의 개요

관리주체	시설물 명칭		위 치	규 모	용 도	비 고
00수도 사업소	상수도 관로 (km)	500mm이하				구별로 구분하고 세부내용 또한 구별로 구분 별첨 첨부
		500mm이상 (서울시 시계내 매설관)
	가압장 (개소)	00가압장
	배수지 (개소)	00배수지

□ 지하시설물의 범위

※ 시설물이 속한 구별로 작성해야 사업소별 관할 구청에 제출할수 있음.

2. 안전관리조직 및 임무

					사업소장
	시설관리과												급수운영과
					안전점검 대상
					상수도 관로
					배수지 구조물
					가압장 시설
				안전점검반 편성
													ㅡ
	상수도 관로 순찰반			배수지 점검반									가압장 점검반
	∙ 신규자 및 경험자 적정편성 ∙ 누수탐지 담당자			∙ 시설관리팀 총괄 ∙ 신규자 및 경험자 적정편성									∙ 기전팀 총괄 ∙ 기계설비 담당자 ∙ 전기시설 담당자

□ 안전점검 반편성 임무

구 분	주요임무
- 상수도관로 순찰반	- 취약지역 집중관리 ▪공동구내 상수도관로, 교량현수 관로, 지하철 공사장 노출관로 등 매설 경과년도가 오래된 구간의 지반 침하 및 누수여부 집중점검 ▪누수탐지시 계획시 취약지역을 설정 집중점검 500㎜이상 상수도관로 집중점검(시계외는 아리수정수센터 점검)
- 배수지 점검반	내부 구조물 균열, 누수 등 이상유무 집중점검 배수지 주변 옹벽, 절개지 등 사면 안전상태 집중점검 배수지내 배관, 밸브류 등 이상유무 점검 기타 배수지시설 전반에 관한 안전상태 점검
- 가압장 점검반	가압장 주변 옹벽, 절개지 등 사면 안전상태 집중점검 수․배전반, 모터펌프 등 기전설비의 정상 작동여부 원격제어 감시시스템 기능 이상유무 등 기타 가압장 시설 전반에 관한 안전상태 점검

3. 안전점검

□ 안전점검의 목적

❍ 상수도 관로 : 누수발생으로 발생할 수 있는 지반침하 등을 미연에 방지하고 단수로 인한 시민불편을 예방하기 위해   사전 순찰활동을 강화고 안전사고에 선제적으로 대응

❍ 배수지 시설 : 배수지 시설 구조물 및 주변 지반 침하 상태 등을 점검하여 사고를 미연에 방지하고 장기적인 안전성   확보 등 효율적인 운영환경을 유지하기 위함

❍ 가압장 시설 : 갑작스런 정전 및 기전설비 시설의 고장 등 예상치 못한 상황에 즉각 적으로 대처하기 위하여 순찰활동 및 안전점검을 강화하여 안전사고에 선제적으로 대응

□ 안전점검계획

❍ 추진방향

- 상수도시설물 유지관리 안전점검과 연계하여 추진

․시설물 종합 점검계획을 매년 수립 안전점검 시행

❍ 안전점검 인원

분야별	점검반장	점검반원	비고
상수도관로 분야
배수지 구조물 분야
가압장 분야

❍ 안전점검 장비 및 기기

연번	장비명	규격	수량	담당자

❍ 최근 정밀점검 및 안전진단 자료

분야별	시설물 진단내용	점검결과 조치내용
상수도관로 분야
배수지 구조물 분야
가압장 분야

❍ 점검시기 및 점검주기

- 특별점검 : 도․송수관로, 배수지, 가압장

안전등급	정기점검	정밀점검	정밀안전진단	긴급점검
A	반기에 1회	3년에 1회 이상	6년에 1회 이상	필요시
B,C	반기에 1회	2년에 1회 이상	5년에 1회 이상	필요시
D,E	반기에 1회	1년에 1회 이상	4년에 1회 이상	필요시

․시특법에 따라 정밀점검 및 정밀안전진단 실시(전문업체 용역시행)

☞ 시험․측정 장비를 사용 시설물의 구조적 안전성 점검 및 진단

☞ 결함의 원인 등을 검토․분석하여 보강방법 제시 등

- 일상점검 및 긴급점검 : 안전점검의 날 추진계획에 따라 시행

점검구분	점검기간	주요점검내용
설날․추석 대비	1∼2월	안전사고 사전예방을 위한 관리상태 점검 · 비상대비태세(응급조치, 긴급복구, 비상연락망 등) 축대․급경사지 등 취약시설 중점 점검
해빙기 대비	2～3월	해빙기 취약시설물 점검 · 지반침하, 배수지․가압장 등 균열 누수여부 등
풍수해 대비	5～6월	국지적 집중호우 및 침수 대비 점검 · 침수경보설비, 배수펌프, 배수로 정비상태 · 주요 시설물 및 법면주변 관리상태
동절기 대비	10～11월	한파대비 시설물 및 기전설비 관리상태 점검 · 노출 상수도관로 보온 상태, 주요설비 유지관리 상태 · 기전설비 배관 등 동파예방을 위한 관리상태
긴급 상황점검	연중 필요 상황발생시	- 안전사고 발생이 우려되는 경우 - 타지자체 사고발생시 유사 사고 방지 - 기타 상황 발생시 긴급점검 시행(필요시 전문가 초빙)

❍ 관경 500㎜이상 상수도관로 특별관리

구 분	세 부 내 용
점검대상	․상수도관의 용도에 구분 없이 관경 500㎜이상
점검범위	․상수도관 매설 깊이의 2분의 1에 해당하는 범위의 지표 (주변지반)에 대하여 안전점검 ․예시) 상수도관의 깊이가 1m일 경우 주변지반 점검 범위는 0.5m임.
안전점검 실시 및 방법	․지반침하 육안조사 : 연 1회이상 실시 ․지표투과레이더 탐사를 통한 공동(空洞)조사 : 매 5년마다1회

- 육안조사 시행 방법 및 시기

▪500㎜이상 상수도관로 매설현황도(위치도 등) 별도 비치

▪상수도관로의 순찰코스를 정하여 매일 또는 매월 정기적인 순찰시행

▪주변 지반 및 상수도관로 매설지점의 지반 상태를 비교 이상유무 확인

☞ 이상징후 발견시 집중 누수탐지를 실시하여 누수여부 확인 및 굴착

- 지표투과레이더 탐사를 통한 공동조사

▪유관기관(한전,통신,도시가스,하수도 등)의 시설물과 점검시기 등 협의후 진행

❍ 특별한 주의가 요구되는 상태의 시설물 점검

구 분	합 계	지하철9호선 (3단계)	하남선	신림선 경전철
구 경	D=100～2,200㎜	D=100～2,200㎜	D=100～2,200㎜	D=100～2,200㎜
공사연장	1.48km	5.93km (잠실본동～방이동)	0.47km (강일동)	5.08km (여의도～신림동)
노출연장	3.77km	3.52km (4개 공구:918-921공구)	0.17km (1개 공구 : 1-2공구)	0.08km (2개 공구 : 1,2공구)

- 지하철 공사장 노출관로 점검

□점검내용

․상수도관 현수상태 및 보온재 설치 여부 확인

․곡관부, 이음부 보강(보호캡)상태 및 지지부 고무패드 설치 확인

․상수도관 누수여부 및 동절기 동결여부

․되메우기시 관 기초받침(고무패드, 받침목) 적정 설치여부 등

- 교량 현수관로 점검

구 분	합 계	한 강 교 량	일 반 교 량
구 경	50~1,200㎜	300~1,200㎜	50~1,000㎜
개 소	56	5(잠실, 동작, 성산, 한강, 양화)	51
연 장	10 ㎞	7.6 ㎞	2.4 ㎞

□점검내용

․상수도관 현수장치 상태 및 보온재 이상 여부 확인

․상수도관 누수여부 및 동절기 동결여부 등

- 공동구내 상수도 시설점검

구 분	계	여의도	목동	개포	가락	상계	상암	은평
구경(㎜)	150~1,000	300~500	150~800	300~700	300~1,000	250~600	600~700	500
연장(㎞)	29.9	5.8	9.5	4.1	6.6	1.1	2.3	0.5

□점검내용

․상수도관, 밸브류 등 상태점검

․관 지지대, 도복상태, 누수여부 등 점검

4. 안전확보 및 유지관리 대책

구 분	점검결과 조치 및 유지관리 방안
상수도 관로 분야	누수탐지 결과 누수징후 발견시 ․즉시 도로굴착 시행후 누수부위 확인 후 긴급복구 시행 ․누수발생으로 인한 도로굴착 구간은 지반침하를 방지하기 위해 굴착토는 즉시 반출하고 모래를 이용한 치환(환토)실시 누수부위에 대한 원인파악 실시 ․누수원인을 분석하여 진단결과에 따라 관개량, 누수부위 보수 및 보강 실시 상수도관로 구간 지반 침하 발견시 ․동일구간내 유관기관 지하시설물 확인 ․지하시설물 관리기관 입회후 지반 침하 부위 확인굴착 ․굴착확인후 지반 침하 원인분석 후 보수․보강 시행 ※ 500㎜이상 상수도관로는 순찰코스를 정하여 매일 또는 매월 정기적인 순찰을 시행하여 지반침하여부 상시 모니터링
배수지 분야	시설물안전 및 유지관리법에 따라 안전점검․진단 실시후 보수․보강 실시 ․정밀안전 점검 실시주기 : 2년 1회 ․정기안전 점검 실시주기 : 반기 1회 기타 해빙기, 여름철 등 자체점검을 실시하여 배수지 주변 지반 침하 및 사면 등 위험요인 진단후 보수․보강 실시 경미한 사항은 시설물 단가계약 업체에 즉시 보수 조치
가압장 분야	- 시설물안전 및 유지관리법에 따라 안전점검․진단 실시후 보수․보강 실시 ․정밀안전 점검 실시주기 : 2년 1회 ․정기안전 점검 실시주기 : 반기 1회 기타 해빙기, 여름철 등 자체점검을 실시하여 배수지 주변 지반 침하 및 사면 등 위험요인 진단후 보수․보강 실시 경미한 사항은 시설물 단가계약 업체에 즉시 보수 조치

5. 비상시 긴급조치 및 복구계획

□ 비상연락망 구축 체계도

❍ 비상연동 조직

상수도사업본부

수도사업소

관할구청

경찰서

소방서, 한전, 도시가스, KT

❍ 비상연락망

․사업소 비상연락망

									사업소장
행정지원과					요금과					현장민원과					급수운영과					시설관리과
∙직원명단					∙직원명단					∙직원명단					∙직원명단					∙직원명단

․유관기관 비상연락망

구 분	구청	도시가스	경찰서	소방서	한전	KT
담당자 연락처

❍ 비상동원 조직

구 분	동원대상
상수도사업본부 (주관부서)	경영관리부, 생산관리부, 급수부, 시설안전부
유관기관	구청, 도시가스, 경찰서, 소방서, 한국전력, KT통신
복구업체	긴급 누수복구 업체 상수도시설물 연간단가 업체

❍ 경보체계

구 분	상 황	대응지침
징후 감지	상수도관로 주변 지반침하 징후 포착	누수취약지역 및 배수지․가압장 순찰 지반침하 지역 및 누수징후 확인을 위한 지하누수탐지 실시
초기 대응	누수발생 및 배수지․가압장 상황접수로부터 초기 현장대응을 실시하고, 상황판단회의를 통해 상황실 등 설치 여부를 결정하기까지 단계	신속한 초동조치 및 상황 전파·보고 긴급 복구 및 비상급수대책수립 인명피해 최소화 및 주민불편 최소 2차 피해 방지를 위한 응급조치
비상대응	상황실 설치 및 운영을 통한 본격 상황실 운영 단계	인명 피해 발생시 구조·구급 최우선 신속한 응급 복구를 통한 2차 피해 방지 피해자 적극 지원 및 불편 최소화
수습 복구	긴급구호, 긴급복구가 완료된 후 누수피해지역 주민의 일상회복을 위해 본격적인 수습복구를 시행하는 단계	신속한 수습・복구를 통한 주민 불편 최소화 복구 최우선 및 급수불편 최소화

□ 응급조치 및 복구계획 상황실 운영

❍ 운영체계도(예시)

총괄 상황실장

수도사업소장

통제관

급수운영과장, 시설관리과장

(행정지원과장)

반별		행정지원반(6)		복구반(3)		급수운영반(3)
		반장 : 행정6급		반장 : 시설6급		반장 : 시설6급
근무 인력		․행정지원과 3명 (수질팀 2명은 현장 배치) ․반원 2명(각과 차출)		․반원 2명(급수운영과 및 시설관리과 직원 차출)		․반원 2명(각과 차출) ․비상급수 지원인력은 피해 규모에 따라 탄력적 운영
임 무 및 역 할		○ 상황 접수 및 총괄 - 비상근무조 편성 및 발령 - 시간대별 상황 및 조치사항 ○ 단수 홍보 등 언론보도 - 홈페이지, SNS 소셜미디어 등 매체 보도사항 파악 및 단수시 적극 홍보 (보도자료 제공) ○ 유관기관 협조 및 응원 - 관할 구청, 소방서, 경찰서 등 긴급 협조체계 유지 ○ 후생복지 지원 - 현장 직원 식사, 간식, 교통비 지원 등 ○ 수질검사 및 관리 - 통수 전 수질검사, 적수 발생시 검사인력(품질 검사원 등) 투입 ○ 병물 확보 및 수불 관리(평소 병물 비축)		○ 본부 주관부서 보고 및 복구 체계 유지 - 현장상황 파악 및 보고 체계 유지(SNS) ○ 현장 관리 및 보고 (상황실, 수시) - 차량통제 상황, 민원내용, 복구공사 진척도, 도로 포장 복구 등 ○ 현장 장비 및 추가 투입인력 파악 및 요청 등 - 현장에서 일어난 일을 상세히 파악, 보고 ○ 기타 특이사항 파악 보고 - 119지원사항, 경찰교통 통제, 해당자치구 활동, 시간부 현장방문사항 등		○ 배수지 및 가압장 관리 - 단수에 따른 배수지 수위 확인 및 상시 모니터링 ○ 비상급수 지원(외근) - 급수차 및 병물 아리수 신속지원 및 자치구(동주민센터와 협력 대응) ○ 민원 불편 사항 확인 및 조치 - 단수로 인한 소․불출수 등 민원 불편 사항 최소화 - 거동불편 세대 병물 직접 전달 ○ 대주민 급수사고 안내 및 단수시 단수홍보 - 동주민센터 방송망 및 행정차량 미용 홍보, 통·반장을 통한 홍보 병행 ○ 현장 급수지원 인력 활동상황 파악 및 보고

❍ 지휘 및 통제

구 분		1단계		2단계		3단계
단수 및 지반침하		100세대 미만		1000~5000세대		5000세대이상
지휘		과장(급수, 시설)		소장		소장

❍ 업무분장

구 분	행정지원반		복구반	급수운영반
	상황팀	홍보팀		급수지원팀	밸브조절팀	현장대응팀
사업소	행정지원과	급수운영과, 시설관리과	시설관리과	급수, 시설, 요금과, 수질팀	구별 직반장	급수, 시설, 현장민원과
내용	상황 정리/보고	단수안내	누수복구 현장 지휘	급수지원 수질검사 지원	수계조절 지원	민원대응
업무	- 상황일지 - 상황보고 현황판운영 - 단수지휘 - 후생지원 의회보고 시의원보고	홈페이지 (본부,구,동, 모바일) 언론보도 유관기관 가두방송 다산콜120 페이스북,트위터	본부 주관부서 보고 복구체계 유지 현장 관리 및 보고(상황실) 특이사항 보고	급수차지원 소방차지원 아리수병물 다량급수처 관말취약 지역 파악 통수 수질검사	수계전환파악 - 단수지역파악 밸브위치파악(제수밸브, 퇴수밸브, 공기밸브)	- 소불출수대응 수질민원대응 관말취약지점 통수 최종확인

첨 부 : 1. 상수도시설물 현황 1부.

2. 안전점검 양식 1부.

첨 부 1 : 수도사업소 상수도시설물 현황

水道事業所別 配水池․加壓場 現況

□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□

2017. 12. 31. 현재                                     (단위 : 개, 천㎥)

구분 사업소	배 수 지										가 압 장
	계		지역		1차		2차		3차		계	유 인	무 인
	개소	용량	개소	용량	개소	용량	개소	용량	개소	용량			무인	증압
계	101	2,419	32	2,119	52	273	17	27	-	-	211	6	58	147
중 부	22	167	2	70	11	81	9	16	-	-	42	-	18	24
서 부	22	474	5	375	12	93	5	6	-	-	38	3	9	26
동 부	8	394	3	380	5	14	-	-	-	-	16	1	3	12
북 부	8	282	2	270	6	12	-	-	-	-	41	-	8	33
강 서	8	193	4	180	4	13	-	-	-	-	14	-	5	9
남 부	20	401	6	342	11	54	3	5	-	-	22	1	8	13
강 남	9	259	7	256	2	3	-	-	-	-	31	1	5	25
강 동	3	71	2	68	1	3	-	-	-	-	7	-	2	5
광 암	1	178	1	178	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

1. 水道事業所別 地域 配水池 現況

사업소별	계		지 역 배 수 지
	개소	용량(㎥)
계	32	2,119,000
중 부	2	70,000	배수지명	용량(㎥)	배수지명	용량(㎥)
			보 광	20,000	월 곡	50,000
서 부	5	375,000	배수지명	용량(㎥)	배수지명	용량(㎥)
			백 련	40,000	와우산	40,000
			북악터널	145,000	증 산	60,000
			불광터널	90,000
동 부	3	380,000	배수지명	용량(㎥)	배수지명	용량(㎥)
			대현산	200,000	용 마	80,000
			아차산	100,000
북 부	2	270,000	배수지명	용량(㎥)	배수지명	용량(㎥)
			공 릉	170,000	월 계	100,000
강 서	4	180,000	배수지명	용량(㎥)	배수지명	용량(㎥)
			목 동	60,000	신 정	50,000
			신 월	40,000	우장산	30,000
남 부	6	342,000	배수지명	용량(㎥)	배수지명	용량(㎥)
			금 천	60,000	대 방	60,000
			낙성대	60,000	독 산	22,000
			노량진	110,000	상 도	30,000
강 남	7	256,000	배수지명	용량(㎥)	배수지명	용량(㎥)
			반 포	80,000	봉 은	12,000
			방 배	50,000	삼 성	30,000
			서 초	60,000	수 서	12,000
			양 재	12,000
강 동	2	68,000	배수지명	용량(㎥)	배수지명	용량(㎥)
			길 동	60,000	오 금	8,000
광 암	1	178,000	배수지명	용량(㎥)	배수지명	용량(㎥)
			광 암	178,000

2. 水道事業所別 一次 配水池 現況

사업소별	계		1 차 배 수 지
	개소	용량(㎥)
계	52	272,770
중 부	11	81,000	배수지명	용량(㎥)	배수지명	용량(㎥)	배수지명	용량(㎥)
			가 회	1,000	남산대	40,000	월곡소	10,000
			개운산	20,000	남산소	1,100	정릉2	2,000
			경 내	1,000	도 원	900	한 남	700
			낙 산	3,300	무 악	1,000
서 부	12	92,500	배수지명	용량(㎥)	배수지명	용량(㎥)	배수지명	용량(㎥)
			가 좌	24,000	만 리	11,000	진 관	20,000
			노고산	8,000	수 색	500	태 진	300
			능 안	6,000	연 희	2,000	할미당	200
			독박골	4,000	응 암	4,000	홍은동	12,500
동 부	5	14,450	배수지명	용량(㎥)	배수지명	용량(㎥)	배수지명	용량(㎥)
			금 호	1,000	용마소	6,000	신 내	3,000
			아차산소	4,000	응 봉	450
북 부	6	11,600	배수지명	용량(㎥)	배수지명	용량(㎥)	배수지명	용량(㎥)
			4.19	2,000	상계2	1,400	수유6	3,000
			번동소	2,000	수유5	1,200	우 이	2,000
강 서	4	13,120	배수지명	용량(㎥)	배수지명	용량(㎥)	배수지명	용량(㎥)
			개 봉	500	오류2	120	화 곡	12,000
			온수2	500
남 부	11	54,000	배수지명	용량(㎥)	배수지명	용량(㎥)	배수지명	용량(㎥)
			남 현	2,500	사당3	1,000	신림2-1	3,500
			봉천6-2	2,500	사당4	1,000	신림6	20,000
			봉천11	3,000	상도3	2,000	장군봉	10,000
			봉 현	2,500	선 우	6,000
강 남	2	3,100	배수지명	용량(㎥)	배수지명	용량(㎥)	배수지명	용량(㎥)
			내 곡	2,500	일원본	600
강 동	1	3,000	배수지명	용량(㎥)	배수지명	용량(㎥)	배수지명	용량(㎥)
			거 마	3,000

3. 水道事業所別 二次 配水池 現況

사업소별	계		2 차 배 수 지
	개소	용량(㎥)
계	17	27,200
중 부	9	16,600	배수지명	용량(㎥)	배수지명	용량(㎥)	배수지명	용량(㎥)
			성북1	2,000	인 수	2,000	종암1	4,000
			성북2고구	2,000	정릉3	1,000	평창1	1,600
			성북2저구	2,000	정릉4	1,000	혜 명	1.000
서 부	5	5,600	배수지명	용량(㎥)	배수지명	용량(㎥)	배수지명	용량(㎥)
			기자촌	500	자하문	200	홍 제	500
			삼 우	4,000	홍은3	400
남 부	3	5,000	배수지명	용량(㎥)	배수지명	용량(㎥)	배수지명	용량(㎥)
			신림2	2,500	봉천11소	500	신림9	2,000

4. 水道事業所別 三次 配水池 現況

사업소별	계		3 차 배 수 지
	개소	용량(㎥)
계	-	-
			배수지명	용량(㎥)	배수지명	용량(㎥)	배수지명	용량(㎥)

5. 水道事業所別 有人加壓場 現況

사업소별	개소	유 인 가 압 장
계	6
중 부	-	가압장명	가압장명
서 부	3	가압장명	가압장명
		북악터널(배)	만 리
		백련(배)
동 부	1	가압장명	가압장명
		대현산(배)
북 부	-	가압장명	가압장명
강 서	-	가압장명	가압장명
남 부	1	가압장명	가압장명
		노량진(배)
강 남	1	가압장명	가압장명
		삼성(배)

6. 水道事業所別 無人加壓場 現況

구 분	소 계			가 압 장 명(무인)
	계	무 인 가압장	증압장	무인가압장			증압장
계	205	58	147	변동없음			∙ 신설(6):청련사,중계2,도선1,도선2,도선3,내곡 ∙ 폐쇄(2):서경,장지
중 부	42	18	24	삼 청	평창1	평창2	명 륜	낙 산	구 기	만 리	필 동
				혜 명	약 수	낙 산	무 악	신 당	장 충	신 교	무악2
				효 자	정릉4	성북2	남 산	남산1	남산2	연화봉	성북1
				성북2-2	종 암	인 수	종 암	석 관	월 곡	정릉배밭A	정릉배밭B
				월곡(배)	도 원	보 광	정릉배밭C	정릉배밭D	서 경	청 운	동 숭
				경 내	보광(배)	북 악
서 부	35	9	26	증산(배)	진 관	불광(배)	북가좌2	불 광	불광1	창천1	독박골1
				창 천	홍은3	녹 신	홍 제	홍제2	홍제4	응암2	연 희
				현 행	와우산	노고산(배)	진관사	홍은1	자하문	봉 원	송죽원
							성산1	성산2	상 암	청 암	약수사
							정원1	정원2	백 련	금 화	기자촌
							청련사
동 부	15	3	12	아차산(배)	용마(배)	신내(배)	옥 수	응 봉	응봉2	휘경A	휘경B
							이 문	경 희	청량리	마 장	신 내
							망 우	휘경C
북 부	41	8	33	미 아	상 계	수 유	4.19	도 봉	무수골	미아1	미아2
				우 이	번 동	쌍문1	미아3	방 학	번 동	상계4	상계5
				쌍문2	중 계		상계군	쌍 문	쌍문4	수 유	월계1
							월계2	창 동	우이1	우이2	수락산
							삼각산	벽 산	쌍문1	중 계	도봉1
							동막골1	동막골2	중계1	무수골1	중계2
							도선1	도선2	도선3
강 서	14	5	9	신 정	화곡(배)	온 수	목동131	등 촌	법 무	신 월	해 운
				개 봉	우장산(배)		육 본	오류1	오류2	궁 동
남 부	21	8	13	금천(배)	상도3	대방(배)	서울대	봉천9	사당3	사당5	동 일
				상도(배)	신림6(배)	봉천11(배)	상도5	봉 현	신대방	신림3	신림7
				법 원	낙성대(배)		신림10	신림2	달마사
강 남	29	5	25	방배(배)	내 곡	일원본	구 룡	국민단지	궁마을	논현1	논현2
				반포(배)	우면산		논현3	도 곡	방일초등	방죽1	삼 성
							서 초	형 촌	역삼1	역삼2	자 곡
							쟁 골	송 동	세 곡	역삼3	도곡2
							대 치	수 서	신자곡	우면산	내 곡
강 동	8	2	5	거 마	오금(배)		가락1	가락2	장 지	천 호	명 일
							방 이

공동구내 상수도 관로 현황

□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□

□ 현  황

연번	공 동 구 시 설 현 황					상수도관로 현 황	관 리 사업소
	공동구명	연 장 (㎞)	규 격 (m)	수용시설	설치연도
계 (6개소)		33.79		상수도, 전력, 지역난방, 통신	1978~ 2004	D=150~1,000㎜ L=29,943m
1	여의도	6.1	5.3×2.5 5.3×2.0	상수도, 전력, 지역난방, 통신	‘78. 02	D=300~500㎜ L=5,770m	남 부
2	목 동	11.7	13×2.3 5.3×2.3	상수도, 전력, 지역난방, 통신	‘87. 12	D=150~800㎜ L=9,535m	강 서
3	가 락	7.4	6.8×2.3 4.2×2.3	상수도, 전력, 통신	‘87. 12	D=300~1,000㎜ L=6,590m	강 동
4	개 포	4.2	4.4×2.3	상수도, 전력, 통신	‘87. 12	D=300~700㎜ L=4,134m	강 남
5	상 계	1.1	2.6×2.3	상수도, 전력, 통신	‘89. 07	D=250~600㎜ L=1,100m	북 부
6	상 암	2.3	10.9×2.8 10.6×3.5	상수도, 전력, 지역난방, 통신	‘04. 10	D=600~700㎜ L=2,319m	서 부
7	은 평	0.99	-	상수도,전력,통신,난방,쓰레기수송관	‘13.	D=500㎜ L=495m	서부

1. 한강교량 현수관로 현황

연번	교 량 명	현 황			관 리 사업소	설치연도	비고
		관경(㎜)	열	연장(m)
계	5개교량	300～ 1,200	6	7,579
1	성산대교	700	2	3,040	남 부	1979 × 1열 1991 × 1열	․ 사용중(관정비 ’10.7) (영등포정수장→증산배수지)
2	한강대교	900	1	840	남 부	1963	․ 사용중(관정비 ’10.9) (구의정수장→상도배수지)
3	동작대교	700	1	1,547	강 남	1991	․ 사용중(관정비 ’10.7) (암사정수장→반포배수지)
4	양화대교	300	1	692	서 부	2000	․ 사용중(선유공원 급수용) (뚝도정수장)
5	잠실대교	1,200	1	1,460	동 부	2003	․ 사용중 (암사정수장→아차산배수지)

2. 일반교량 현수관로 현황

연번	사업소	현 황			교량수(개)	비고
		관경(㎜)	열	연장(m)
계		50 ~ 1,000	59	2,426	51
1	중 부	80 ~ 800	25	763	22
2	서 부	100 ~ 1,000	10	312	8
3	북 부	50 ~ 700	17	605	15
4	강 서	400	1	40	1
5	남 부	400 ~ 600	2	350	2
6	강 남	300 ~ 600	3	335	2
7	강 동	300	1	21	1

3. 일반교량 현수관로 세부 현황

연번	사업소	교 량 명	위 치	현 수 관 현 황				시설년도	비고
				관 경 (mm)	관종	열	연장 (m)
소계	중부	22개 교량		80~ 800		25	763
1	1	옥천교	홍지동 36-7	100	D P	1	30	1986
2	2	홍지교	홍지동 72-2	300	D P	1	30	2001	명칭변경
3	3	세검8교	홍지동 72-8	100	S P	1	15	1996
4	4	세검1교	홍지동 81-1	500	D P	1	40	2003
5	5	신영교	신영동 131-1	200	S P	1	15	1988
6	6	세검3교	신영동 72-33	80	D P	1	10	2000
7	7	복개	평창동 273-10	80 150	D P S P	2	20	1988
8	8	평창7교	평창동 38	80	D P	1	12	1991
9	9	교량(금강하이츠)	평창동 64-3	100	D P	1	10	1988
10	10	평창2교	평창동 188-6	300	S P	1	15	2005 (1988)	진형교 이설
11	11	구기3교	구기동 161-1	100	S P	1	8	1988
12	12	구기2교	구기동 149-9	150	D P	1	8	2007
13	13	구기1교	구기동 135	150	D P	1	10	2007
14	14	평창5교	평창동 411-5	100	S P	1	104	1988
15	15	한남대교	한남1동501번지주변 (한남대교북단 횡단)	800	S P	2	200	2004
16	16	한강로 다리	한강로3가40-19주변	600	S P	1	20	1975
17	17	한강로 다리	한강로3가40-19주변	300	D P	1	30	2003
18	18	길음교	길음2동 877-182	800	S P	1	40	1976
				600	S P	1	40	1992
19	19	정릉8교	정릉3동 871-1	150	D P	1	10	1993	명칭변경
20	20	청수2교	정릉4동 830-9	80	CIP	1	6	1983	명칭변경
21	21	석계교	석관1동 10번지	300	D P	1	60	1999
22	22	월암교	종암2동 3-692	700	S P	1	30	1985

연번	사업소	교 량 명	위 치	현수 관 현 황				시설년도	비 고
				관 경 (mm)	관종	열	연장 (m)
소계	서부	8개 교량		100~ 1000		10	312
23	1	옥천2교	홍은2동 5-5	200	S P	1	20	1995
24	2	홍은교	홍은2동8-476	700 300	S P CIP	1 1	20 40	1991
25	3	홍은대교	홍은2동9-369	300	S P	1	17	1993
26	4	홍제4교	홍제1동334-95	200 100	S P	1 1	30 30	1994
27	5	홍제교	홍은1동48-346	1000	S P	1	50	1994
28	6	백련교	홍은3동4-3	300	S P	1	37	1997
29	7	충정교	충정로3가190	400	S P	1	18	1995
30	8	성산제2교	성산1동 51-1번지주변	600	D P	1	50	1997
소계	북부	15개 교량		50~ 700		17	605
31	1	신도봉교	도봉동 89	200	D P	1	30	1983
32	2	상계교	상계8동 664	600	S P	1	150	1988
33	3	월계1교	월계동 245	400	D P	1	125	1983
34	4	월계2교	월계동 862	400	D P	1	30	1983
35	5	당현교	상계동 205	700	S P	2	36	1988
36	6	남해교	쌍문1동 419	200	D P	1	30	1995
37	7	누원교	도봉1동 580	300	D P	1	30	1983
38	8	구도봉교 (수원교)	도봉1동 584-5	300	D P	1	40	1983
39	9	도봉교	도봉동595	500	D P	1	30	1983
40	10	서원내다리	도봉동 가든2동옆	50	SSP	1	24	2004
41	11	만세교	도봉동 무수골길	100	D P	1	15	2002
42	12	문이교	쌍문동 508-18	200	D P	1	20	2012
43	13	대동천1교	수유동 567-56	150	D P	1	15	2006
44	14	우이분소교	우이동 265	300	D P	2	20	2001
45	15	월벽교	우이동 281-2	150	D P	1	10	2001
소계	강서	1개 교량		400		1	40
46	1	오류육교	구로구 오류동 74-2	400	D P	1	40	1986
소계	남부	2개 교량		400~ 600		2	350
47	1	도림교	신림동475~1446	600	S P	1	130	1980
48	2	금천교	금천구 가산동 707	400	D P	1	220	1990
소계	강남	2개 교량		300~ 600		3	335
49	1	원지교	원지동551	300	S P	1	35	1992
50	2	영동1교	양재동80-14	300 600	D P S P	1 1	150 150	1988
소계	강동	1개 교량		300		1	21
51	1	장지교	장지동247-8	300	CIP	1	21	1979

지하철 공사장 상수도관 노출현황

(2017.12.31. 현재)

연번	사업소	공 구 명	위 치	관종	구 경	연장(m)	부설년도	비 고 (공사기간)
	총 계				100~2200	3,769
	소 계					3,687
1	강 동	지하철 9호선 918공구	잠실본동	DCIP~SP	100~2200	853	’79~‘10	’10.2~’18.2
2		지하철 9호선919공구	석촌동	DCIP~SP	100~2200	1,047	’79~‘11	’09.12~’18.12
3		지하철 9호선920공구	송파동	DCIP~SP	150~2200	1,459	’79~’09	’09.12~’18.12
4		지하철 9호선921공구	방이동	DCIP~SP	300~2200	158	’79~’10	’09.12~’18.12
5		하남선 1-2공구	강일동	DCIP	500	170	'07	’16.1~’19.12
	소 계					82
6	남부	신림선경전철 110E 환기구	신림동 815-8	DCIP	300	30	’05	’17.5~’21.6
7		신림선경전철 제1공구	여의대방로 211	DCIP	300	52	’17	’17.2~’22.2

첨 부 2 : 수도사업소 안전점검 양식

배수지 시설 점검표

1. 점검자 및 확인자

점검일시	2018. . .	점검구분
점검장소
점 검 자	◦(소속)	(직위)	(성명) (서명)
	◦(소속)	(직위)	(성명) (서명)
	◦(소속)	(직위)	(성명) (서명)
	◦
	◦
확 인 자	(소속)	(직위)	(성명) (서명)
점검자 의견

2. 점검사항

구 분	점 검 항 목	점검결과		조치사항
		○, ×	내용(위치, 상태)
배관 및 변류상태	관랑실내 배관 및 변류 부식상태
	상수도관 관받침 및 지지대 안정상태
	강관 용접부 도장 및 부식상태
	주철관 관로 및 이음부 부식상태
	상수도관 누수발생 여부
조명시설	램프의 점등상태(부점등 여부)
	소등(에너지절약) 실시 여부
배수시설	구조물내로 내․외수 유입여부
	우수배수로 준설 및 파손여부 등
구 조 물	건축, 토목 구조물 관리상태
	구조물 균열, 파손, 누수등 시설물 안전상태
	경계 울타리 관리상태
	항 내부 출입계단 난간 상태
	환풍기 등 환기시설 관리상태
	시설물내 유리창 방풍관리 상태
사면보호	배수지주변 법면 및 절개지 등 안전상태
	옹벽 및 축대 등 균열 파손여부 등

구 분	점 검 항 목	점검결과		조치사항
		○, ×	내용(위치, 상태)
저압 전기설비	저압패널(내․외부기기 일체)
	차단기 패널 전기적 접속부
	UPS설비(본체, 배터리)
CCTV설비	CCTV동작상태 및 방송테스트
배관, 구조물 (관랑실)	맨홀, 배관, 수위계 이상유무
	배수펌프 동작 및 침수경보 동작
소방/보안	화재수신기, 감지기, 경종울림 등
	화재 동작시험 및 제어실 전송상태
	펜스, 잠금장치, 무인경비 시스템 등
기타 시설 개선 사항

가압장 시설 점검표

1. 점검자 및 확인자

점검일시	2018. . .	점검구분
점검장소
점 검 자	◦(소속)	(직위)	(성명) (서명)
	◦(소속)	(직위)	(성명) (서명)
	◦(소속)	(직위)	(성명) (서명)
	◦
	◦
확 인 자	(소속)	(직위)	(성명) (서명)
점검자 의견

2. 점검사항

구 분	점 검 항 목	점검결과		조치사항
		○, ×	내용(위치, 상태)
배관 및 변류상태	관랑실내 배관 및 변류 부식상태
	상수도관 관받침 및 지지대 안정상태
	강관 용접부 도장 및 부식상태
	주철관 관로 및 이음부 부식상태
	상수도관 누수발생 여부
조명시설	램프의 점등상태(부점등 여부)
	소등(에너지절약) 실시 여부
배수시설	구조물내로 내․외수 유입여부
	우수배수로 준설 및 파손여부 등
구 조 물	건축, 토목 구조물 관리상태
	구조물 균열, 파손, 누수등 시설물 안전상태
	경계 울타리 관리상태
	항 내부 출입계단 난간 상태
	환풍기 등 환기시설 관리상태
	시설물내 유리창 방풍관리 상태
사면보호	배수지주변 법면 및 절개지 등 안전상태
	옹벽 및 축대 등 균열 파손여부 등

구 분	점 검 항 목	점검결과		조치사항
		○, ×	내용(위치, 상태)
특/고압 전기설비	특/고압패널(내․외부기기 일체)
	인입전선로 배관 및 케이블 상태
	개폐기, 차단기 접속부 상태
	각종 지시계기 동작상태
	단로기, 피뢰기, BUS바 접속부 상태
	유입/몰드 변압기 설비 이상유무
저압 전기설비	저압패널(내․외부기기 일체)
	차단기 패널 전기적 접속부
	UPS설비(본체, 배터리)
HMI감시반 (제어실)	공급시설 자동제어 운영상태(제어PC) (계측수치, 각종신호, 알람 이상유무)
	UPS설비(본체, 배터리)
모터펌프 (펌프실)	모터기동반(리액터, 인버터)운전
	모터펌프 운전중 소음/진동
	인입토출 관압계 작동/전송
	전동밸브 외관 및 동작신호
	배수펌프 가동 및 침수경보 동작
	크레인, 호이스트 안전검사 시행 여부
자동제어설비 (제어실 등)	PLC 및 계측/전송관련 설비 이상유무
	수위계설비(계측, 전송, 편차)
CCTV설비	CCTV동작상태 및 방송테스트
배관, 구조물 (관랑실)	맨홀, 배관 이상유무
	배수펌프 동작 및 침수경보 동작
소방/보안	화재수신기, 감지기, 경종울림 등
	화재 동작시험 및 제어실 전송상태
	펜스, 잠금장치, 무인경비 시스템 등
기타 시설 개선 사항

증압장 시설 점검표

1. 점검자 및 확인자

점검일시	2018. . .	점검구분
점검장소
점 검 자	◦(소속)	(직위)	(성명) (서명)
	◦(소속)	(직위)	(성명) (서명)
	◦(소속)	(직위)	(성명) (서명)
	◦
	◦
확 인 자	(소속)	(직위)	(성명) (서명)
점검자 의견

2. 점검사항

구 분	점 검 항 목	점검결과		조치사항
		○, ×	내용(위치, 상태)
저압 전기설비	저압패널(내․외부기기 일체)
	차단기 패널 전기적 접속부
	UPS설비(본체, 배터리)
모터펌프 (펌프실)	모터기동반(리액터, 인버터)운전
	모터펌프 운전중 소음/진동
	인입토출 관압계 작동/전송
	전동밸브 외관 및 동작신호
	배수펌프 가동 및 침수경보 동작
배관, 구조물 (관랑실)	맨홀, 배관 이상유무
	배수펌프 동작 및 침수경보 동작
조명설비	램프의 점등상태(부점등 여부)
	소등(에너지절약) 실시 여부
기타 시설 개선 사항

현수관로 시설 점검표

1. 점검자 및 확인자

점검일시	2018. . .	점검구분
점검장소
점 검 자	◦(소속)	(직위)	(성명) (서명)
	◦(소속)	(직위)	(성명) (서명)
	◦(소속)	(직위)	(성명) (서명)
	◦
	◦
확 인 자	(소속)	(직위)	(성명) (서명)
점검자 의견

2. 점검사항

상수도시설	구경		노출연장		재질		부설년도

구 분	점 검 항 목	점검결과		조치사항
		○, ×	내용(위치, 상태)
현수관로	관체 및 피복 결함 여부
	관 보온상태
	밸브 등 부속시설 상태
	관로지지 등 안전시설 상태
	점검통로 상태
기타 시설 개선 사항

공동구 시설 점검표

1. 점검자 및 확인자

점검일시	2018. . .	점검구분
점검장소
점 검 자	◦(소속)	(직위)	(성명) (서명)
	◦(소속)	(직위)	(성명) (서명)
	◦(소속)	(직위)	(성명) (서명)
	◦
	◦
확 인 자	(소속)	(직위)	(성명) (서명)
점검자 의견

2. 점검사항

상수도시설	구경		노출연장		재질		부설년도

구 분	점 검 항 목	점검결과		조치사항
		○, ×	내용(위치, 상태)
상수도관로 등 상태	상수도관 누수발생 유무
	밸브류 작동 등 상태
	관로의 도복상태, 녹발생 및 노후 상태
	관로 명판 부착 상태
부속시설	관 지지대 상태
	배수시설 상태
	관련기관 비상연락망 부착 상태
기타 시설 개선 사항

지하철공사장내 노출상수도관 시설 점검표

1. 점검자 및 확인자

점검일시	2018. . .	점검구분
점검장소
점 검 자	◦(소속)	(직위)	(성명) (서명)
	◦(소속)	(직위)	(성명) (서명)
	◦(소속)	(직위)	(성명) (서명)
	◦
	◦
확 인 자	(소속)	(직위)	(성명) (서명)
점검자 의견

2. 점검사항

상수도시설	구경		노출연장		재질		부설년도

구 분	점 검 항 목	점검결과		조치사항
		○, ×	내용(위치, 상태)
상수도시설	관외부(도장)상태
	관 보온 상태
	이음부 보강(곡관포함)
	신축관보강상태
	고무판 여부
	관 매달기 상태(수평, 수직)
	관 지지대 설치 상태
	와이어 상태
	누수징후
	점검통로
	노출밸브
	기타
긴급사항 발생시 대처사항	비상연락망 비치여부
	상수도현황판비치
	누수사고시 상황도 비치 (제수변실표시여부)
	제어밸브키 비치여부
안전관리 부분	계측기 상태
	현수관로 표찰
	안전관리계획
	안전진단시행여부
기타 시설 개선 사항

상수도관로 시설 점검표

1. 점검자 및 확인자

점검일시	2018. . .	점검구분
점검구간
점 검 자	◦(소속)	(직위)	(성명) (서명)
	◦(소속)	(직위)	(성명) (서명)
	◦(소속)	(직위)	(성명) (서명)
	◦
	◦
확 인 자	(소속)	(직위)	(성명) (서명)
점검자 의견

2. 점검사항

상수도시설	구경		연장		재질		부설년도

구 분	점 검 항 목	점검결과		조치사항
		○, ×	내용(위치, 상태)
상수도관로	상수도관로 부설구간 도로침하 여부
상수도관로	상수도관 누수발생 여부(상부 침하, 누수 등)
밸브현황	고정밸브대 설치여부
	밸브 누수여부
	밸브 부식 상태
	관로 부식 상태
밸브실	철개 상태
	출입사다리 설치여부
	맨홀주변 노면 상태
	맨홀 관리상태
	표지판 설치 상태
	토사적치 및 침수 여부
	밸브실 매몰 여부
기타 시설 개선 사항

Ⅱ		아리수정수센터 안전관리규정 세부 수립계획

1. 지하시설물의 개요

관리주체	시설물 명칭			위 치	규 모	용 도	비 고
	대분류	중분류	소분류
00 정수센터	취수장	토목시설물	세부 시설명	행정구역내 위치 기재	세부 시설규모	원수공급
		건축시설물	세부 시설명	행정구역내 위치 기재	세부 시설규모	원수공급
		기계설비시설물	세부 시설명	행정구역내 위치 기재	세부 시설규모	원수공급
		관로시설물	세부 시설명	행정구역내 위치 기재	세부 시설규모	원수공급
	정수장	토목시설물	세부 시설명	행정구역내 위치 기재	세부 시설규모	정수처리
		건축시설물	세부 시설명	행정구역내 위치 기재	세부 시설규모	정수처리
		기계설비시설물	세부 시설명	행정구역내 위치 기재	세부 시설규모	정수처리
		관로시설물	세부 시설명	행정구역내 위치 기재	세부 시설규모	정수처리

※ 강북정수센터는 시계외 도수관로 포함

2. 안전관리 조직 및 임무

❍ 안전관리 조직

														정수센터소장
	행정관리과													정수과																																									정수시설과
																		안전점검 대상
																		취수장
																		정수장
														안전점검반 편성
																																																										ㅡ
	토목․건축구조물									기계․전기설비																										수질․약품․가스																						행정․소방․방호
	∙ 정수시설과 총괄 ∙ 시설업무 담당자									∙ 정수시설과 총괄 ∙ 기계,전기 업무 담당자																										∙ 정수과 총괄 ∙ 화공,가스 업무 담당자																						∙ 행정관리과 총괄 ∙ 청사,방호 담당자

※ 광암정수센터는 정수운영과, 정수시설과 2개과로 조정 및 광암,구의정수센터는 취수장 시설 없음

❍ 안전점검 반편성 임무

구 분	주요임무
- 토목․건축 구조물 점검반	취․정수시설 토목․건축 구조물 안전상태 점검 배수시설 및 도로시설 등 취․정수장 주변시설 안전상태 점검 축대, 석축, 옹벽의 안전상태 점검 구내 관로시설 누수여부 등 안전상태 점검 시계외 도수관로 안전상태 점검
- 기계․전기 설비 점검반	취․송수 펌프장 가동상태 및 기타 이상여부 점검 수처리 기기 가동상태 및 기타 이상여부 점검 배출수 처리시설 가동상태 및 기타 이상여부 점검 기타 각종 기계류 가동상태 및 기타 이상여부 점검 수전선로, 수변전설비, GIS설비, 변압기, 예비전원 설비, 제어계측설비, 소화설비 및 기타 전기시설 작동상태 점검
- 수질․약품․가스 점검반	약품실 및 염소실 안전상태 점검 약품․가스 탱크 안전상태 점검 약품․가스 이송배관 안전상태 점검 기타 수질․약품․가스 시설 전반에 관한 안전상태 점검
- 행정․소방․방호 점검반	관리동 본관, 관사 등 기타 청사 안전 점검 소방시설 정상작동 상태 점검 방호시설 정상작동 상태 점검

3. 안전점검

□ 안전점검의 목적

취.정수장 주요시설에 대하여 정기적인 안전점검을 실시함으로써 안전사고를 사전에 예방하여 깨끗한 수돗물을 안정적으로 생산․공급하기 위함

□ 안전점검계획

❍ 안전전검반 편성

분야별	점검반장	점검반원	비고
토목․건축 구조물
기계․전기 설비
수질․약품․가스
행정․소방․방호

❍ 안전점검 장비 및 기기

연번	장비명	규격	수량	보관장소

❍ 최근 정밀점검 진단자료

분야별	시설물 진단내용	점검결과 조치내용
토목․건축 구조물
기계․전기 설비
수질․약품․가스
행정․소방․방호

❍ 점검시기 및 점검주기

- 특별점검

안전등급	정기점검	정밀점검	정밀안전진단	긴급점검
A	반기에 1회	3년에 1회 이상	6년에 1회 이상	필요시
B,C	반기에 1회	2년에 1회 이상	5년에 1회 이상	필요시
D,E	반기에 1회	1년에 1회 이상	4년에 1회 이상	필요시

․시특법에 따라 정밀점검 및 정밀안전진단 실시(전문업체 용역시행)

☞ 시험․측정 장비를 사용 시설물의 구조적 안전성 점검 및 진단

☞ 결함의 원인 등을 검토․분석하여 보강방법 제시 등

❍ 일상점검 및 긴급점검 시기

점검구분	점검기간	주요점검내용
설날․추석 대비	1∼2월	안전사고 사전예방을 위한 관리상태 점검 · 고압가스(염소, 산소등), 약품 투입설비 관리 상태 · 비상대비태세(응급조치, 긴급복구, 비상열락망 등)
해빙기 대비	2～3월	해빙기 취약시설물 점검 · 지반침하, 건물 등 균열 누수 공정별 수질관리 등 · 취, 정수장 주요기전설비 관리상태
풍수해 대비	5～6월	국지적 집중호우 및 침수 대비 점검 · 침수경보설비, 배수펌프, 배수로 정비상태 · 주요 시설물 및 법면주변 관리상태
동절기 대비	10～11월	한파대비 시설물 및 기전설비 관리상태 점검 · 주요설비 결빙, 설비보온 상태 · 기전설비 배관 등 동파예방을 위한 관리상태
긴급 상황점검	연중 필요 상황발생시	- 안전사고 발생이 우려되는 경우 - 타지자체 사고발생시 유사 사고 방지 - 기타 상황 발생시 긴급점검 시행(필요시 전문가 초빙)

❍ 특별한 주의가 요구되는 상태의 시설물 점검

- 위험물 관리 시설물

․약품투입동 : 염소탱크, 산소탱크, 이산화탄소탱크, 가성소다 등

- 점검내용

․투입설비 압력계 작동상태, 접합부 부식 상태, 누설경보기 작동상태

․약품저장탱크의 균열, 배관설비의 누수, 긴급 차단밸브 작동상태

․외부 유입 방지를 위한 출입문, 창문 등 개․폐 장치 이상유무 확인

4. 안전확보 및 유지관리 대책

❍ 시설물안전 및 유지관리법에 따라 안전점검․진단 실시후 보수․보강 실시

- 정밀안전 점검 실시주기 : 2년 1회

- 정기안전 점검 실시주기 : 반기 1회

❍ 기타 해빙기, 여름철 등 자체점검을 실시하여 취․정수장 주변 지반 침하 및 사면 등 위험요인 진단후 보수․보강 실시

❍ 보수․보강 방법

- 보수․보강을 요하는 위험한 경우에는 긴급보수(연간단가) 시행

- 정밀안전진단 결과 1순위 손상내역 시설물 우선 보수․보강 계획 수립

- 점검결과 중요 구조 시설물은 외부 전문가 자문위원의견 반영

5. 비상시 긴급조치 및 복구계획

□ 비상연락망 구축 체계도

❍ 비상연동 조직

상수도사업본부

관할구청

경찰서군부대

소방서, 한전, 가스안전공사, KT, 수공

정수센터

❍ 비상연락망

․정수센터 비상연락망

				정수센터 소장
행정관리과					정수과					정수시설과
∙직원명단					∙직원명단					∙직원명단

․유관기관 비상연락망

구 분	구청	도시가스	경찰서	소방서	한전	KT
담당자 연락처

❍ 비상동원 조직

구 분	동원대상
상수도사업본부 (주관부서)	경영관리부, 생산부, 급수부, 시설안전부
유관기관	구청, 도시가스, 경찰서, 소방서, 한국전력, KT통신
복구업체	시설물 보수 연간단가 업체 시설물별 긴급복구 지정업체

❍ 경보체계

구 분	상 황	대응지침
징후 감지	태풍, 홍수, 지진 등 기상예보 전산망 장애발생 징후	재해취약시설 점검·정비 강화 수질이상/오염 경보체계 운영 강화 비상급수체계 등 대응태세 점검 유관기관 협조체계 점검
초기 대응	일시적인 취․정수 중단 급수제어시스템 부분 장애 취․정수 시설물 손상 징후	위기상황 모니터링 및 전파 강화 상황별 비상급수 및 대체급수 시행 언론보도, 주민공지 등 실시
비상대응	지속적인 취․정수 중단 예상 급수제어시스템 장애 확산 취․정수 시설물 손상	위기상황 모니터링 및 전파 강화 상황별 비상급수 및 대체급수 시행 언론보도, 주민공지 등 실시
수습 복구	파괴시설 복구 수돗물 공급 재개 취․정수 시설물 손상 응급조치	비축자재, 복구업체 등 긴급동원 복구예산 편성 및 항구복구 언론보도, 주민공지 등 실시

□ 비상시 응급조치 및 복구 상황실 운영

❍ 운영체계도(예시)

총괄 상황실장

정수센터 소장

통제관

정수시설과장

반별		행정반		시설설비 복구반		수질관리반
		반장 : 행정6급		반장 : 시설6급		반장 : 화공6급
근무 인력		․행정관리과 3명		․정수시설과 3명 (시설,기계,전기 분야별 1명)		․정수과 3명 ․제어실 지원인력은 피해 규모에 따라 탄력적 운영
임 무 및 역 할		○ 상황 접수 및 총괄 - 비상근무조 편성 및 발령 - 시간대별 상황 및 조치사항 ○ 단수 홍보 등 언론보도 - 홈페이지, SNS 소셜미디어 등 매체 보도사항 파악 및 단수시 적극 홍보 (보도자료 제공) ○ 유관기관 협조 및 응원 - 관할 구청, 소방서, 경찰서 등 긴급 협조체계 유지 ○ 후생복지 지원 - 현장 직원 식사, 간식, 교통비 지원 등		○ 본부 주관부서 보고 및 복구 체계 유지 - 현장상황 파악 및 보고 체계 유지(SNS) ○ 현장 관리 및 보고 (상황실, 수시) - 피해사항, 복구공사 진척도 등 ○ 현장 장비 및 추가 투입인력 파악 및 요청 등 - 현장에서 일어난 일을 상세히 파악, 보고 ○ 기타 특이사항 파악 보고 - 119지원사항, 경찰교통 통제, 해당자치구 활동, 시간부 현장방문사항 등		○ 취․정수 수질 관리 - 사고 발생에 따른 취․정수 수질 상시 모니터링 - 사고 복구시 공급 재개에 따른 취․정수 수질 안정화 ○ 각종 가스․약품 안전조치 - 염소,오존,가성소다 등 위해물질 안전조치 ○ 제어실 지원 인력 활동상황 파악 및 보고

❍ 지휘 및 통제

구 분		1단계		2단계		3단계
시설물 이상 발생		생산용량의 10%		생산용량의 10~30%		생산용량의 30% 이상
지휘		과장(정수, 정수시설)		소장		소장

❍ 업무분장(예시)

구 분	행정반	시설설비 복구반	수질관리반
관련부서	행정관리과	정수시설과	정수과
내용	상황정리/보고, 복구지원	시설복구 총괄	수질관리/정수약품 안전조치
업무	- 상황일지 및 보고 현황판운영 - 후생지원 의회보고 언론보도 및 홍보 관리 유관기관 협조	현장상황 파악 및 보고 피해시설 복구계획 수립 긴급 복구업체 연락 추가 장비 및 인력 파악 기타 특이 발생사항 보고	- 사고 발생에 따른 취․정수 수질 상시 모니터링 사고 복구 시 공급재개에 따른 취․정수 수질 안정화 각종 가스․약품 안전조치 제어실 지원인력 관리

첨 부 : 1. 취수장 및 정수센터 시설물 점검대상 1부.

2. 취정수장 시설물 점검양식 1부.

첨 부 1 : 취수장 및 아리수정수센터 시설물 현황

지하시설물의 개요

<기관명 : 광암아리수정수센터>

관리주체	명 칭			위치	규모	용도
	대분류	중분류	소분류
광암정수센터	정수장	토목시설물	착 수 정	경기도 하남시 서하남로 293	47×10×4.2m	정수처리
광암정수센터	정수장	토목시설물	혼 화 지	경기도 하남시 서하남로 293	4.25×4.5×4.25m	정수처리
광암정수센터	정수장	토목시설물	맥 동 식 침 전 지	경기도 하남시 서하남로 293	41.4×L41×4.5m	정수처리
광암정수센터	정수장	토목시설물	정 수 지	경기도 하남시 서하남로 293	64.5×54.6×4.6m	정수처리
광암정수센터	정수장	토목시설물	분배조	경기도 하남시 서하남로 293	10.0×26.0×5.4m	정수처리
광암정수센터	정수장	토목시설물	여 과 지	경기도 하남시 서하남로 293	17.46×4×1.2m	정수처리
광암정수센터	정수장	토목시설물	약품탱크	경기도 하남시 서하남로 293	PAC용:Ø75×H5.5m NaOH용:Ø75×H5.5m	정수처리
광암정수센터	정수장	토목시설물	배출수지	경기도 하남시 서하남로 293	9.0×18.0×6.6m	정수처리
광암정수센터	정수장	토목시설물	배슬러지지	경기도 하남시 서하남로 293	2.8×2.8×3.2m	정수처리
광암정수센터	정수장	토목시설물	농 축 조	경기도 하남시 서하남로 293	1차 Ø40×H4.5m 2차 Ø20×H5.5m 2차 Ø15×H5.5m	정수처리
광암정수센터	정수장	토목시설물	공 동 구	경기도 하남시 서하남로 293	1.9×270×2.1m	정수처리
광암정수센터	정수장	토목시설물	청 담 유량계실	경기도 하남시 서하남로 293	2.2×5.5×2.8m	정수처리
광암정수센터	정수장	토목시설물	우 면 산 유량계실	경기도 하남시 서하남로 293	4.3×6.5×2.0m	정수처리
광암정수센터	정수장	토목시설물	탈수기동 세정수 펌프실	경기도 하남시 서하남로 293	2.6×3.9×3.7m	정수처리
광암정수센터	정수장	토목시설물	전 염 소 인젝트실	경기도 하남시 서하남로 293	2.4×4.3×2.5m	정수처리
광암정수센터	정수장	관로시설물	도 수 관	경기도 하남시 서하남로 293	2,800mm x 450m	정수처리
광암정수센터	정수장	옹벽시설물	-	경기도 하남시 서하남로 293	H = 1.1∼2.9m, L = 63m	정수처리
광암정수센터	정수장	건축시설물	관리본관	경기도 하남시 서하남로 293	2,692.0㎡	정수처리
광암정수센터	정수장	건축시설물	여과지	경기도 하남시 서하남로 293	10,551.22㎡	정수처리
광암정수센터	정수장	건축시설물	염소투입실 (1호)	경기도 하남시 서하남로 293	778.64㎡	정수처리
광암정수센터	정수장	건축시설물	염소투입실 (2호)	경기도 하남시 서하남로 293	770.0㎡	정수처리
광암정수센터	정수장	건축시설물	회 수 조	경기도 하남시 서하남로 293	135.80㎡	정수처리
광암정수센터	정수장	건축시설물	약품투입실 (2호)	경기도 하남시 서하남로 293	200.0㎡	정수처리
광암정수센터	정수장	건축시설물	약품투입실	경기도 하남시 서하남로 293	2,124.0㎡	정수처리

관리주체	명 칭			위치	규모	용도
	대분류	중분류	소분류
광암정수센터	정수장	건축시설물	오니탈수실	경기도 하남시 서하남로 293	1,183.55㎡	정수처리
광암정수센터	정수장	건축시설물	관 사	경기도 하남시 서하남로 293	1,310.72㎡	정수처리
광암정수센터	정수장	건축시설물	방위본부	경기도 하남시 서하남로 293	193.0㎡	정수처리
광암정수센터	정수장	건축시설물	수배전반실	경기도 하남시 서하남로 293	128.0㎡	정수처리
광암정수센터	정수장	건축시설물	수위실, 무기탄약고	경기도 하남시 서하남로 293	100.8㎡	정수처리
광암정수센터	정수장	기타시설물	중앙 제어실 (본관2층)	경기도 하남시 서하남로 293	중앙감시 제어	정수처리
광암정수센터	정수장	기타시설물	수질 실험실 (본관 2층)	경기도 하남시 서하남로 293	수질자동감시장치 80 및 이화학시험기기 21	정수처리
광암정수센터	정수장	기타시설물	염소 투입실	경기도 하남시 서하남로 293	염소 투입기 전처리 2대, 후처리 4대	정수처리
광암정수센터	정수장	기타시설물	탈수기 (오니탈수실)	경기도 하남시 서하남로 293	필터프레스 형식 3대	정수처리

지하시설물의 개요

<기관명 : 구의아리수정수센터>

관리주체	명 칭			위치	규모	용도
	대분류	중분류	소분류
구의정수센터	1정수장	토목시설물	착수정	서울시 광진구 광나루로 571	45.5×10.0×5.0m 2지	정수처리
구의정수센터	1정수장	토목시설물	혼화지	서울시 광진구 광나루로 571	4.8×4.8×3.3m 4지	정수처리
구의정수센터	1정수장	토목시설물	응집지	서울시 광진구 광나루로 571	17.0×13.0×4.0m 6지	정수처리
구의정수센터	1정수장	토목시설물	침전지	서울시 광진구 광나루로 571	18.5×71.7×5.0m 6지	정수처리
구의정수센터	1정수장	토목시설물	여과지	서울시 광진구 광나루로 571	11.0×14.0×6.1m 12지	정수처리
구의정수센터	1정수장	토목시설물	약품탱크	서울시 광진구 광나루로 571	PAC, 100㎥ 2기	정수처리
구의정수센터	1정수장	토목시설물	약품탱크	서울시 광진구 광나루로 571	PAC, 200㎥ 3기	정수처리
구의정수센터	1정수장	토목시설물	약품탱크	서울시 광진구 광나루로 571	가성소다, 100㎥ 3기	정수처리
구의정수센터	1정수장	토목시설물	분배조(1차)	서울시 광진구 광나루로 571	5.1×5.1×4.9m 1지	정수처리
구의정수센터	1정수장	토목시설물	1차 농축조	서울시 광진구 광나루로 571	Ø31.0m × 4.0m 2지	정수처리
구의정수센터	1정수장	토목시설물	약품혼화조 (2차 분배조)	서울시 광진구 광나루로 571	5.3×5.1×5.5m 1지	정수처리
구의정수센터	1정수장	토목시설물	2차 농축조	서울시 광진구 광나루로 571	Ø38.0m × 4.0m 2지	정수처리
구의정수센터	1정수장	토목시설물	저류조	서울시 광진구 광나루로 571	5.6×5.6×5.5m 2지	정수처리
구의정수센터	1정수장	토목시설물	저류조	서울시 광진구 광나루로 571	9.8×5.7×3.0m 1지	정수처리
구의정수센터	1정수장	토목시설물	세정조	서울시 광진구 광나루로 571	5.6×5.62×3.1m 1지	정수처리
구의정수센터	1정수장	토목시설물	여과지 관랑	서울시 광진구 광나루로 571	68.0×3.0×2.8 1련	정수처리
구의정수센터	1정수장	토목시설물	공동구	서울시 광진구 광나루로 571	184.2×1.5×1.9 1련	정수처리
구의정수센터	1정수장	건축시설물	약품투입동	서울시 광진구 광나루로 571	1,200㎡ 1동	정수처리
구의정수센터	1정수장	건축시설물	후염소 투입동	서울시 광진구 광나루로 571	260㎡ 1동	정수처리
구의정수센터	1정수장	건축시설물	여과지동	서울시 광진구 광나루로 571	2,219㎡ 1동	정수처리
구의정수센터	1정수장	건축시설물	기계실동 (응집지내)	서울시 광진구 광나루로 571	288㎡ 1동	정수처리
구의정수센터	1정수장	건축시설물	탈수기동	서울시 광진구 광나루로 571	2,592㎡ 1동	정수처리
구의정수센터	1,2정수장	관로시설물	도·송수관로	서울시 광진구 광나루로 571	D=200~1650mm L=3,865m	원수공급
구의정수센터	2정수장	토목시설물	착수정	서울시 광진구 광나루로 571	7×8×4.9 2지	정수처리

관리주체	명 칭			위치	규모	용도
	대분류	중분류	소분류
구의정수센터	2정수장	토목시설물	혼화기	서울시 광진구 광나루로 571	D1,200 2열	정수처리
구의정수센터	2정수장	토목시설물	응집지	서울시 광진구 광나루로 571	14.4×14.4×4.5m 6지	정수처리
구의정수센터	2정수장	토목시설물	침전지	서울시 광진구 광나루로 571	15.0×80.0×5.2m 6지	정수처리
구의정수센터	2정수장	토목시설물	여과지	서울시 광진구 광나루로 571	7.55×16.5m 10지	정수처리
구의정수센터	2정수장	토목시설물	정수지	서울시 광진구 광나루로 571	32.0×63.0×5.5m 4지	정수처리
구의정수센터	2정수장	토목시설물	오존접촉지	서울시 광진구 광나루로 571	25×18×6m 2지	정수처리
구의정수센터	2정수장	토목시설물	활성탄흡착지	서울시 광진구 광나루로 571	11×12m 16지	정수처리
구의정수센터	2정수장	토목시설물	배출수지	서울시 광진구 광나루로 571	11×12×4.3m 2지	정수처리
구의정수센터	2정수장	토목시설물	배출수지	서울시 광진구 광나루로 571	11×11.5×2.2m 2지	정수처리
구의정수센터	2정수장	토목시설물	배슬러지지	서울시 광진구 광나루로 571	3×22×4.3m 2지	정수처리
구의정수센터	2정수장	토목시설물	침전지1,2단계공동구	서울시 광진구 광나루로 571	4.7×3.7×161m 1개소	정수처리
구의정수센터	2정수장	토목시설물	침전지3,4단계공동구	서울시 광진구 광나루로 571	4.7×3.7×161m 1개소	정수처리
구의정수센터	2정수장	토목시설물	본관여과지공동구	서울시 광진구 광나루로 571	2.8×2.3×180 m 1개소	정수처리
구의정수센터	2정수장	토목시설물	송수실공동구	서울시 광진구 광나루로 571	2.8×2.3×76m 1개소	정수처리
구의정수센터	2정수장	토목시설물	약품실공동구	서울시 광진구 광나루로 571	2.15×1.7×124 m 1개소	정수처리
구의정수센터	2정수장	기계설비	송수펌프	서울시 광진구 광나루로 571	420~1160HP 12대	정수처리
구의정수센터	2정수장	건축시설물	관리본관	서울시 광진구 광나루로 571	4,483.68㎡ 1동	정수처리
구의정수센터	2정수장	건축시설물	송수펌프동	서울시 광진구 광나루로 571	1309.35㎡ 1동	정수처리
구의정수센터	2정수장	건축시설물	활성탄 및 오존접촉지동	서울시 광진구 광나루로 571	4750.22㎡ 1동	정수처리
구의정수센터	2정수장	건축시설물	여과지동	서울시 광진구 광나루로 571	1251.78㎡ 1동	정수처리
구의정수센터	2정수장	건축시설물	약품투입동	서울시 광진구 광나루로 571	775.99㎡ 1동	정수처리
구의정수센터	2정수장	건축시설물	염소투입동	서울시 광진구 광나루로 571	635.05㎡ 1동	정수처리
구의정수센터	2정수장	건축시설물	배출수지펌프동	서울시 광진구 광나루로 571	286.54㎡ 1동	정수처리
구의정수센터	2정수장	건축시설물	정수지계단실	서울시 광진구 광나루로 571	145.94㎡ 2동	정수처리
구의정수센터	2정수장	건축시설물	응집침전지계단실	서울시 광진구 광나루로 571	9.01㎡ 1동	정수처리

지하시설물의 개요

<기관명 : 뚝도아리수정수센터>

관리주체	명 칭			위치	규모	용도
	대분류	중분류	소분류
뚝도정수센터	취수장	건축시설물	취수장	서울시 광진구 강변북로 292	5,558㎡	취수시설
뚝도정수센터	정수장	토목시설물	착수정	서울시 광진구 강변북로 292	6.45m×17.1m×5.0m-4지	정수시설
뚝도정수센터	정수장	토목시설물	혼화지	서울시 광진구 강변북로 292	5.25m×2.5m×3.0m-4지	정수시설
뚝도정수센터	정수장	토목시설물	응집지	서울시 광진구 강변북로 292	15.6m×14.4m×4.0m-12지	정수시설
뚝도정수센터	정수장	토목시설물	침전지	서울시 광진구 강변북로 292	18.2m×58.1m×4.85m-6지	정수시설
뚝도정수센터	정수장	토목시설물	침전지	서울시 광진구 강변북로 292	18.2m×31.5m×4.85m-6지	정수시설
뚝도정수센터	정수장	토목시설물	여과지	서울시 광진구 강변북로 292	10.0m×14.1m×1.6m-22지	정수시설
뚝도정수센터	정수장	토목시설물	중계펌프장	서울시 광진구 강변북로 292	16.7m×28.4m×5.0m	정수시설
뚝도정수센터	정수장	토목시설물	오존접촉지	서울시 광진구 강변북로 292	16.0m×24.9m×8.5m	정수시설
뚝도정수센터	정수장	토목시설물	활성탄흡착지	서울시 광진구 강변북로 292	4.0m×2면m×15.0m	정수시설
뚝도정수센터	정수장	토목시설물	송수펌프장	서울시 광진구 강변북로 292	18.2m×31.5m×4.85m	정수시설
뚝도정수센터	정수장	토목시설물	정수지	서울시 광진구 강변북로 292	45.9m×100.9m×5.0m-1지	정수시설
뚝도정수센터	정수장	토목시설물	정수지	서울시 광진구 강변북로 292	40.0m×70.0m×5.0m-2지	정수시설
뚝도정수센터	정수장	토목시설물	흡수정	서울시 광진구 강변북로 292	6.5m×65.6m×7.7m	정수시설
뚝도정수센터	정수장	토목시설물	공동구	서울시 광진구 강변북로 292	2.2m×810m×2.0m	정수시설
뚝도정수센터	정수장	토목시설물	회수조	서울시 광진구 강변북로 292	14.7m×26.0m×4.0m-2지	정수시설
뚝도정수센터	정수장	토목시설물	배슬러지조	서울시 광진구 강변북로 292	5.7m×26.0m×5.4m-2지	정수시설
뚝도정수센터	정수장	토목시설물	1차농축조	서울시 광진구 강변북로 292	Φ11.6m×4.6m-2지	정수시설
뚝도정수센터	정수장	토목시설물	2차농축조	서울시 광진구 강변북로 292	Φ31.0m×5.3m-2지	정수시설
뚝도정수센터	정수장	토목시설물	탈수기실	서울시 광진구 강변북로 292	42.0m×12.0m×19.7m	정수시설

지하시설물의 개요

<기관명 : 영등포아리수정수센터>

관리주체	명 칭			위치	규모	용도
	대분류	중분류	소분류
영등포 정수센터	1정수장	토목시설물	착 수 정	서울시 영등포구 노들로 11	5.3×12.8×5.0m	정수처리
영등포 정수센터	1정수장	토목시설물	혼화지	서울시 영등포구 노들로 11	5.4×5.5×5.0m	정수처리
영등포 정수센터	1정수장	토목시설물	응집지	서울시 영등포구 노들로 11	14.1×15.0×4.4m	정수처리
영등포 정수센터	1정수장	토목시설물	침전지	서울시 영등포구 노들로 11	17.3×67.0×5.0m	정수처리
영등포 정수센터	1정수장	토목시설물	여 과 지	서울시 영등포구 노들로 11	8.0×17.3×3.2m	정수처리
영등포 정수센터	1정수장	토목시설물	정 수 지	서울시 영등포구 노들로 11	51.6×51.6×4.95m 51.6×46.4×4.95m	정수처리
영등포 정수센터	1정수장	토목시설물	송수펌프실	서울시 영등포구 노들로 11	44.6×16.6×8.9m	정수처리
영등포 정수센터	1정수장	토목시설물	배출수지	서울시 영등포구 노들로 11	8.0×21.0×9.3m	정수처리
영등포 정수센터	1정수장	토목시설물	배슬러지지	서울시 영등포구 노들로 11	9.0×21.0×9.3m	정수처리
영등포 정수센터	1정수장	토목시설물	탈수기실	서울시 영등포구 노들로 11	10.7×31.7×9.3m	정수처리
영등포 정수센터	1정수장	토목시설물	1차 농축조	서울시 영등포구 노들로 11	D14.9m×4.6m	정수처리
영등포 정수센터	1정수장	토목시설물	2차 농축조	서울시 영등포구 노들로 11	D26.4m×4.6m	정수처리
영등포 정수센터	1정수장	토목시설물	배수펌프실	서울시 영등포구 노들로 11	6.5×27.3×4.1m	정수처리
영등포 정수센터	1정수장	토목시설물	공동구	서울시 영등포구 노들로 11	1.95×2.2×235.9m 2.0×2.1×102m 2.0×2.0×41.9m	정수처리
영등포 정수센터	1정수장	토목시설물	공업용수 배수지	서울시 영등포구 노들로 11	12.6×40.0×4.4m	정수처리
영등포 정수센터	1정수장	토목시설물	약품탱크	서울시 영등포구 노들로 11	PAC(180㎥×4기 =720㎥) 가성소다(180㎥×2기 =360㎥)	정수처리
영등포 정수센터	1정수장	토목시설물	절토사면	서울시 영등포구 노들로 11	H50m×L100m	정수처리
영등포 정수센터	1정수장	관로시설물	도·송수관로	서울시 영등포구 노들로 11	D500∼1,850mm	정수처리
영등포 정수센터	1정수장	건축시설물	활성탄투입동	서울시 영등포구 노들로 11	300㎡	정수처리
영등포 정수센터	1정수장	건축시설물	약품투입동	서울시 영등포구 노들로 11	152.32㎡	정수처리
영등포 정수센터	1정수장	건축시설물	여과지동	서울시 영등포구 노들로 11	7,643.34㎡	정수처리
영등포 정수센터	1정수장	건축시설물	송수펌프동	서울시 영등포구 노들로 11	1,485.18㎡	정수처리
영등포 정수센터	1정수장	건축시설물	염소투입동	서울시 영등포구 노들로 11	316.8㎡	정수처리
영등포 정수센터	1정수장	건축시설물	탈수기동	서울시 영등포구 노들로 11	1,141.78㎡	정수처리

관리주체	명 칭			위치	규모	용도
	대분류	중분류	소분류
영등포 정수센터	1정수장	건축시설물	배수펌프동	서울시 영등포구 노들로 11	76.56㎡	정수처리
영등포 정수센터	1정수장	건축시설물	다목적관리동	서울시 영등포구 노들로 11	2,163.36㎡	정수처리
영등포 정수센터	2정수장	토목구조물	착 수 정	서울시 영등포구 노들로 11	8.0×17.5×5.00m × 2지	정수처리
영등포 정수센터	2정수장	토목구조물	혼 화 지	서울시 영등포구 노들로 11	D=1,100mm×1.65m (Pump Diffusion Mixer 2대)	정수처리
영등포 정수센터	2정수장	토목구조물	응 집 지	서울시 영등포구 노들로 11	12.0m × 12.0m × 3.90m × 10지	정수처리
영등포 정수센터	2정수장	토목구조물	침 전 지	서울시 영등포구 노들로 11	12.6m × 24.0m × 4.40m × 10지	정수처리
영등포 정수센터	2정수장	토목구조물	여 과 지	서울시 영등포구 노들로 11	5.0m × 12.3m × 2cell × 10지	정수처리
영등포 정수센터	2정수장	토목구조물	활성탄흡착지	서울시 영등포구 노들로 11	5.0m × 12.3m × 2cell × 10지	정수처리
영등포 정수센터	2정수장	토목구조물	오존접촉조	서울시 영등포구 노들로 11	19.4m × 29.0m × 7.0m × 2지	정수처리
영등포 정수센터	2정수장	토목구조물	정 수 지	서울시 영등포구 노들로 11	24.0m × 56.0m × 5.05m × 4지	정수처리
영등포 정수센터	2정수장	토목구조물	PACL 약품탱크	서울시 영등포구 노들로 11	D4.7m × 5.0m × 2지	정수처리
영등포 정수센터	2정수장	토목구조물	PACS 약품탱크	서울시 영등포구 노들로 11	D4.4m × 5.0m × 2지	정수처리
영등포 정수센터	2정수장	토목구조물	양이온폴리머탱크	서울시 영등포구 노들로 11	D1.6m × 2.06m × 1지	정수처리
영등포 정수센터	2정수장	토목구조물	가성소다 탱크	서울시 영등포구 노들로 11	D3.6m × 5.0m × 2지	정수처리
영등포 정수센터	2정수장	토목구조물	황산탱크	서울시 영등포구 노들로 11	D3.3m × 2.4m × 1지	정수처리
영등포 정수센터	2정수장	토목구조물	비이온 폴리머	서울시 영등포구 노들로 11	D0.65m × 0.84m × 1지	정수처리
영등포 정수센터	2정수장	토목구조물	배출수지	서울시 영등포구 노들로 11	10.0m × 31.0m × 4.0m × 2지	정수처리
영등포 정수센터	2정수장	토목구조물	역세척 배출수 침전지	서울시 영등포구 노들로 11	D10.0m × 5.0m × 2지	정수처리
영등포 정수센터	2정수장	토목구조물	탈수기동	서울시 영등포구 노들로 11	2.7kg,DS/㎥,hr × 22h/d × 2대	정수처리
영등포 정수센터	2정수장	토목구조물	공동구	서울시 영등포구 노들로 11	3.0m × 2.6m × 183.0m	정수처리
영등포 정수센터	2정수장	토목구조물	공동구	서울시 영등포구 노들로 11	3.0m × 2.6m × 135.0m	정수처리
영등포 정수센터	2정수장	토목구조물	공동구	서울시 영등포구 노들로 11	5.0m × 2.6m × 28.0m	정수처리
영등포 정수센터	2정수장	토목구조물	공동구	서울시 영등포구 노들로 11	3.0m × 3.0m × 6.0m	정수처리
영등포 정수센터	2정수장	토목구조물	공동구	서울시 영등포구 노들로 11	5.0m × 4.0m × 22.0m	정수처리
영등포 정수센터	2정수장	토목구조물	공동구	서울시 영등포구 노들로 11	5.0m × 2.60m × 39.0m	정수처리
영등포 정수센터	2정수장	건축구조물	침전,여과지동	서울시 영등포구 노들로 11	지상1층 - 8,712.64㎡	정수처리

관리주체	명 칭			위치	규모	용도
	대분류	중분류	소분류
영등포 정수센터	2정수장	건축구조물	약품투입동	서울시 영등포구 노들로 11	지상2층 - 799.65㎡	정수처리
영등포 정수센터	2정수장	건축구조물	활성탄 흡착지	서울시 영등포구 노들로 11	지상1층 - 3,189.46㎡	정수처리
영등포 정수센터	2정수장	건축구조물	염소투입동	서울시 영등포구 노들로 11	지상1층 - 316.80㎡	정수처리
영등포 정수센터	2정수장	건축구조물	송수펌프동	서울시 영등포구 노들로 11	지상1층 - 1,122.58㎡	정수처리
영등포 정수센터	2정수장	건축구조물	염소투입동	서울시 영등포구 노들로 11	지상1층 - 395.18㎡	정수처리
영등포 정수센터	2정수장	건축구조물	탈수기동	서울시 영등포구 노들로 11	지상2층 - 495.16㎡	정수처리
영등포 정수센터	2정수장	건축구조물	공동구 계단실	서울시 영등포구 노들로 11	지상1층 - 401.85㎡	정수처리
영등포 정수센터	2정수장	건축구조물	관리본관,홍보관	서울시 영등포구 노들로 11	지상3층, 지하1층 - 4,494.59㎡	정수처리
영등포 정수센터	2정수장	건축구조물	배출수지동	서울시 영등포구 노들로 11	지상1층 - 317.45㎡	정수처리
영등포 정수센터	2정수장	건축구조물	오존처리 및 병물동	서울시 영등포구 노들로 11	지상1층, 지상3층 - 3,111.46㎡	정수처리
영등포 정수센터	막여과시설	토목구조물	착 수 정	서울시 영등포구 노들로 11	W4 × L5 × H3.5	정수처리
영등포 정수센터	막여과시설	토목구조물	공동구	서울시 영등포구 노들로 11	W4 × H3.5	정수처리
영등포 정수센터	막여과시설	토목구조물	응 집 지	서울시 영등포구 노들로 11	W4 × L4 × H4.5	정수처리
영등포 정수센터	막여과시설	토목구조물	침 전 지	서울시 영등포구 노들로 11	W4 × L15.5 × H5.26	정수처리
영등포 정수센터	막여과시설	토목구조물	막여과유입원수조	서울시 영등포구 노들로 11	W4 × L5.1 × H4.8	정수처리
영등포 정수센터	막여과시설	토목구조물	역세수조	서울시 영등포구 노들로 11	W4 × L2.4 × H2.5	정수처리
영등포 정수센터	막여과시설	토목구조물	처리수조	서울시 영등포구 노들로 11	W4 × L5.1 × H4.9	정수처리
영등포 정수센터	막여과시설	토목구조물	섬유여과원수유입조	서울시 영등포구 노들로 11	W4 × L3.6 × H4.3	정수처리
영등포 정수센터	막여과시설	토목구조물	배출수조	서울시 영등포구 노들로 11	W4 × L1.5 × H4.8	정수처리
영등포 정수센터	막여과시설	토목구조물	가압식막여과시설	서울시 영등포구 노들로 11	W35 × L33 × H5.4 1층	정수처리
영등포 정수센터	막여과시설	토목구조물	응집지	서울시 영등포구 노들로 11	W3.8 × L3.8 × H3.2	정수처리
영등포 정수센터	막여과시설	토목구조물	막여과조	서울시 영등포구 노들로 11	W4.4 × L8.8 × H2.8	정수처리
영등포 정수센터	막여과시설	토목구조물	처리수조	서울시 영등포구 노들로 11	W4 × L5.2 × H3.5	정수처리
영등포 정수센터	막여과시설	토목구조물	테스트조	서울시 영등포구 노들로 11	W1.5 × L1.9 × H3	정수처리
영등포 정수센터	막여과시설	토목구조물	폐약저류조	서울시 영등포구 노들로 11	1지	정수처리
영등포 정수센터	막여과시설	건축구조물	약품실 및공기압축실	서울시 영등포구 노들로 11	지하층 - 354㎡	정수처리
영등포 정수센터	막여과시설	건축구조물	가압식막여과 시설	서울시 영등포구 노들로 11	지하층 – 548.1㎡	정수처리

관리주체	명 칭			위치	규모	용도
	대분류	중분류	소분류
영등포 정수센터	막여과시설	건축구조물	가압식막여과 기계실	서울시 영등포구 노들로 11	1층 – 838.9㎡	정수처리
영등포 정수센터	막여과시설	건축구조물	송풍기실	서울시 영등포구 노들로 11	56.1㎡	정수처리
영등포 정수센터	막여과시설	건축구조물	침지식막여과 기계실(지하)	서울시 영등포구 노들로 11	지하층 – 864.24㎡	정수처리
영등포 정수센터	막여과시설	건축구조물	침지식 약품저장실	서울시 영등포구 노들로 11	99.6㎡	정수처리
영등포 정수센터	막여과시설	건축구조물	침지식 시설(1층)	서울시 영등포구 노들로 11	1층 – 670.9㎡	정수처리
영등포 정수센터	풍납취수장	토목시설물	침사지(흡수정)	서울시 송파구 올림픽로41길 108	16.0m×56.6m×6.7m	원수공급
영등포 정수센터	풍납취수장	토목시설물	취수펌프실	서울시 송파구 올림픽로41길 108	29.3m×39.2m×9.0m	원수공급
영등포 정수센터	풍납취수장	토목시설물	염소저장실	서울시 송파구 올림픽로41길 108	8.5m×36.6m×6.2m	원수공급
영등포 정수센터	풍납취수장	건축시설물	취수펌프동	서울시 송파구 올림픽로41길 108	1,405.1㎡	원수공급
영등포 정수센터	풍납취수장	건축시설물	염소투입동	서울시 송파구 올림픽로41길 108	321.32㎡	원수공급
영등포 정수센터	풍납취수장	건축시설물	정문 수위실	서울시 송파구 올림픽로41길 108	13.44㎡	원수공급

지하시설물의 개요

<기관명 : 암사아리수정수센터>

관리주체	명 칭			위치	규모	용도
	대분류	중분류	소분류
암사정수센터	1취수장	토목시설물	취수장 흡수정	강동구 올림픽대로 3833	17.0×78.4×18.6m	원수공급
암사정수센터	1취수장	토목시설물	취수장 송수실	강동구 올림픽대로 3833	9.0×90.4×14.0m	원수공급
암사정수센터	1정수장	토목시설물	착수정	강동구 아리수로 131	6.0×25.5×6.1m(4지)	정수처리
암사정수센터	1정수장	토목시설물	혼화지	강동구 아리수로 131	4.7×4.7×4.4m(8지)	정수처리
암사정수센터	1정수장	토목시설물	응집지	강동구 아리수로 131	16.6×15.9×3.9m(32지)	정수처리
암사정수센터	1정수장	토목시설물	침전지	강동구 아리수로 131	19.6×63.7×5.2m(32지)	정수처리
암사정수센터	1정수장	토목시설물	여과지	강동구 아리수로 131	9.45×16.75×4.7m(64지)	정수처리
암사정수센터	1정수장	토목시설물	정수지	강동구 아리수로 131	53.8×64.6×5.9m(2지)	정수처리
암사정수센터	1정수장	토목시설물	정수지	강동구 아리수로 131	71.0×64.6×5.9m(2지)	정수처리
암사정수센터	1정수장	토목시설물	송수펌프장흡수정	강동구 아리수로 131	9.7×44.6×7.9m	정수처리
암사정수센터	1정수장	토목시설물	송수펌프장펌프실	강동구 아리수로 131	18.85×91.2m	정수처리
암사정수센터	1정수장	토목시설물	PAC 탱크	강동구 아리수로 131	280㎥(7기)	정수처리
암사정수센터	1정수장	토목시설물	알칼리제탱크	강동구 아리수로 131	200㎥(6기)	정수처리
암사정수센터	1정수장	토목시설물	1차 농축조	강동구 아리수로 131	∮32.0×4.0m(2조)	정수처리
암사정수센터	1정수장	토목시설물	2차 농축조	강동구 아리수로 131	∮11.6×4.0m(2조)	정수처리
암사정수센터	1정수장	토목시설물	2차 농축조	강동구 아리수로 131	∮18.0×4.0m(2조)	정수처리
암사정수센터	1정수장	토목시설물	배슬러지지	강동구 아리수로 131	3.2×7.6×4.2m	정수처리
암사정수센터	1정수장	토목시설물	배슬러지지	강동구 아리수로 131	7.8×24.0×4.0m(2지)	정수처리
암사정수센터	1정수장	토목시설물	배출수지	강동구 아리수로 131	8.04×31.4×3.0m(2지)	정수처리
암사정수센터	1정수장	토목시설물	침전지1,2계열공동구	강동구 아리수로 131	4.7×3.7×161m	정수처리
암사정수센터	1정수장	토목시설물	침전지3,4계열공동구	강동구 아리수로 131	4.7×3.7×161m	정수처리
암사정수센터	1정수장	토목시설물	본관여과지공동구	강동구 아리수로 131	2.8×2.3×180m	정수처리
암사정수센터	1정수장	토목시설물	송수실공동구	강동구 아리수로 131	2.8×2.3×76m	정수처리
암사정수센터	1정수장	토목시설물	약품실공동구	강동구 아리수로 131	2.15×1.7×124m	정수처리

관리주체	명 칭			위치	규모	용도
	대분류	중분류	소분류
암사정수센터	2취수장	토목시설물	취수장 흡수정	강동구 올림픽대로 3833	11.2×38×18.4m	원수공급
암사정수센터	2취수장	토목시설물	취수장 펌프실	강동구 올림픽대로 3833	9×90.4×14m	원수공급
암사정수센터	2정수장	토목시설물	착수정	강동구 아리수로 131	5×22.65×5.5m(2지)	정수처리
암사정수센터	2정수장	토목시설물	혼합지	강동구 아리수로 131	3.7×3.7×4.9m(4지)	정수처리
암사정수센터	2정수장	토목시설물	응집지	강동구 아리수로 131	16.6×15.6×4.0m(8지)	정수처리
암사정수센터	2정수장	토목시설물	침전지	강동구 아리수로 131	19.51×66.7×4.9m(8지)	정수처리
암사정수센터	2정수장	토목시설물	여과지	강동구 아리수로 131	9.45×17.4×4.25m(16지)	정수처리
암사정수센터	2정수장	토목시설물	정수지	강동구 아리수로 131	24.5×69.5×5.3m(2지)	정수처리
암사정수센터	2정수장	토목시설물	송수펌프실 흡수정	강동구 아리수로 131	5.9×47.5×8.5m	정수처리
암사정수센터	2정수장	토목시설물	송수펌프실 펌프실	강동구 아리수로 131	11.5×47.5×5m	정수처리
암사정수센터	2정수장	토목시설물	PAC 탱크	강동구 아리수로 131	100㎥(3기)	정수처리
암사정수센터	2정수장	토목시설물	알칼리제탱크	강동구 아리수로 131	60㎥(2기)	정수처리
암사정수센터	2정수장	토목시설물	알칼리제탱크	강동구 아리수로 131	40㎥(1기)	정수처리
암사정수센터	2정수장	토목시설물	1차 농축조	강동구 아리수로 131	∮32.4×4.0m(2조)	정수처리
암사정수센터	2정수장	토목시설물	2차 농축조	강동구 아리수로 131	∮13.6×4.0m(2조)	정수처리
암사정수센터	2정수장	토목시설물	배슬러지지	강동구 아리수로 131	5.0×16.5×3.5m(2지)	정수처리
암사정수센터	2정수장	토목시설물	배출수지	강동구 아리수로 131	5.5×16.5×3.5m(2지)	정수처리
암사정수센터	2정수장	토목시설물	침전지공동구	강동구 아리수로 131	3.0×2.5×98m	정수처리
암사정수센터	2정수장	토목시설물	송수실공동구	강동구 아리수로 131	3.0×2.5×250m	정수처리
암사정수센터	2정수장	토목시설물	응집지공동구	강동구 아리수로 131	2.0×2.25×98m	정수처리
암사정수센터	2정수장	토목시설물	오니장공동구	강동구 아리수로 131	2.0×2.0×128m	정수처리
암사정수센터	고도정수처리	토목시설물	제1중계펌프장	강동구 아리수로 131	34.8×81.4×14.9m	정수처리
암사정수센터	고도정수처리	토목시설물	제2중계펌프장	강동구 아리수로 131	31.6×41.8×13.7m	정수처리
암사정수센터	고도정수처리	토목시설물	활성탄흡착지	강동구 아리수로 131	43.7×135.19×11.4m(2개)	정수처리
암사정수센터	고도정수처리	토목시설물	분배조	강동구 아리수로 131	30.9×42.0×11.0m	정수처리
암사정수센터	고도정수처리	토목시설물	오존접촉조	강동구 아리수로 131	47.4×101.8×7.7m	정수처리

관리주체	명 칭			위치	규모	용도
	대분류	중분류	소분류
암사정수센터	1취,정수장	건축시설물	여과지동(1,2)	강동구 아리수로 131	16,912.98㎡	정수처리
암사정수센터	1취,정수장	건축시설물	여과지동(3,4)	강동구 아리수로 131	16,912.98㎡	정수처리
암사정수센터	1취,정수장	건축시설물	관리본관	강동구 아리수로 131	3,761.25㎡	정수처리
암사정수센터	1취,정수장	건축시설물	송수펌프실	강동구 아리수로 131	3,593.49㎡	정수처리
암사정수센터	1취,정수장	건축시설물	취수장	강동구 아리수로 131	5,077.92㎡	정수처리
암사정수센터	1취,정수장	건축시설물	염소투입실	강동구 아리수로 131	825.00㎡	정수처리
암사정수센터	1취,정수장	건축시설물	약품투입실	강동구 아리수로 131	2,775.24㎡	정수처리
암사정수센터	1취,정수장	건축시설물	변전실	강동구 아리수로 131	360.00㎡	정수처리
암사정수센터	1취,정수장	건축시설물	오니처리장(탈수기동)	강동구 아리수로 131	1,512.00㎡	정수처리
암사정수센터	1취,정수장	건축시설물	회수조펌프실	강동구 아리수로 131	305.00㎡	정수처리
암사정수센터	1취,정수장	건축시설물	오니장변전실	강동구 아리수로 131	100.00㎡	정수처리
암사정수센터	2취,정수장	건축시설물	여과지동	강동구 아리수로 131	2,445.20㎡	정수처리
암사정수센터	2취,정수장	건축시설물	취수장	강동구 아리수로 131	1,324.00㎡	정수처리
암사정수센터	2취,정수장	건축시설물	송수펌프실	강동구 아리수로 131	1,058.70㎡	정수처리
암사정수센터	2취,정수장	건축시설물	염소투입실	강동구 아리수로 131	215.00㎡	정수처리
암사정수센터	2취,정수장	건축시설물	약품투입실	강동구 아리수로 131	448.00㎡	정수처리
암사정수센터	2취,정수장	건축시설물	오니처리장(탈수기동)	강동구 아리수로 131	866.00㎡	정수처리
암사정수센터	1취수장	관로시설물	도수관로	2취수장 펌프실 ∼ 2정수장 약품투입실	1,147.00m	정수처리
암사정수센터	2취수장	관로시설물	도수관로	2취수장 펌프실 ∼ 2정수장 약품투입실	684.20m	정수처리
암사정수센터	1,2정수장	관로시설물	고도수 이송관로	강동구 아리수로 131	3,724m	정수처리

지하시설물의 개요

<기관명 : 강북아리수정수센터>

관리주체	명 칭			위치	규모	용도
	대분류	중분류	소분류
강북정수센터	정수장	토목	착 수 정	경기도 남양주시 고산로 171	7.0m × 14.0m × 5.6m	정수처리
강북정수센터	정수장	토목/건축	약품저장조	경기도 남양주시 고산로 171	69.0m × 12.0m	정수처리
강북정수센터	정수장	토목	응집․침전지	경기도 남양주시 고산로 171	20.0m × 85.0m × 7.2m	정수처리
강북정수센터	정수장	토목/건축	약품투입동	경기도 남양주시 고산로 171	14.0m × 30.0m	정수처리
강북정수센터	정수장	토목	혼 화 지	경기도 남양주시 고산로 171	4.8m × 9.6m × 4.0m	정수처리
강북정수센터	정수장	토목/건축	여 과 지	경기도 남양주시 고산로 171	48.6m × 159.0m	정수처리
강북정수센터	정수장	토목	정 수 지	경기도 남양주시 고산로 171	111.0m × 80.5m × 6.4m	정수처리
강북정수센터	정수장	토목	흡 수 정	경기도 남양주시 고산로 171	70.6m × 25.6m × 9.3m	정수처리
강북정수센터	정수장	토목/건축	송수펌프동	경기도 남양주시 고산로 171	147.6m × 29.0m × 17.7m	정수처리
강북정수센터	정수장	토목/건축	탈수기동	경기도 남양주시 고산로 171	49.0m × 22.0m	정수처리
강북정수센터	정수장	토목	1차 농축조	경기도 남양주시 고산로 171	Ø18.0m × 4.0m	정수처리
강북정수센터	정수장	토목	2차 농축조	경기도 남양주시 고산로 171	Ø35.0m × 4.0m	정수처리
강북정수센터	정수장	토목	배출수지 배슬러지 회 수 조	경기도 남양주시 고산로 171	78.6m × 46.4m	정수처리
강북정수센터	정수장	토목	공 동 구	경기도 남양주시 고산로 171	4.4m×2.2m ～ 7.7m×4.6m L = 2,094m	정수처리
강북정수센터	정수장	건축	활성탄투입동	경기도 남양주시 고산로 171	375㎡	정수처리
강북정수센터	정수장	건축	염소저장투입동	경기도 남양주시 고산로 171	15.0m × 30.0m	정수처리
강북정수센터	정수장	건축	GIS실(변전실)	경기도 남양주시 고산로 171	50.0m × 10.0m × 8.3m	정수처리
강북정수센터	정수장	건축	관리본관	경기도 남양주시 고산로 171	56.0m × 20.0m	정수처리
강북정수센터	정수장	건축	기 타	경기도 남양주시 고산로 171	수위실. 초소. 응집 침전계단실	정수처리
강북정수센터	정수장	관로	송수관로	경기도 남양주시 고산로 171	D = 2400mm. L = 8,620m	정수처리
강북정수센터	정수장	토목	조압수조	경기도 남양주시 고산로 171	D=10mm, H=45.5m	정수처리

관리주체	명 칭			위치	규모	용도
	대분류	중분류	소분류
강북정수센터	정수장	토목/건축	고도정수처리	경기도 남양주시 고산로 171	고도 72만톤/일 중계펌프1식, 오존접촉조4지 활성탄흡착지 48지,회수조1지	정수처리
강북정수센터	취수장	토목	펌 프 장	남양주시 와부읍 경강로 682	27.1m×148.4m×20.0m	원수공급
강북정수센터	취수장	토목	흡 수 정	남양주시 와부읍 경강로 682	11.2m×20.5m. 최대수심 19.0m	원수공급
강북정수센터	취수장	토목	취 수 구	남양주시 와부읍 경강로 682	12.8m×20.3m 평상수심 5.0m	원수공급
강북정수센터	취수장	건축	염소투입동	남양주시 와부읍 경강로 682	15.0m×55.0m	원수공급
강북정수센터	취수장	토목	옹벽 상류측	남양주시 와부읍 경강로 682	L=87.4m, H=9.0m～15.0m	원수공급
강북정수센터	취수장	토목	옹벽 하류측	남양주시 와부읍 경강로 682	L=111.6mm, H=6.0m～15.0m	원수공급
강북정수센터	취수장	건축	취수펌프동 및 취수장	남양주시 와부읍 경강로 682	펌프동 2,035㎡, 취수장 4,769+825㎡	원수공급
강북정수센터	취수장	관로	도수관로	남양주시 와부읍 경강로 682	D = 2600mm, L = 4,300m	원수공급

첨 부 2 : 취정수장 안전점검 양식

취, 정수장 시설 점검표

1. 점검자 및 확인자

점검일시	2018. . .	점검구분
점검장소
점 검 자	◦(소속)	(직위)	(성명) (서명)
	◦(소속)	(직위)	(성명) (서명)
	◦(소속)	(직위)	(성명) (서명)
	◦
	◦
확 인 자	(소속)	(직위)	(성명) (서명)
점검자 의견

2. 점검사항

정수장명		소재지				설치 년월일	. . .
설계시설 용량 (㎥/일)		정수 방식별 설계시설용량 (㎥/일)	소독 만의 방식	완속 여과 방식	급속 여과 방식	막 여과 방식	고도 처리	기타
관련 취수장		급수 지역				급수 인구	명
송수펌프		대		송수펌프용량			kw
구 분	근무인원형태
	정규직원 (공무원신분)	청원경찰		무인시스템활용			기타
주 간
야 간
공휴일
안전관리 담당자 지정여부	지정	담당자 직급 성명
	미지정	사유 :
비상연락망 작성·비치여부	작성	캐비넷보관
		사무실부착
	미작성	사유 :

점 검 내 용	점 검 결 과		조 치 사 항
	◯,×	내용(위치, 상태)
▪ 위기대응 행동매뉴얼
∙ 식용수분야 위기대응 매뉴얼 비치 여부
∙ 위기대응 매뉴얼 교육 실시 여부
∙ 비상상황을 가정한 훈련 실시 여부
∙ 유관기관․직원 비상연락체계 정비 여부
▪ 정수시설
【수질관리】
∙ 일일‧주간‧월간 시험실시 여부
∙ 상수원수 모니티링용 생물감시장치 운영 여부
- 10,000m3/d 이상 정수장
∙ 수도종사자 건강진단 여부
∙ 수처리 장애물질 유입 대비방안 여부
- Fe, Mn, NH3-N, 조류유입(이‧취미물질, 여과장애)
∙ 취‧정수시설 울타리 시건장치 설치여부
【착수정】
∙ 용량부족, 누수 여부
∙ 유량계 또는 수위표 설치 여부
【약품주입설비】
∙ 약품 주입율 결정의 적정여부
- JAR TEST 실시 여부
- 약품 투입 조견표 비치 여부
∙ MSDS 비치 여부
∙ 약품 취급설비 누출․유출 가능 여부 - 설비(배관, 밸브 등) 부식, 균열 등 확인
∙ 약품 누출에 대한 방지, 감지 시설 설치 여부 - 긴급차단밸브, 유출방지턱, 감지센서 등
∙ 개인보호장구, 소화설비 등 적정비치 여부
∙ 화학물질관련법 등 관련규정 준수여부 - 표시기준, 정기 및 수시검사 시행 등 * 수산화나트륨, 황산 등 화학물질관리법에 의한 유해화학물질 취급 시
∙ 정수약품 품질검사 실시 여부
∙ 약품 적정 비축량(30일분) 보유 여부
∙ 약품주입설비 정량주입 여부
∙ 약품 주입방식/방법의 적정여부
∙ 균등분배 주입 여부
∙ 주입배관 청소 여부
∙ 주입약품의 상호간섭 여부
∙ 약품배관 보온조치 여부
∙ 약품 주입기 용량(20~80%) 적정 여부
∙ 고체약품 교반기 작동상태 점검
∙ 교반탱크 누설 여부
∙ 고체약품(소석회, PAC 등) 보관상태 점검
∙ 집진장치 정상 작동 여부
∙ 정수약품 누액방지턱 설치 여부
∙ 정수약품 누액감시기(센서) 설치 여부
∙ 수질시험실, 정수약품 폐액탱크 설치여부
∙ 약품 폐액처리 현황 여부
∙ 정수장 내 방제장비(약품) 보유 여부

점 검 내 용	점 검 결 과		조 치 사 항
	◯,×	내용(위치, 상태)
▪ 정수시설
【혼화지】
∙ 혼화기 교반강도 적정(300s-1) 여부
∙ 순간혼화장치 설치 여부
∙ 감속기 박스오일 누유 여부
【응집지】
∙ 혼화기 교반강도 적정 여부
- 각 단별 점감식 교반(10~75s-1)
∙ 계절별 교반강도 조절 여부
∙ 플럭 형성 정상 상태 유지 여부
∙ Scum 발생 여부
∙ 감속기 박스오일 누유 여부
【침전지】
∙ 안전난간 높이, 간격 적정 여부
∙ 침전지 청소(방법/주기) 여부
∙ 슬러지 콜렉타 적정설치 및 가동여부
∙ 슬러지 콜렉타 적정 이송속도 여부
∙ 슬러지 적정 인발 여부
∙ Scum 발생 여부
∙ Carry over현상 발생 여부
∙ 감속기어 박스오일 누유 여부
∙ 이송용 대차 표시기 설치 여부
【여과지】
∙ 적정여과 속도 유지 여부
∙ 여과지속시간 적정 여부
∙ 적정여과 수위 유지 여부
∙ 여과지 함몰 및 사리층 이탈 여부
∙ 탁질의 여상표면 퇴적 여부
- 역세척시, 탁질 배출 적정 여부
∙ 여상균열, Mud ball 생성 여부
∙ 역세척 시기 결정 적정 여부
- 여과탁도, 수위, 사용시간 등
∙ 트러프와 사면과의 거리(40~70cm) 적정여부
∙ 역세시 여재팽창율 적정(20~30%) 여부
∙ 물+공기 역세시 균등 발포 여부
∙ 역세척수 잔류염소 함유 여부
∙ 여과지 수위계 정상작동 여부
∙ (완속) 원수 유입부 세굴 여부
∙ 적정 여과속도(4~5m/d) 유지 여부
∙ 적정 여과수위(90~120cm) 유지 여부
∙ 여과사면 평탄화 여부

점 검 내 용	점 검 결 과		조 치 사 항
	◯,×	내용(위치, 상태)
▪ 정수시설
【여과지】
∙ (완속) 조류발생 여부
∙ 여과사 적정 삭취(1~3개월) 여부
∙ 청소 후 역송 실시 여부
∙ 적정 보사 시기(40~50cm) 결정여부
∙(급속여과기) 역세척 시간(5분 유지) 적정 여부
【염소주입시설】
∙ 고압가스 안전관리자 선임 및 안전교육 실시 여부
∙ 화학물질관리법 규정 이행 여부 - 정기, 수시검사 이행, 표시기준 준수 등
∙ 저장용기 검사 여부
∙ 염소용기 적정 보관(공병표기, 시건장치) 여부
∙ 소독제 적정 보관(유효기간, 보관량 등) 여부
∙ 염소주입기 용량 적정(20~80%) 여부
∙ 주입기 등 주요설비 작동 상태
∙ 예비기기 확보 여부
∙ 계량설비(저울) 설치/작동 여부
∙ 기화기 및 주입기 상호 교차사용 가능 여부
∙ 누액방지턱 설치 여부
∙ 가스누출 경보장치 설치 및 가동 여부
- 설치 : 누액방지턱 하단
- 개수 : 벽둘레 10m당 1개 센서 설치
∙ 가스누출시 응급조치 장구 비치 여부
∙ 보온설비 설치 여부
- 동절기 전열기기 사용 금지
【염소가스 중화설비】
∙ 중화설비 설치 및 작동 여부
- 이동용(분사식) 중화/방제 설비
- 고정용(타워식) 중화설비
∙ 고정용 중화설비 중화액 적정 여부
- 가성소다 적정 농도(20%) 유지여부
- 가성소다 누출 여부
∙ 중화액 수위확인용 시량계 설치 여부
∙ 소화기, 방독면, 보호장구 비치 활용 여부 * 화학물질관리법에 의한 규격준수 확인
- 비치 위치 확인
- 방독면(유효기간), 방독복(보관상태)
- 산소통(산소량 충진 상태)
∙ MSDS 비치 여부
∙ 약품 취급설비 누출․유출 가능 여부 - 설비(배관, 밸브 등) 부식, 균열 등 확인
∙ 약품 누출에 대한 방지, 감지 시설 설치 여부 - 긴급차단밸브, 유출방지턱, 감지센서 등
∙ 화학물질관련법 등 관련규정 준수여부 - 표시기준, 정기 및 수시검사 시행 등

점 검 내 용	점 검 결 과		조 치 사 항
	◯,×	내용(위치, 상태)
【정수지】
∙ 적정 잔류염소 유지 여부
∙ 소독능(불활성화비) 적정 여부
∙ 주기적 청소(1회/년) 여부
【배출수 처리시설】
∙ 배출시설 신고/허가 여부
∙ 탈수케익 적정처리 여부
- 재활용 여부(해양투기 금지)
∙ 배슬러지 월류수 회수금지 준수 여부
∙ 방류수 수질 관리
- TMS 설치 운영 적정성 여부
- TMS 미설치시, 주기적 수질검사 실시 여부
【밸브류‧전기‧계측제어설비】
∙ 밸브류 정상 작동 여부
∙ 무정전전원장치(UPS) 정상 작동 여부
∙ 수질계측기기 정상 작동 여부
∙ 유량계 검교정 실시 / 정상 작동 여부
▪ 배수지
∙ 적정 용량 여부(12시간분)
∙ 울타리 시건장치 설치여부
∙ 주기적 청소(2회/년) 여부
∙ 배수지 내 이물질 유입 가능성 여부
∙ 도류벽 설치 여부
∙ 배수 및 주변 사면 등 이상 유무
∙ 구조물 손상 및 토사퇴적 유무
∙ 유량계 및 수위계 관리상태 적정 여부
▪ 기초 지반, 절토부, 굴착사면
∙기초지반 연약화로 붕괴․침하 발생 유무
∙비탈면 낙석 및 붕괴 발생 여부
∙표면수 유입방지용 배수시설 설치 여부
∙비탈사면 보호․보강시설의 상태
▪ 옹벽, 석축, 건축물
∙콘크리트 옹벽 파손, 균열 발생 여부
∙보강토 옹벽 파손, 균열 발생 여부
∙석축 파손, 손상, 균열 발생 여부
∙주변 배수시설 관리상태 적정 여부
∙건축물 부재의 구조적 균열․변형 여부
∙건축물의 기울음, 외벽 경사․균열 발생 여부
∙주변지반 부등침하, 융기현상 발생 여부

□ 문제점 및 개선대책

<문제점>

<개선대책>