【지자체 상황 대처 매뉴얼(안)】

□ 지하차도 관리 준수사항

○ 본 매뉴얼은 지하차도 설치·관리에 관한 최소한의 준수사항을 정하고 있으므로

- 지자체별로 적정성 검토 후 현실에 맞게 적용하고, 비상연락망은 인사발령 등에 따라 매월 현행화 실시

- 매월 1회 이상 <붙임> 점검표에 따라 점검실시, 여름철 대책기간(5.15~10.15)은 각 지하차도별 상황관리기준 및 통제기준에 따라 적용

□ 지하차도 침수 전·후 조치요령

○ 지하차도별 현장책임관·현장관리관 현장점검 및 CCTV 상황관리

- 지하차도 내부 및 펌프시설 내 수위계와 CCTV 실시간 감시

지하차도명	현장책임관·현장관리관		비고
00지하차도		044-200-xxxx(*************)
		044-200-oooo(*************)

○ 펌스시설 가동, 차량 차단시설 가동, 경찰 등 차량통제, 차량우회 안내 등

□ 위험 단계별 대응방법(안)

단계	대응방법	비고
상황관리 (평상시)	□ 지하차도 차단(경고) 시스템 주기적 순찰 및 점검 □ 지하차도 배수로·집수정 등 청소, 주변 유입시설 확인 □ 기계·전기시설은 월 1회 이상 유지관리 실시 등 □ 상황관리기준에 따라 CCTV 등 상황관제 실시 □ 현장책임관 및 유관기관 등 비상연락 체계 유지
차량통제 (침수발생)	□ 펌프시설 가동 확인, 지하차도 차단 사전 안내 □ 현장책임관 및 유관기관 등 차량통제· 우회 안내 □ 지하차도 출입통제 실시(차단기, 바리게이트 등) □ 펌프시설 실시간 가동상황 확인(안전관리자)
해제단계 (배수완료)	□ 지하차도 배수완료 된 상황 확인 후 차량통행 재개

□ 유관기관 비상연락망 구축 및 비치

○ 한전, 소방서, 경찰서 등 각 관서별 전화번호(비상연락망 포함) 기재

○ 수배전반, 대형양수기 등 필요물품 협력업체 전화번호 기재

□ 관내 지하차도 관리카드

구 분		내 용	구 분		내 용
시설물명			시설물번호
준공년도			관리번호
위 치
설계하중			노선명
제원	구간			옹벽
	연장
	폭
	차로수
	통과높이(m)
구조형식	지하차도		시특법 시설물	종류
	시종점부			안전등급
교차시설물 (도로,하천)			통과높이
배수펌프
지하도로 침수 시 통제에 따른 우회도로
<지하차도 사진 삽입>

□ 관리책임자

구 분	성 명	소 속	연락처
공 무 원
지역주민

붙임		지하차도 점검표 (월 1회 이상)

시설물명		중앙 지하차도		점검일자		20 년 월 일
시설물 주소		서울특별시 세종로 76-2~77-6
관련 도로명		사직로8길(시도00호선)
점검항목				기준	점검결과			비고
					여		부
1. 대피용 출입 시설물 이상 유무
2. 지반 부등침하 이상 유무
3. 배수펌프 설치 여부(적정성)				방재성능목표				적정 또는 부적정
3-1. 예비 배수펌프 이상 여부
3-2. 배전반 등 전기시설 침수 여부
3-3. 배수펌프 고장 여부 및 응급조치 계획 수립 여부
4. 집수정, 침사지 설치 및 규모 적정 여부				방재성능목표
5. 측구 등 유도수로 설치 및 규모 적정 여부				1대 이상
6. 침수 안내시설 이상 여부				침수위 이상
7. 진입 차단시설 이상 여부(현장 배치 여부)				방재성능목표				현장 배치 시설명
8. 안내 및 진입차단시설물 통합상황실 운영 여부
9. 통제기준 지정 여부				침수심 50㎝ 호우주의보
10. 통제기준 발생 시 비상연락 체계 현행화 여부
10. 현장책임관(담당공무원) 지정 및 현행화 여부
11. 현장관리관(주민대표 등) 지정 및 현행화 여부
12. 통제에 따른 우회도로 지정 여부
[점검자 의견] ○ 배수펌프 관리의 적정성, 배수펌프 설치의 필요성, 침수위험 정도, 보수·보강의 필요성 등 특이사항 기재
확인 서명	점검자		(소속) (직급) (성명) (인)
	확인자		(소속) (직급) (성명) (인)