지하철 음수대 2017년 03월 수질검사 결과

□ 검사일시 : 2017. 03. 27.(월)

□ 검 사 자 : 주무관 최국현

□ 검사지점 : 압구정 지하철역 아리수 음수대 등 4개소

□ 검사항목 : 5항목(탁도, pH, 잔류염소, 철, 구리)

※일반세균, 총대장균군, 대장균은 잔류염소 0.1mg/L이하 시 추가검사

□ 검사결과 : 적합

항목 검사지점	잔류염소	pH	탁도	철	구리	검사 결과
먹는물 수질기준	4.0mg/L 이 하	5.8 ~ 8.5	0.5NTU 이 하	0.3mg/L 이 하	1.0mg/L 이 하
압구정역 (3호선)	0.15	7.3	0.13	0.03	0.06	적합
교대역 (2호선)	0.10	7.3	0.25	0.03	0.06	적합
양재역 (3호선)	0.10	7.3	0.10	0.02	0.09	적합
삼성역 (2호선)	0.19	7.2	0.18	0.01	0.02	적합