문서번호	총무과-2754
결재일자	2016.1.22.
공개여부	대시민공개
방침번호

			시 민
주무관		시설관리팀장	총무과장
협조

지하층(변전실) 상시점등 조명 개선방안 보고

추진근거	대내(외) 협력 현황			사 업 비
	부서(단체)명	협의내용	협의결과

2016. 01.

행   정   국

(총 무 과)

지하층(변전실) 상시점등 조명 개선방안 보고

본관 지하 기능실(전기실, 기계실 등) 설비관리를 위해 24시간 상시 점등을 유지하고 있는 조명에 대한 개선 방안을 보고 드림

추진배경

❍ 공공기관 에너지이용 합리화 추진에 관한규정 제11조 2항 “별표6”

- 공공기관이 소유한 조명기기를 2020년 까지 LED제품으로 교체

❍ 본 청사 설비 유지관리를 위하여 상시(24시간)점등되는 지하층(지하5층 ~ 지하1층) 조명설비 개선으로 에너지 절감 필요

❍ 기존 형광등의 내구연한(5년)은 경과되지 않았으나 지하층의 형광등 수명 20,000시간(상시점등)경과로 에너지 효율성을 감안 교체 필요

지하층 조명설비 현황 및 실태

❍ 조명현황

구 분	계	지하5층	지하4층	지하3층	지하2층	지하1층
형광등 (FL28W×2)	846	464	152	184	10	36
조명목적		기계,전기 설비 감시	서고 및 복도조명	문서고, 복도,공조실	조리실, 장비실 등	공조실

❍ 조명 점등실태

- 지하5층 전기, 기계실은 설비의 점검 및 정비를 위하여 상시점등(24시간)유지하고 있으나, 에너지 절감을 위하여 1/2 점등 관리

- 공조실 등 지하 기계실은 점검·정비 등 필요 시 점등, 지하층 복도조명 격등으로 상시유지

문제점 및 개선방안

❍ 문제점

- 지하층 내 설치된 형광등의(T-5)수명 20,000시간(약2.2년) 초과(3년)되었고, 상시 점등유지 되어 에너지 소비가 많음

⇒ 56W × 232개소(격등시)×365일×24시간 = 113,810kWh

- 형광등기구 내구 수명이 도래 되면서 형광등 교체비용 증가 추세

❍ 개선방안

- 지하층 상시점등 조명의 효율적인 관리를 위하여 최소조도 유지가 가능하고 설비관리에 지장이 없는 LED 센서 조명으로 교체

- 교체비용 및 등기구의 상태를 감안하여 설비유지관리에 문제점이 없도록 단계적으로 교체 추진

추진계획

❍ 대    상 : 설비의 중요도가 높은 지하 5층 전기실 우선교체

❍ 교체방법

- LED조명기구 조달구매 후 기존 형광등 철거 후 교체

- 등기구 교체 작업은 자체 인력으로 시행

❍ 수    량 : 104개

❍ 추진기간 : ’16. 1 ~ ’16. 2.

- LED 조명기구 구매 의뢰 -------------- ’16. 1.26.

- LED 조명기구 설치 ------------------- ’16. 2.29.

❍ 소요예산 : 9,400천원

기대효과 및 향후계획

❍ 효율적인 필요 조도확보 및 연간 15,488kWh 에너지 절감 예상

- 25,509W(56W×104개×격등) → 10,021W(22W×104개×격등)

❍ 안정적인 조명설비 유지 및 등기구 교체비용 절감

❍ 연도별 단계적으로 LED조명으로 교체 추진 (2020년까지).  끝.