		"천만 서울시민의 주치의 서울특별시 서울의료원"
		서울특별시 서울의료원
수신자	계약심사팀장
(경유)
제 목	지하3층 주차장 의료가스기계실 진공펌프(RA0400B) 1호기 수리
1. 의료행위시 체내로부터 배출된 오물과 이물질 등을 제거하는 진공펌프(RA0400B) 1호기가 기동이 되지 않아 반출 후 분해점검한 결과 노후로 인한 가스켓 경화, 베어링 및 내부 주요 부속 손상 등이 발견되어 *************에 의뢰하여 수리를 받고자 하오니 계약체결 후 회신바랍니다. 가. 건 명 : 지하3층 주차장 의료가스기계실 진공펌프(RA0400B) 1호기 수리 나. 품명수량 : 붙임 산출기초조사서 참조 다. 소요예산 : *************************** 라. 예산과목 : 의료비용, 의료비용, 수선비 마. 계약방법 : ****************************** *************************************** 바. 계약기간 : 착공후 25일 사. 계약업체 : ******** ************************************** ******************************************
붙임 1. 산출기초조사서 1부. 2. 견적서 2부. 3. 진공펌프(RA0400B) 분해보고서 1부. 4. 진공펌프 철거 및 반출 1부. 5. 수의계약요청사유서 1부. 6. 발주부서체크리스트 1부. 7. 청렴계약이행서약서 1부. 끝.

시설관리팀장

담당	오재우	차장	고훈석	팀장	박웅대	부장	유승원	행정부원장	전결11/22
김혜정
협조자	실장	강종호
수 신
시행	시설관리팀-4377	(	2023.11.22	)	접수		(		)
우	02053	서울특별시 중랑구 신내로 156 서울의료원	/	https://www.seoulmc.or.kr
전화	02-2276-7110	전송		/	dntjrgusk@seoulmc.or.kr	/	부분공개(5,6)