직결급수의 정의와 유형

1.  직결급수의 정의

○ 건축물에 급수할 때 배수관내 수돗물을 저수조를 거치지 않고 수도꼭지까지 직접 급수하는 방식

2.  급수방식 분류

○ 순직결급수 : 배수관의 수압을 이용하여 직접 급수하는 방식

M

배수관

수도계량기

공기밸브

배수관

수도계량기

M

<기존건물적용>

<신축건물적용>

○ 가압직결급수 : 인입급수관에 직결급수용 가압장치를 설치하여 급수하는 방식

※ 직결급수용 가압장치 : 직결급수용 가압펌프 및 부대로 설치하는 관류, 이음부속류, 변류, 압                 력수조, 제어반 등의 장치

○ 부분직결급수 : 지하저수조를 폐쇄․철거하고 옥상물탱크 만을 경유하여 급수하는 방식

○ 겸용직결급수 : 순직결급수와 가압직결급수를 겸용하여 급수하는 방식

배수관

수도계량기

M

M

배수관

수도계량기

P

옥상물탱크

M

배수관

수도계량기

P

가압직결급수          부분직결급수                겸용직결급수

3  급수방식 특징

급수방식	내 용	장 점	단 점
직접급수	정수장의 송수펌프나 가압장의 직송펌프로 수요가에게 직접공급	ㅇ정수장에서의 생산된 수돗물 직송으로 수질이 좋다.	ㅇ급수지역 고저차에 따라 과수압으로 누수 발생 우려 ㅇ정수장 및 송수관로 사고시 단수 수반 ㅇ동력비 및 에너지소비 과다
저수조 방식	저수조에 저장하고 펌프에 의해 중․고층 건물에 급수	ㅇ배수관의 압력변동에 관계 없이 일정 급수 가능 ㅇ저장기능을 가지므로 다량의 물을 동시에 사용하는 시설에서의 급수방식으로 적합 ㅇ 단수시에도 어느 정도의 수량을 사용할 수 있다.	ㅇ저수조 펌프 설치공간과 보수점검 필요 ㅇ저수조의 관리 소홀시 수질오염 원인 ㅇ배수관의 압력에너지를 유효하게 이용불가 ㅇ정전이나 펌프 고장 시 단수

급수방식	내 용	장 점	단 점
순직결 급수방식	배수관의 수압으로 저층 건물에 직접 급수	ㅇ저수조의 관리부실로 인한 수질오염이 발생되지 않는다. ㅇ저수조, 펌프등이 필요 없으므로 비용부담, 용지확보가 수반되지 않는다. ㅇ정전이나 펌프고장 등에 의한 단수가 없다.	ㅇ배수관의 압력에 따라서 급수가 가능한 건물높이 제한
가압직결 급수방식	수압을 높이기 위해 급수관에 가압장치를 직결하여 중․고층 건물로 급수하는 방식	ㅇ중․고층부에 직접 급수하므로 저수조의 관리부실로 인한 수질오염이 미발생 ㅇ저수조가 필요 없고 이에 따른 비용부담, 용지확보를 수반하지 않는다. ㅇ배수압을 유효하게 이용할 수 있으므로 에너지 절약효과	ㅇ가압장치를 설치로 설치 용지, 보수 점검이 필요 ㅇ정전이나 펌프고장 시 단수

제 3 장 직결급수 가능여부 기준

1. 직결급수 제외 대상 건축물

ㅇ 종합병원

ㅇ 관광숙박시설

ㅇ 사고나 재해에 의한 단수에 대비하여야 할 특별한 필요가 있는 시설

ㅇ 독극물이나 약품등 위험한 화학물질을 제조․가공․저장 등을 하는 시설

ㅇ 냉각수 공급이 필요한 식품냉동기 또는 전자계산기 등이 있는 시설

2. 순직결 급수 기준

□ 급수구역 조건

○ 구경 80㎜ 이상의 배수관이 매설된 지역으로

○ 배수관의 년간 최소동수압이 아래와 같은 지역

- 4층 건축물 : 2.5㎏/㎠ 이상

- 5층 건축물 : 3.0㎏/㎠ 이상

□ 건축물 조건

① 「건축물의 설비기준 등에 관한 규칙」에 의거 적정한 규격 이상의 급수관이 설치된 건축물

표. 1 주거용 건축물 급수관의 지름

가구 또는 세대수	1	2～3	4～5	6～8	9～16	17이상
급수관 지름의 최소기준 (㎜)	15	20	25	30	40	50

※ 비고 : 가구 또는 세대의 구분이 불분명한 건축물은 바닥면적 기준으로 산정

가. 바닥면적  85㎡ 이하              :    1 가구

나. 바닥면적  85㎡ 초과 150㎡ 이하  :   3 가구

다. 바닥면적 150㎡ 초과 300㎡ 이하  :   5 가구

라. 바닥면적 300㎡ 초과 500㎡ 이하  :  16 가구

마. 바닥면적 500㎡ 초과              :  17 가구

② 순직결급수는 5층 이하 건축물까지로 한정하나 배수관의 년간최소동수압이 6층 이상에도 급수가 가능할 경우는 직결급수를 시행할 수 있다.

3. 가압직결급수

□ 급수구역 조건

가압직결급수란 순직결급수 시행에 필요한 배수관의 수압이 부족할 경우 부족분만을 가압펌프로 승압하여 급수하는 것으로서 가압직결 급수를 시행할 수 있는 급수구역은 다음과 같다.

① 구경 150㎜ 이상의 배수관이 매설된 지역

□ 건축물 조건

① 배수관으로부터 인입된 급수관의 구경이 50㎜ 이하인 건축물

□ 직결급수용 가압장치 기준

직결급수용 가압장치는 시설관리과 기전팀에서 검토 처리

① 기본사항

ㅇ 가압장치는 가동시 배수관의 관압에 영향이 없어야 한다.

ㅇ 전양정, 토출량 및 전동기 출력에 대하여는 설치조건에 맞는 펌프 성능의 범위내여야 한다.

ㅇ 가압장치는 토출압력에 충분히 견딜 수 있는 방식과 구조

ㅇ 누전 및 과부하에 대한 보호장치 설치

ㅇ 가압장치는 옥내 설치형, 설치장소 조건은 주변온도 0℃～40℃, 습도 85%이하

ㅇ 가압장치는 가능한한 가벼운 구조

ㅇ 가압장치는 자동운전형식으로 하되, 필요한 경우 수동운전이 가능하도록 하여야 한다.

② 장치의 구조

ㅇ 가압장치는 2대의 펌프로 구성되는 2대 1조의 장치

ㅇ 제어반등 모든 기기류는 1개의 받침대(Base) 위에 고정하여 일체화

ㅇ 회전부분은 안전사고를 방지하기 위한 방호시설 설치

ㅇ 사용재료는 수질을 오염시키지 않는 것이어야 한다.

ㅇ 펌프내에는 체류수가 생기지 않도록 배려하여야 한다.

ㅇ  펌프는 회전수 등을 제어하고, 유입 압력 및 토출압력을 제어하는 것으로서 조합에 의하여 작동되어야 한다.

③ 가압장치의 관리

ㅇ 가압장치 유지관리 서약서에 의거 소유자의 책임으로 한다.

4. 부분직결급수 및 겸용직결급수 가능여부 기준

ㅇ 부분직결급수는 순직결급수 가능여부 기준을 적용하고 겸용직결급수는 가압직결급수 가능여부 기준을 적용한다.

ㅇ 부분직결급수는 기존 건축물에서 배관의 교체가 곤란하여 지하저수조만 생략하고 옥상물탱크를 거쳐 급수하는 방식이므로 부분직결급수를 시행하면 직결급수의 도입 효과가 충분히 발휘될 수 없을 뿐만 아니라 도시미관을 저해하기 때문에 건축물 개량 시에 배관정비를 하여 옥상물탱크를 철거하도록 건축물소유자에게 홍보하여야 한다.

급수조례시행규칙 제12조

<별지 제7호서식>(개정 2011.8.25) 직결급수 신고서

직결급수신고서
수용가 정보			고객번호
			소유자
			사용자
			직결급수 시행장소
신청 내용			직결급수유형			(순직결, 부분직결, 가압직결, 겸용직결)
			직결급수공사시기
			건축물현황			용도 : 단독주택, 공동주택, 근린생활시설, 의료시설, 업무시설, 숙박시설, 위락시설, 공장 등 가구수 : ( )세대, 층수 : 지상( )층, 지하( )층
			연건축면적
			인입급수관구경			( )㎜
			건축년도
직결급수 시공자		대표자성명
		시공회사명
		주소
		전화번호
신청인	성 명				(서명)
	생년월일
	주 소
	연락처			전화번호
				휴대폰번호
	E-Mail				□ SMS 수신동의
○○수도사업소장 귀하

○ 직결급수 제외 대상 건축물

- 사고나 재해로 단수에 대비해야 할 아래의 건축물은 직결급수에서 제외됩니다.

․종합병원

․관광숙박시설

․사고나 재해에 따른 단수에 대비하여야 할 특별한 필요가 있는 시설

․독극물이나 약품 등 위험한 화학물질을 제조, 가공 또는 저장 등을 하는 시설

․냉각수 공급이 필요한 식품냉동기 또는 전자계산기 등이 있는 시설