-  -

													·
	영등포아리수정수센터 1염소실 진공조절기 점검 보고서

2016년 06월

현장점검 진단 보고서

수요기관	영등포아리수정수센터	점 검 일	2016년 6월 27일
점검장소	1염소투입실

점검부위	① 진공조절기 2호 하부 염소액체 누액 ② 전동감압변 2호 리미트스위치 접점 오류
점검내용	① 진공조절기 2호 하부 염소액체 누액으로 진공조절기 분해 후 O-ring 교체한 후 재 조립하여 시운전하였으나 계속 누액 발생 ② 전동감압변 2호 리미트스위치 접점 확인하였으나 이상 없음.
현장사진
점검결과	① 진공조절기 2호 및 전동감압변 2호는 11년 이상 장기사용함에 따른 기기 노후로 인한 누액 발생으로 판단됨에 따라 교체 요망 ② 전동감압변 2호 접점은 오랜 사용으로 인한 오류현상으로 향후에도 발생할 가능성 있음.
당사의견	진공조절기 및 전동감압변 분리형은 오래된 사양의 제품으로, 최근 제작되는 진공조절기는 전동감압변 일체형으로 제작되며, 수질변화 시 염소 투입량 증가 등을 감안하여 최고 사양인 189kg/hr 로 교체해야 함.
			점 검 자	고객지원팀 도재돈 차장
			점검일시	2016년 6월 27일
www.dbcorp.co.kr Tel. 02)423.3053 Fax. 02)413.9780