진 단 자 문 의 견 서
대 상 문화재	종 류	사적 제465호		명칭	서울 경교장
개 요	ㅇ 대상위치 : 서울 종로구 평동 1 108-1번지 건물 외벽 조명등기구 - 4ea
자 문 목 적	ㅇ 서울역사박물관에서 관리운영중인 서울경교장(사적 제465호)의 외벽에 설치되어있는 주물형 등기구(총 4등/1938년도 설치)가 노후되어 강풍 등에 의하여 추락 위험성이 상존함에 따라, 전문가(건축전기설비기술사)의 시설진단 자문을 실시하고, 결과에 따라 시설보강 또는 복원 교체 추진하고 자 함
자 문 의 견	1. 조 사 내 용 1) 경교장 2층 외벽 4개소에 벽부등이 시설되어 있으며 이를 해체 점검한 결과 고정상태는 내부에 철판을 벽면에 고정시키고 그 철판에 4개의 볼트 너트를 사용하여 등기구를 고정하였으며, 고정상태는 양호함 (볼트와 철판은 최초 시설 이후 유지보수시 시설한 것으로 판단됨) 2) 등기구의 Plate 와 기구 본체와의 연결은 사진과 같이 2개소에 볼트, 너트로 고정되어 있으나, 상당한 세월이 흘러 부식되어 고정개소가 파손의 우려가 있는 것으로 판단되며 강풍 등에 의하여 추락의 우려가 있음 3) 일부 등기구 본체도 윗부분이 파손 되어 빗물이 들어갈 정도로 노후 되어 내부 부식이 진행되고 있음 2. 자 문 의 견 현재 등기구는 강풍 등에 의하여 추락 할 우려가 있으며, 빗물 등의 유입으로 부식이 빠르게 진행 될 것으로 판단되어 기존의 등기구는 철거하여 보존처리하고 모조품을 제작, 설치하는 것이 바람직하다고 판단됨
조사자	2016. 08. 16		전기공학박사ㆍ건축전기설비기술사 조 웅 기 (서명)

▣ 조사 사진

▣ 조사 사진