탄천물재생센터 제2처리장 송풍기(3호)

제조구매설치 집행계획 검토결과 승인내역

□ 사업개요

○ 사 업 명 : 제2처리장 송풍기(3호) 제조구매 설치

○ 사 업 비 : 304,920천원(집행잔액)

○ 사업내용

- 공기베어링 단단터보 송풍기 1대 제조구매 설치

· 350㎥/min×7,000mmAq×1대

○ 계약 방법 : 제한경쟁

○ 사업 기간 : 계약일로부터 60일

□ 집행계획 승인내역

○ 사업의 적정성 : 생물반응조에 공기를 공급하는 설비로서 장기간 사용으로 기기 노후도가 심하여 효율이 저하된 제2처리장 송풍기를 고효율 터보 송풍기로 교체 설치하여 에너지 절감 및 온실가스 배출량 감축의 시책에 기여함.

○ 사업비 : 심사결과 반영

- 설계내역 심사결과

(단위: 천원)

예산액	요청금액	조정금액	절감금액	절감율	비 고
408,000	317,700	304,920	12,780	감4.0%

- 절감내용

· 단단터보 송풍기 시중가격조사 적용 : 275,000천원 → 258,000천원

· 송풍기 철거 고재처리              : -4,894천원 → 0원 (별도처리)

○ 계약방법 : 경쟁입찰(제한)

- 근거 : 지방자치단체를 당사자로하는  계약에 관한 법률 시행령 제20조제1항

- 입찰참가자격  : 아래의 자격을 모두 갖춘자

① 국가종합전자조달시스템 입찰참가자격등록규정에 의하여 반드시 세부품명번호 10자리(4010160101)를 제조물품으로 입찰참가자격 등록 한 자.

② 「중소기업제품 구매촉진 및 판로지원에 관한 법률」 제9조에 의한 직      접생산확인증명서 [세부품명 : 송풍기]를 소지한 자.

(입찰마감일 전일까지 발급받은 것으로 유효기간 내에 있어야 함)

③ 다음 각 항 중 하나에 해당하는 자

1)「중소기업기본법」 제2조에 따른 중소기업자로 중소기업확인서(입             찰 마감일 전일까지 발급받은 것으로 유효기간내에 있어야함)를 소지한 자.

2)「중소기업협동조합법」제3조에 따른 중소기업협동조합으로서 적격조합          확인서(입찰마감일 전일까지 발급받은 것으로 유효기간내에 있어야함)를        소지한 자[적격조합은 입찰참가자격이 있는 소속 조합원사중 2개사 이상        의 배정비율을 확정하여 제출할 경우에만 입찰참여 가능하며 적격조합을        통해 입찰에 참여한 조합원사는 별도로 입찰에 참여할 수 없음]

3)「중소기업제품 구매촉진 및 판로지원에 관한 법률」제33조 제1항        에 의거 중소기업자로 간주되는 특별법인

④ 최근 10년 이내에 단단송풍기 300HP(225kw)이상 납품실적이 있는 업체

□ 승인 조건

○ 승인금액 범위내에서 발주하고, 추가절감 방안이 있는 경우 반영 시행

○ 철거설치 시행시 감전, 추락, 폭발 및 중랑물 낙하 등 안전사고 예방

대책을 수립 시행할 것.

○ 지침서에서 제시된 조건 등에 따라 교체후 시운전 결과 적정 이행여부를 확인후

검수처리 할 것

○ 교체완료 검수후 정비결과를 물재생센터 관리 전산시스템에 입력할 것.