탄천 한강변 정비 및 탄천보행교 신설 용역 관련 이설 협의

□ 사 업 명 : 탄천․한강변 정비 및 탄천보행교 신설 기본설계

□ 사업위치 : 탄천 삼성교~한강 합수부 일대

□ 사업내용 : 탄천 양안 및 한강변 친수여가문화공간 조성

	< 차집관로 현황 >
□ 탄천좌안 : 1@1.8m×1.8m(강남구, 서초구 발생 하수이송) □ 탄천우안 : 2@3.0×3.0m(강동구, 송파구, 하남시 발생 하수이송) □ 부설년도 : 1980년대 후반 설치(35년 경과)

□ 세부 협의내용

① 탄천우안 : 차집관로 이설구간

ㅇ 이설대상시설 : 차집관로 규격 2@3.0×3.0m, 이설대상 연장130m

- 현장조사 후 대상 구간 및 이설 구간 검토 (센터 의견 반영 조정 필요)

- 차집관로 이설각도는 관련 규정 준수하여 이설(하수 흐름의 최적화 반영)

※ 해당 사업구간 내 차집관로 전체 이설 검토 필요

ㅇ 구간 내 차집관로 주변 작업공간 확보(물돌리기 배관 가능 공간)

- 맨홀 주변 : 5m × 10m = 50㎡ → 양수기, 발전기 등 설치 공간

- 관로 상단 : 5m × 100m = 500㎡ → 바이패스 배관 설치 공간

ㅇ 사업구간 성토에 따른 차집관로 맨홀 크기 변경

- 차집관로와 맨홀부분 성토높이는 2m 미만으로 시행

- 맨홀 크기는 성토에 따른 (현재 1.0m×0.7m → 2.2m×2.2m)로  변경 시공

ㅇ 자전거도로 설치구간에 차집관로 맨홀 설치 불가

- 맨홀 사고 예방

② 파크골프장 구간

ㅇ 차집관로 상부구간에 공원(파크골프장)이 설치 되지 않도록 위치 조정 필요

ㅇ 파크골프장 좌, 우 지점 관통 소하천 위치 조정 필요

- 차집관로 종방향 하천 조성에 따른 유지관리 어려움(횡방향 가능)

③ 환기구 이설 구간

ㅇ 환기구 이설시 보행자 동선과 충분한 이격거리 확보(악취 민원 예방)

- 기존 환기구는 화장실 옆 설치로 오수 냄새 민원 미발생

ㅇ 환기구 상단 EL 인하에 따른 홍수위 검토

ㅇ 환기구 내 탈취시설 설치 검토 및 반영

- 경관 고려한 환기구 설치(마감) 및 악취방지 시설 설치 필요성 검토

- 이전 가능 영역, 검토구간 등에서 보행동선 최대 이격 위치 설치

ㅇ 이설 환기구 점검 및 정비 관련 작업 공간 확보(접근 관련 동선 확보)

④ 탄천좌안 : 탄천2지구 자전거터널 설치 구간

ㅇ 차집관로 상부 영구 자전거 도로구조물 설치 불가

- 영구 구조물 설치 시 차집관로 유지관리 등 불가

ㅇ 부득이 구조물 설치시 차집관로와 적정 이격거리 준수 후 설치 가능

⑤ 자전거 하이웨이 구간

ㅇ 강관말뚝과 차집관로 최소 이격거리 미확보(1.3~2.9m)

ㅇ 차집관로 시설물 유지관리 및 안전성 등을 종합 고려하여 노선 변경 검토 필요

⑤ 공통사항

ㅇ 차집관로, 맨홀과 공원(파크공프장, 광장, 산책로 등)과 공간 분리 검토

ㅇ 해당 부지 성토 등으로 형상 변경시 맨홀 규격 확대 시공

ㅇ 공사 후 하수도관리시스템(GIS)에 구비서류 제출 및 등록(물재생계획과)