고덕강일지구 검토의견

- 차집관로는 제출된 도면에 의거 통수능 확보, 연결부 수밀성, 내구성 등에 유리한 레진관으로 시행하되, 관 하부 유실방지를 위해 기초 및 보호콘크리트 타설할 것

- 맨홀내부는 유지관리를 위한 발디딤쇠를 오르내리기 가장 쉬운 동선에 맞는 위치에 녹이 슬지 않는 재질로 설치하고, 맨홀뚜껑은 수압에 충분히 견딜 수 있고 유지관리가 용이한 무볼트 잠금식 맨홀뚜껑(D=766mm)을 사용하고, 홍수위시 맨홀 상부 슬라브 및 구체 변위가 발생되지 않도록 맨홀 상부 슬라브와 구체 사이 틈새가 생기지 않도록 슬라브와 구체를 앵커로 충분한 수량으로 묶고, 맨홀 슬라브와 구체 주변을 충분한 폭 및 두께로 보호콘크리트를 타설할 것

- 공사 착공시 및 주요 공종 시공시(시 ․ 종점부 접합시, 맨홀 슬라브 타설시 등) 우리시 및 우리시 민간위탁업체인 ㈜탄천환경에 사전 통보하여 협의 또는 입회하에 시공할 것

- 공사완료 후 최종 설계도서(종 ․ 횡단도, 구조물도 등), 하자보증서, 공사 전 ․ 후 사진, 관거내 CCTV 촬영 결과 CD 및 보고서, 공공측량성과도를 우리시 및 ㈜탄천환경에 제출

- 공사 완료 후 본 협의사항에 대한 시설물 인계인수 절차가 모두 끝나면 본 시설물을 우리시에 무상귀속토록 조치할 것

- 개량하는 차집관거는 우리시 전산화시스템에 전산화 DB 구축할 수 있도록 우리시(물재생계획과)에 관련 자료 제출

본 공사 관련 관리기관 협의는 별도 시행할 것

- 본 내용에 명시하지 사항은 “하수도공사 시공관리요령”, “서울시 하수도분야 업무편람” 등 관련 규정에 따라 시행할 것