참고		“강재 비파괴지도” 작성 요령 및 비파괴검사시 주의사항

□ 강재 비파괴지도 작성방법

○ “강재 비파괴지도”란?

- 기존의 안전진단 보고서는 비파괴검사 위치와 결과 보고서만 부록으로 작성하여 왔던 것을 주요부재에 대한 용접외관조사 및 비파괴검사 결과를 하나로 합쳐 “비파괴지도”라는 도면으로 표시하여 한번에 용접의 내부 및 외부의 용접상태를 알 수 있도록 표기 한 것.

※ 2002년부터 정밀안전진진단 용역시 과업내용서에 포함하여 시행 중 임

- 강재 비파괴검사 항목외에 추가로 육안조사시 발견된 주요 용접누락 및 용접불량부, 주요 부재에 대한 강재 결함 사항을 병행하여 표기

※ 외관조사망도와의 중복을 피하기 위해, 용접부 등 도장부식은 외관 조사망도에 표시하고, 주요 부재의 용접누락 및 결함사항, 비파괴검사 결과는 등급, 결함종류, 불량길이/검사길이, 보수여부(관찰 혹은 보수) 등을 병행하여 표기

□ 강재 비파괴검사시 협의 및 주의 사항

○ 비파괴검사의 검사범위, 검사위치, 검사방법을 사전 협의하여 시행

- 주요부의 맞대기 용접부는 누락되지 않게 검사 실시

- 강재 비파괴시험 위치를 접근이 용이한 동일한 곳만 반복적으로 하지 말고

신규 위치를 추가하여 중요 용접부가 진단에서 계속적으로 누락되지 않도록 한다.

- 붕괴유발부재 및 중요부재의 부식부는 강재시험(비파괴시험:초음파탐상)을 실시하여 단면손실량 및 안전성 여부를 확인해야 한다.

○ 검사시 바탕면 표면처리 문제

- 초음파탐상(UT) 검사시에는 도장을 제거하지 않아도 상관없음, 단 주사(scanning)에 방해가 되는 이물질은 제거한 후 검사를 실시

- 표면상태가 거친 경우는 전이 손실값을 측정하여 실제 검사시 전이 손실값을 감도보정(dB) 한 후의 dB값을 기준감도로 하여 합격여부를 판단 할 것.

- 자분탐상(MT) 검사시에는 도막두께가 두꺼운 경우 및 지시가 의심스러울 때는 반드시 기존 도장 도막을 제거한 후 검사 실시

○ 비피괴검사(UT 및 MT) 후 검사에 사용된 접촉매질(글리세린, CMC 등)은 반드시 제거하여 부식발생을 방지하고, 기존 도장 도막을 제거 한 후 검사가 이루어 진 경우에는 검사 완료 후 반드시 보수도장을 실시 한다

용접부 검사 후 부식 발생(초음파탐상)		접촉매질이 흘러 플랜지가 부식된 사례

용접부 검사 후 부식 발생(자분탐상)		용접비드 도막제거 후 검사완료 후 도장 미실시로 부식발생

□ 강재 비파괴검사 검사누락 및 균열발생 사례

가. 용접부 표면균열발생 의심부 검사누락 사례

○ 용접부 균열 발생 의심부에 대한 추가 비파괴검사 미시행

		상세 현황
검사 전 : 격벽 Web 용접부 균열 의심		모재와의 경계부 균열 의심(근접사진)

- 조 치 : 비파괴검사(MT) 실시하여 균열발생여부 확인

검사 준비 : 용접부 도막 제거 실시		검사 실시 : 자분탐상 결과 이상 없음

※ 검사 절차 : 1. 검사부위 바탕처리 : 용접부 주변 기존 도막제거(동력공구)

2. 자분탐상검사(MT) 실시 (교류 요오크 법)

3. 검사부위 바탕면 처리 후 재도장 실시

○ Web(복부판) 하부 용접부 균열 의심부에 대하여 확인검사 미시행.

※ 도막균열인지 용접부 균열로 인한 균열인지 미확인

- 조 치 : 도막을 동력공구로 제거한 후 균열 여부 확인

※ 확인 결과 : 용접비드 불량으로 인해 도장 작업시 과도막이 형성되어

도료 건조 후 도장균열이 발생된 것으로 추정

검사 전 : 용접부 균열 발생 의심 (Web 하부)		검사 결과 : 도막제거 결과 용접부 균열이 아니라 과도막으로 인한 도장 균열로 판정 됨

나. 맞대기 용접부 균열발생 사례

○ 초음파탐상 검사 위치 선정시 맞대기용접부의 양끝단 선정 필요.

- 용접부 좌측 및 우측끝단에서 0.5m 이상 검사

○ 강박스 맞대기용접부 균열 발생 사례 1 : oo대교

- 발생현황

- 하부플랜지 맞대기 용접부 끝단에서 15cm의 균열 발생

- 발생원인

- 맞대기용접부의 용입부족 결함으로 인함

- 균열사진

용접비드 끝단에서 균열 발생

○ 강박스 맞대기용접부 균열 발생 사례 2 : oo고가

- 발생현황

- 하부플랜지 맞대기 용접부 끝단에서 균열이 발생되어 복부판

강재 균열로 진행된 상태

- 발생원인

- 맞대기용접부의 용입부족 결함으로 인함

- 균열사진

복부판으로 균열 진행
하부플랜지 용접부 및 복부판(Web) 모재 균열 발생	용접비드 끝단에서 균열이 발생하여 복부판으로 진행

□ “강재 비파괴지도” 작성 요령 및 예시