[참고자료]

□ 비화재보(Unwanted alarm)란

⇒ 소방용품은 정상 작동하나 화재가 아닌데 화재로 인식하여 작동

외부적 요인	내부적 요인
시스템의 기능은 정상이나 주위의 환경적 또는 인위적 조건에 따라 화재로 인식	센스(감지기, 발신기, 중계기 등)의 경년변화에 따라 시스템의 기능이 정상에 미달되어 오작동

- 외부요인(사용자) : 조리·흡연, 배기가스, 난방, 용접작업, 실내공사, 내부공사 먼지, 설비의 부분파손, 청소불량, 사용자 장난 등 환경적 요인

- 내부요인(관리소홀) : 배선의 전자파 장해, 장기간 습기, 비적응성 감지기,  경년변화에 의한 오작동*

* 오작동 : 기계나 제품의 기능 이상으로 잘못 작동하는 것

□ 비화재보 출동시 소방서 대응 방안

○ (신고 시) 상황실, 관리자 초기대처 내용 전파 및 출동 소방력 결정

- 구내방송, 소방시설 작동 확인, 비상구․옥상 개방, 소방차 유도 등

- 비화재보 확인 시까지는 시·도 ‘출동 소방력 기준’에 따라 출동

○ (출동 중) 추가 상황 정보를 출동대와 공유하고, 비화재보가 확인되면 출동 소방력을 정리하여 최소 소방력으로 현장 수습

○ (도착 시) 출동대원 내부에 진입하여 인명구조 및 화재진압을 원칙으로 하되, 비화재보가 확인되면 원인 및 대피상황 조사, 시설복구 후 귀서

○ (귀서 후) 비화재보 점검기록부 작성 후 센터장 결재 후 월 단위 취합 하여 매월 5일까지 소방서 ⇨ 본부 ⇨소방청 통보

⇨ 출입문 폐쇄 등으로 원인조사 등이 불가한 경우 조사불가(원인미상) 표기

⇨ 차후 원인조사가 필요하다고 인정되는 경우 소방본부 요청

□ 소방시설 정밀진단 대상물 지정 방법

□ 지정 대상(전 소방서별 1개소 이상 2.28한 선정 후 3.5까지 통보)

- 아날로그감지기 및 전용 수신기 설치 건물

- 야간․공휴일 등 24시간 유자격자 상주 근무 장소

- 방재실이 설치되고, 전문자격 보유 근무자로 편성

- 백화점, 고층건축물, 대형공장, 지하연계건축물 등 다중이용시설 등

- 기타 오작동이 잦은 대상물(공장, 요양병원 등)

□ 운영방법

- 선정대상 관계자 소방시설 유지관리 등 사전교육(본부 또는 소방서)

- 화재경보 점검기록부 작성관리(3월∼5월간)

비화재 보발생	⇨	현 장 확 인	⇨	원 인 분 석	⇨	시 설 복 구	⇨	기록부 작 성	⇨	정 상 유 지

※ 교체한 감지기는 소방용품 수집검사 시 제출

□ 지정대상 인센티브 제공

- 대한민국 안전대상 및 우수소방대상물 선정 자격 부여

- 모범 소방대상물 관계인에 대한 포상 등

□ 소방시설 유지관리 실태조사 점검반 운영

□ 점검반 운영 : 오작동으로 인한 언론보도 및 손실 등 발생 시

□ 주요 활동내역(업무지원)

- 비화재보 시 원인분석 및 대책 방향 설정 제시

- 소방계획서 피난계획 등 적정성 검토 보완

- 관계자 소방․방화시설 작동시험 및 응급복구 방법 지도

- 영업 전 안전관리 당부 구내방송으로 입점주 안전의식 고취

- 비화재보 비상벨 조작 방지를 위한 픽토그램 부착으로 사전 예방