문서번호	시설관리과-5604
결재일자	2020.3.25.
공개여부	부분공개(5)
방침번호

				시 민
주무관	기전팀장	시설관리과장		서부수도사업소장
협 조
	급수운영팀장

창천아리수 올림터 모터펌프 교체 계획 보고

2020. 3

서부수도사업소

(시설관리과)

☞ 해당사항이 있는 부분에 ‘ ■ ’ 표시하시기 바랍니다. (※ 비고 : 필요시 검토내용 기재)
구 분	사전 검토항목 점검 사항	검토완료	해당없음	비 고
정책의제 형성	◆ 정책현안에 대해 현황과 실태를 검토하였습니까? - 현황자료(통계자료 등) 및 실태조사서 검토 타지자체 유사정책 및 국내외 사례 분석 등	□	■
	◆ 시민 및 관련전문가 의견을 반영하였습니까? - (시민참여) 청책토론회, 시민공모, 설문조사 등 - (전문가 자문) 자문위원회, TF운영, 타당성 검토조사 등	□	■
정책수립	◆ 정책화를 위한 제반 법규(근거법령 및 규칙, 지침 등)는 검토하였습니까? - (선거법) 공직선거법 등 각종 법률 저촉여부 - (성별분리통계) 성별분리통계 분석 등	□	■
	◆ 정책(사업) 집행의 직·간접적 영향 및 효과성을 분석 하였습니까? - (갈등) 이해관계 당사자 간 갈등 및 대책 마련 - (사회적 약자) 사회적 약자에 대한 배려 등 - (일자리) 일자리 창출, 직·간접 채용, 전문인력 양성, 창업지원 - (안전) 시민 안전 위험요인 및 대책, 안전 관리 등	□	■
정책집행	◆ 타기관, 민간단체 등과의 협의·협력 및 이견 조정 등을 검토하였습니까? - (타기관) 타기관(중앙정부, 지자체), 민간(단체) 등의 자원 활용 방안 - (자치구 영향) 자치구 행정·인사·재정 부담 및 적정성, 파급효과 분석 등	□	■
	◆ 정책·계획 등의 지속가능성을 검토하였습니까? - (지속가능성) 지역경제 발전, 사회적 형평성, 환경보전 등	□	■
정책홍보	◆ 국내외 정책(사업)홍보방안을 검토하였습니까? - (홍보) 국내보도자료, 기자설명회, 현장설명회 - (정책영문화) 영문제목·요약, 해외언론보도, 외국어 홈페이지 게시 등	□	■
기타사항	◆ 불필요한 외국어·외래어 표현 대신 바른 우리말을 사용하였습니까?	□	■
	◆ 공개 여부를 "비공개"로 설정했다면 법적근거를 명확히 검토하였습니까? (정보공개법 제9조 제1항 제1호~제8호)	□	■

창천아리수올림터 모터펌프 교체 계획 보고

우리 사업소에서 관리운영 중인 창천아리수올림터에 대한 시설 노후화 및 급수여건 변화에 따라 아래와 같이 모터펌프 및 배관을 교체하고자 보고드림.

Ⅰ		추진 개요

□ 추진배경

❍ 사용년한(11년)이 경과되어 노후된 모터펌프 및 배관을 교체하여 안정적 급수 및 효율적 아리수올림터 운영

❍ 급수지역 및 급수여건의 변화에 따른 적정한 모터펌프 용량 산정

□ 추진경위

❍ 노후 시설교체 및 급수지역 및 여건 변화에 따른 적정한 모터펌프 산정

❍ 폐쇄된 미사용 모터펌프 배관 철거(봉원배수지 수계)

❍ 올림터 외부 노후된 유량계실 및 주변환경 정비(급수운영과 협조)

❍ ‘20.2.14 : 모터펌프 용량 검토결과 통보(본부 시설관리과-1821)

Ⅱ		급수 및 시설 현황

□ 급수현황

급수방법	급수구역	급수인구	일평균급수량	가압장 표 고	비 고
직접급수	서대문구 창천동, 대현동일대	5,236 (1,325세대)	평균 : 1,890㎥/일 최대: 2,846㎥/일	26.2m	최고급수구역 연세로2라길 17-3

□ 급수계통도

강북정수센터	⇨	북악터널배수지 (145,000㎥)	⇨	백련배수지 (40,000㎥)	⇨	창천아리수 올림터 P	⇨	수용가 (직접급수)
북악터널계통		HWL:70.5m LWL:66.6m		HWL:62.0m LWL:56.0m		GL : 26m		GL : 60m

□ 모터펌프

동 력 kW(HP)	유 량 (㎥/min)	양 정 (m)	수량 (대)	설치년도	형 식	제어방식	비 고
75(100)	3.5	60	2	2000.6	양흡입	인버터

□ 가압장 전경

창천 아리수올림터 전경	직송수계 모터펌프	구내배관

□ 창천아리수올림터 펌프 가동실태

❍ 가동시간 : 24시간

❍ 운전방법 : 인버터에 의한 변속 자동운전

❍ 급 수 량

- 최근3년 자료 : 평균 1,890㎥/일, 최대 2,846㎥/일

❍ 운전압력

- 인입압력 : 294~343KPa(3.0~3.5㎏/㎥)

- 토출압력 : 549~559KPa(5.6~5.7㎏/㎥, PID설정값 5.6㎏/㎥)

Ⅲ		모터펌프 및 배관 철거 설치

□ 추진계획

1) 올림터 모터펌프 및 배관 철거 및 교체

❍ 모터펌프 용량검토 결과

구 분	기 존	교 체
동 력	75Kw(100HP)	37Kw(50HP)
유 량	3.5㎥/분	3.0㎥/분
양 정	48m	43m
수 량	2대	2대

- 본부 펌프 및 모터 용량 검토 완료 [시설관리과-1821 (2020.2.14.)]

❍ 사업기간 : 2020.03월 ~2020.10월

❍ 소요예산 : *********

**********************************

************************************

※ 아리수올림터 외부 배관 및 유량계실 철거 설치 공사비 별도

❍ 예산과목 : 자본적지출, 유형자산취득, 기계장치, 시설비 및 부대비

❍ 추진방법

- 발주내역 : 창천아리수올림터 모터펌프 제작구매설치

- 발주방법 : 지명경쟁입찰

※ 지명경쟁 사유

모터펌프는 급수시설의 중요한 설비이며, 중소기업경쟁제품으로서 우수제품을 공급받기 위해 공공구매종합정보망을 통해 한국펌프공업협동조합에 5인 이상의 업체를 추천요청하여 지명경쟁입찰을 실시하고자 함.

- 근거법령

․ 지방계약법 시행령 제22조제12호(지명입찰에 의한 경우)

․ 지방계약법 시행령 제23조제1항(지명입찰대상자의 지명 – 5인이상의 입찰대상자를 지명하여 2인이상의 입찰참가신청을 받아야 한다.)

․ 중소기업제출 구매촉진 및 판로지원에 관한 법률 제7조의2제2항제2호

2) 올림터 외부 유량계실 및 배관 철거 설치

❍ 유량계실 철거 설치

- 유량계실 노후 및 환경 저해로 철거후 원형 매놀 설치

❍ 아리수 올림터 외부 노후배관 철거 설치 및 환경정비

- 토출측 노후배관 및 밸브 철거 설치

- 올림터 외부 주변 환경정비(수목 제거 및 토사 정리 등)

❍ 올림터 배부 바닦 에폭시작업

❍ 소요예산 :*********

******************************

**************************************

❍ 올림터 외부 공사는 급수운영과 실시

3) 올림터 내부 전기공사(별도)

❍ 모터펌프 변경에 따른 전기공사 전기 연간단가 업체에 의뢰 설치

❍ 소요예산 : *******

□ 향후 추진일정

❍ 2020.03.30. : 계약심사(본청) 요청

❍ 2020.04.10. : 조합추천 및 구입물품 규격서 사전등록

❍ 2020.04.20. : 계약의뢰

❍ 2020.05.10. : 계약체결 및 착공

❍ 2020.05.월 ~ 10.31 : 모터펌프 교체 및 준공

Ⅳ		행정사항

□ 본청 심사 의뢰 및 사전 규격 공지 등

❍ 계약심사 : 본청 계약심사과

❍ 지침서 사전공개 : 조달청

❍ 조합 우수업체 추천의뢰(지명경쟁입찰)

붙임 : 1. 내역서 1부

2. 모타펌프 제작 지침서   1부 끝.