「서울교통공사 6호선 신내역 건설 관련」

철도시설의 기술기준 검토 현장점검 결과보고

6호선 신내역 환승시설 건설 사업의 철도시설 기술기준 적합여부 검토를 위한 한국교통안전공단의 현장실사 및 검토회의 결과를 다음과 같이 보고합니다.

1		추진 개요

가. 건  명: 서울도시철도 6호선 신내역 환승시설 사업 철도시설의 기술기준에의 적합여부 검토계획

나. 기  간: 2019. 9.17. ~ 18. (2일간)

다. 대  상: 6호선 신내차량기지, 제2종합관제센터

라. 추진내용 (한국교통안전공단 검토팀 수행)

1) 분야별 공종별 시험 및 사전점검 결과에 대한 세부내용 검토

2) 철도시설물 설계도면 및 성능시험 자료 등 확인

3) 철도시설물 설치 및 동작상태, 기타 불안전 요인 등 육안점검

마. 참여자

1) 외부: 한국교통안전공단 철도기술팀 처장 유연춘 등 6명

2) 내부: 사전점검 참여 감독자 및 운영자 총 17명

2		점검 세부내용

가. 날짜별 세부 추진내용

일 시	장 소	내 용
2019. 9.17. 11:00~12:00	신내차량기지 3층 회의실	시작회의 및 공단 추진일정 공유
2019. 9.17. 13:00~	6호선 신내역 승강장 제2종합관제센터	철도시설의 기술기준 서류 검토 및 현장실사
2019. 9.18. 9:00~12:00	6호선 신내역 승강장
2019. 9.18. 13:00~15:00	신내차량기지 3층 회의실	종료회의 및 시설물검증시험 관련 내용 협의

나. 한국교통안전공단과 협의사항(종료회의시)

1) 경미한 보완사항에 대하여 시설물검증시험 전 완료 요구

분 야	요구 사항	처리부서
전분야	시설물검증시험 시험 시나리오 및 점검표 보완 및 사전 조율 요청 분야별 점검 세부일정(주야간 구분) 확정	전 건설부서
안 전	철도종합시험운행(시설물 검증, 영업시운전) 간 안전관리 조직 정비 요구 (주관을 공사 주무처(안전계획처)에서 시행)	안전계획처 신호처
전 기	단로기 조작봉 조정 등 6건 조치 후 사진 송부 (2019. 9.18. 야간 조치 완료)	전기2사업소
궤 도	- 신설 궤도 용접부위 검사 후 자료 제출 - 차막이에 대한 설계부분과 실제설치간 상이 부분 검토자료 제출 (2019. 9.20. 완료 예정)	궤도2사업소
신 호	역사 연단석 밑 신설 케이블 트레이 정비 : 2단 1열 트레이 중 1열 트레이 점유 과다 (2019. 9.23. 조치 및 협의 예정)	신호2사업소
기 계	경춘선 신내역과 화재수신반 연동 (금주 중 경춘선 신내역 담당자와 협의후 설치(2019. 9.26. 완료 예정)	기계2사업소
PSD	승강장안전문용 축전지 설치 (2019. 9.20. 완료 예정)	승강장안전문 관리단
역무실	역무실의 내부 건축마감 후 역무관련 설비 (소방, 통신, PSD) 정위치 배치	정보통신2 사업소 등

2) 시설물검증시험 관련 협의사항

2019. 9.23. 기술기준검토 결과보고 국토교통부 시행 예정

국토교통부에서 2019. 9.24. ~ 9.26. 승인시 곧바로 시설물검증시험계획을 승인하여 2019. 9.27일에 시설물 검증시험 시작 가능

3		향후 추진계획

가. 시설물검증시험 : 토목처 주관

(1안) 국토교통부에서 2019. 9.24. ~ 26. 기술기준 검토결과 승인시

☞ 2019. 9.27. ~ 10. 3. 시설물검증시험(토목처 주관) 시행

(2안) 국토교통부에서 2019. 9.27. 이후 기술기준 검토결과 승인시

☞ 2019. 9.30. ~ 10. 4. 시설물검증시험 시행 가능여부 협의

※ 당초 시험기간을 7일로 한국교통안전공단에서 요구하였으나 5일로 단축 재협의 예정

나. 영업시운전: 승무시스템처 주관 : 2019.11. 1 ~ 7. 예정

□ 붙  임: 사진대지 1부.  끝.

붙 임		사진 대지

2019. 9.17. [기술기준 검토 관련 시작회의] : 분야별 질의응답
2019. 9.18. [기술기준 검토 관련 종료회의] : 검토결과 공유 및 향후계획 협의

끝.