자동방화셔터‘모터’적정 규격품 사용 안내자료

최종 수정일 2018. 8. 7.

건축관계자는 자동방화셔터에 설치하는 전동모터의 규격이 제품시방서 및 시험성적서 등에 적합한 규격인지 확인하여 주시기 바랍니다.

* 잘못된 예: 시험성적서에는 200w 모터로 기재, 실제 시공은 200w 미만 모터로 시공

□ 안내 개요

◯ 자동방화셔터를 구성하는 전동모터 등의 부속품을 (성능시험 당시 설치하였던) 실제의 것과 동일한 재질이라면 다른 전동모터를 설치할 수 있음.

◯ 일부 동일 재질이 아닌 모터를 사용한다는 민원이 있으니, 시험성적서 및 KS에서 정한 기준(표9-용량 및 전원) 등에 적합하게 설치하였는지 확인

□ 자동방화셔터 모터 성능 규정

1) 국토교통부 질의회신 국토교통부 건축정책과-2581(2018. 5. 4.)호

1. 자동방화셔터 및 방화문의 성능 기준(국토교통부고시 제2016-193호) 제8조 제1항제1호 단서에 따라 도어클로저를 제외한 도어록과 경첩 등 부속품은 실제의 것과 동일한 재질의 경우 형태와 크기에 관계없이 동일한 시험체로 볼 수 있도록 규정하고 있는 바, 동일한 재질이라면 성능시험 당시와 다른 전동모터를 설치할 수 있도록 하고 있습니다.

2. 다만, 제4조제1항에 따라 강재셔터는 KS F 4510(중량셔터)에 적합하여야 하고, 강재가 아닌 셔터 또한 이에 준하는 구성조건에 해당되어야 하는 것이므로, 자동방화셔터를 구성하는 전동모터 등의 부속품은 반드시 동 KS에서 정한 기준(표9 - 용량 및 전원) 등에 적합하여야 합니다.

3. 따라서, 제8조제1항제1호 단서에 따라 시험성적서를 갈음할 수 있는 부속품이라 하더라도 KS에서 정한 기준에 적합한지 여부에 대하여는 반드시 확인하여야 함을 알려드리니 현장에서 준수될 수 있도록 안전관리에 철저를 기하여 주시기 바랍니다.

4. 아울러, 동 KS의 내용은 e나라 표준인증(www.standard.go.kr)에서 확인이 가능함을 알려드리니 업무에 참고하시기 바랍니다.

2) KS F 4510(2015) 중량셔터 개폐기 기준

⦁ 6.5 개폐기

개폐기는 전동식 또는 수동식으로서 구조는 다음과 같다.

a) 전동식의 경우에도 수동식에 의해 개폐를 할 수 있어야 한다.

b) 자동 폐쇄 장치 또는 수동 폐쇄 장치를 설치한 경우, 자중 강하에 의해 셔터를 폐쇄할 수 있어야 한다.

c) 전동식의 경우, 전동기의 용량 및 전원은 표 9에 따른다.

표 9 ― 용량 및 전원

구 분	사 양
용 량	0.2∼0.75 kW
전 원	3상 220 V 또는 380 V
비고 단상 220 V의 개폐기에 대해서는 당사자 사이의 협의에 따른다.

□ 점검 안내사항

◯ 중점 점검 사항

- 전동 모터의 규격이 ‘자동방화셔터’ 제품시방서 및 시험성적서에 표기된 규격 (w, kW)과 동일한지 확인하여 주시기 바랍니다.

* 잘못된 예: 시험성적서에는 200w 모터로 기재, 실제 시공은 200w 미만 모터로 시공

◯ 관련 사진

*		*	*
*** 사용	*** 사용	**** 사용	*** 사용

참조 관련 법령 1: 자동방화셔터 및 방화문의 기준[국토교통부고시 제2016-193호]

⦁ 발췌 : 제8조(시험방법 및 시험성적서 등)

① 성능시험은 다음의 기준을 따라야 한다.

1. 시험체는 가이드레일, 케이스, 각종 부속품 등을 포함하여 실제의 것과 동일한 구성·재료 및 크기의 것으로 하되, 실제의 크기가 3미터 곱하기 3미터의 가열로 크기보다 큰 경우에는 시험체 크기를 가열로에 설치할 수 있는 최대크기로 한다. 다만, 도어클로저를 제외한 도어록과 경첩 등 부속품은 실제의 것과 동일한 재질의 경우 형태와 크기에 관계없이 동일한 시험체로 볼 수 있다.

2. 내화시험 및 차연성시험은 시험체 양면에 대하여 각 1회씩 실시한다.

3. 차연성능 시험체와 내화성능 시험체는 동일한 구성·재료 및 크기로 제작되어야 한다.

4. 도어클로저는 1회 시험을 하여 성능이 확인된 경우 유효기간내 성능시험을 생략할 수 있다.

② 시험기관은 제7조에 의해 의뢰인이 제시한 시험시료의 치수, 재질, 주요부품 및 구성도면 등에 대해 확인하여 시험성적서에 명기하여야 하며, 시험의뢰인은 필요한 자료를 제공하여야 한다.

③ 시험성적서는 2년간 유효하며, 시험성적서와 동일한 구성 및 재질이지만 크기가 작은 것일 경우에는 이미 발급된 성적서로 그 성능을 갈음할 수 있다.

참조 관련 법령 2: 건축자재의 제조 및 유통관리

◯ 건축법 제24조의2(건축자재의 제조 및 유통 관리)

① 제조업자 및 유통업자는 건축물의 안전과 기능 등에 지장을 주지 아니하도록 건축자재를 제조·보관 및 유통하여야 한다.

② 국토교통부장관, 시·도지사 및 시장·군수·구청장은 건축물의 구조 및 재료의 기준 등이 공사현장에서 준수되고 있는지를 확인하기 위하여 제조업자 및 유통업자에게 필요한 자료의 제출을 요구하거나 건축공사장, 제조업자의 제조현장 및 유통업자의 유통장소 등을 점검할 수 있으며 필요한 경우에는 시료를 채취하여 성능 확인을 위한 시험을 할 수 있다.

③ 국토교통부장관, 시·도지사 및 시장·군수·구청장은 제2항의 점검을 통하여 위법 사실을 확인한 경우 대통령령으로 정하는 바에 따라 공사 중단, 사용 중단 등의 조치를 하거나 관계 기관에 대하여 관계 법률에 따른 영업정지 등의 요청을 할 수 있다.

◯ 건축법 제111조(벌칙) 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 자는 5천만원 이하의 벌금에 처한다.

- 3의3. 제24조의2제1항을 위반한 건축자재의 제조업자 및 유통업자