1. 누수 취약지역(누수다발관 포함) 누수복구 조치현황(3월)

연번	구 분	적 출 월/일	적 출 방 법	위 치	구 경 (mm)	부설년도	관 종 (누수원인)	누 수 부 위	향후 조치	비고
1	⑤	3/1	탐지	홍지동94-26	100	1996	주철 (진동)	직관부	개량 불필요
2	⑤	3/4	순찰	교북동2-3,1-12	200	1996	주철 (진동)	직관 접합부	“
3	②	3/5	순찰	종로1가47 종각역1번출구	200	1996	주철 (진동)	직관 접합부	“
4	⑤	3/10	순찰	홍지동94-17	100	1996	주철 (진동)	직관 접합부	“
5	⑤	3/11	순찰	사직동304,304-36	100	2003	주철 (진동)	직관 접합부	“
6	⑤	3/11	탐지	숭인동234-15	100	1995	주철 (진동)	직관 접합부	“
7	④	3/17	순찰	운니동98-78	80	1981	강관 (진동)	직관 접합부	개량 필요
8	⑤	3/18	순찰	구기동216,216-8	100	2009	주철 (진동)	직관 접합부	개량 불필요
9	⑤	3/20	순찰	평창동145-5	100	1996	주철 (진동)	직관 접합부	“
10	⑤	3/1	순찰	동선3가130-7	100	1996	주철 (진동)	직관 접합부	“
11	④	3/2	순찰	신당2동336-3	250	1976	회주철 (진동)	직관 접합부	개량 필요
12	⑤	3/20	탐지	중림동136	300	1989	주철 (진동)	직관 접합부	개량 불필요
13	⑤	3/27	탐지	입정동	100	2006	주철 (진동)	직관 접합부	“
14	⑤	3/29	탐지	산림동38-3	100	1988	주철 (진동)	직관 접합부	“
15	④	3/3	순찰	효창동164-1	100	1985	회주철 (불용)	직관 접합부	개량 필요
16	⑤	3/8	탐지	원효로1가38-3	100	1988	주철 (진동)	직관 접합부	개량 불필요
17	④	3/16	탐지	보광동209-15	80	1980	PVC (진동)	직관 접합부	개량 필요
18	④	3/5	순찰	상암동1668	80	2002	덕타일관 (불용관)	직관 접합부	개량 필요
19	③	3/6	순찰	상암동 481-71	150	2000	덕타일관 (원인자)	직관부	개량 불필요
20	③	3/14	탐지	합정동357-17	150	1992	덕타일관 (진동)	직관 접합부	개량 필요

연번	구 분	적 출 월/일	적 출 방 법	위 치	구 경 (mm)	부설년도	관 종 (누수원인)	누 수 부 위	향후 조치	비고
21	④	3/17	탐지	녹번동21-282	80	1987	PE관 (관노후)	직관부	개량 필요
22	④	3/18	탐지	구산동336-19	150	1992	PE관 (관노후)	직관부	개량 필요
23	①	3/9	탐지	중곡동 58-15	250	1992	강관 (노후)	1350/250 바이패스	개량 불필요
24	①	3/21	탐지	행당동 229-4	900	1987	강관 (전식)	정자관 접합부	개량 불필요
25	④	3/27	탐지	면목동 98-39	200	2000	덕타일관 (진동)	곡관 접합부	개량 불필요
26	①	3/31	순찰	행당동 319-9	2,200	2001	강관 (진동)	신축관 플랜지부	개량 불필요
27	③	3/10	탐지	중계본동28-9	100	1992	DCIP (진동)	접합부	개량 불필요
28	①	3/11	탐지	쌍문3동321	100	1989	DCIP (진동)	접합부	개량 불필요
29	②	3/12	탐지	창5동258-12	80	1990	DCIP (진동)	접합부	개량 불필요
30	②	3/12	탐지	번2동521-21	100	2002	DCIP (진동)	접합부	개량 불필요
31	②	3/14	탐지	송중동98-4	100	2002	SP (진동)	접합부	개량 불필요
32	①	3/17	탐지	방학3동730	100	1993	DCIP (진동)	직관부	개량 불필요
33	②	3/25	탐지	창2동585-123	80	1997	DCIP (진동)	접합부	개량 불필요
34	②	3/10	탐지	등촌1동 634-13	100	1985	제수변 (진동)	접합부	개량 필요	등촌역
35	②	3/20	탐지	구로4동 806-12	50	1991	스텐관 (진동)	접합부	개량 불필요	남구로역
36	④	3/19	순찰	가산동 345-35	150	1993	PE	이형관부	개량 필요
37	④	3/19	순찰	가산동 557-4	150	1993	PE	이형관부	개량 필요
38	④	3/25	탐지	가산동 372-41	150	1993	PE	이형관부	개량 필요
39	④	3/31	탐지	독산동 979-70	80	1986	DCIP	접합부	개량 필요
40	④	3/20	순찰	흑석동 64-5	100	1996	PE	직관부	개량 필요

연번	구 분	적 출 월/일	적 출 방 법	위 치	구 경 (mm)	부설년도	관 종 (누수원인)	누 수 부 위	향후 조치	비고
41	④	3/27	탐지	신림동 1654-22	100	1987	DCIP	이형관접합부	개량 필요
42	③	3/3	탐지	서초동 1703-6	200	1987	DP (진동)	접합부	개량 불필요
43	③	3/6	〃	수서동 450-14	80	1986	DP (진동)	접합부	개량 불필요
44	④	3/12	〃	대치동 921-17	80	1986	DP (진동)	접합부	개량 불필요
45	④	3/12	〃	일원동 644-11	80	1989	DP (진동)	접합부	개량 불필요
46	③	3/25	〃	율현동 196-15	80	1989	DP (진동)	접합부	개량 불필요
47	④	3/26	〃	자곡동 440-135	100	1998	DP (진동)	접합부	개량 불필요
48	④	3/27	〃	자곡동 476-18	80	1996	DP (진동)	접합부	개량 불필요
49	④	1/10	누수	가락동 79-9	200	1986	DCIP (관노후)	이형관	개량 불필요
50	②	1/21	누수	신천동 29-5	200	1992	SP (불용관)	직관부	정비 예정
51	⑤	2/02	누수	송파동 136-2	80	1997	DCIP (진동)	직관부	정비 완료
52	①	2/04	누수	가락동 9	600	1985	SP (진동)	접합부	정비 완료
53	⑤	2/10	탐지	가락동 96-1	80	1986	DCIP (불용관)	접합부	정비 완료
54	①	2/25	누수	암사동 462-22	800	1981	SP (관노후)	접합부	정비 완료
55	⑤	2/27	탐지	장지동 291-1	80	2006	DCIP (진동)	접합부	정비 완료
56	①	3/01	탐지	방이동 22-3	1,800	1979	SP (진동)	직관 접합부	정비 완료
57	⑤	3/17	누수	오금동 128-3	100	2000	DCIP (진동)	이형관 접합부	정비 완료
58	⑤	3/26	누수	거여동 289	100	1995	DCIP (진동)	이형관 접합부	정비 완료
59	⑤	3/27	누수	둔촌동 489-9	100	2005	DCIP (진동)	이형관 접합부	정비 완료
60	①	3/31	순찰	암사동 173-5	2,200	1986	SP (진동)	신축관 접합부	정비 완료
				이	하	여	백