1. 누수 취약지역(누수다발관 포함) 누수복구 조치현황(4월)

연번	구분	적 출 월/일	적 출 방 법	위 치	구경 (mm)	부설년도	관 종 (누수원인)	누 수 부 위	향후 조치	비고
1	⑤	4/1	순찰	예지동181-1	100	1993	주철 (진동)	직관부 접합부	개량 불필요
2	⑤	4/05	순찰	숭인동20-110	300	2007	주철 (진동)	직관 접합부	개량 불필요
3	⑤	4/06	탐지	효제동293-2	300	2006	주철 (진동)	직관 접합부	개량 불필요
4	⑤	4/12	순찰	창신동1-83,1-84	80	1989	주철 (진동)	직관부	개량 불필요
5	⑤	4/13	순찰	종로6가197-6	100	2003	주철 (진동)	직관 접합부	개량 불필요
6	④	4/15	탐지	숭인동1395	150	1984	회주철 (진동)	직관 접합부	개량 필요
7	④	4/19	탐지	창신동177-28, 197-28	100	1992	주철 (진동)	직관	개량 필요
8	⑤	4/20	탐지	효제동231	150	2008	주철 (진동)	직관 접합부	개량 불필요
9	④	4/21	탐지	숭인동1385	150	1984	회주철 (노후)	직관 접합부	개량 필요
10	④	4/25	순찰	청진동191-1	150	1989	회주철 (노후)	직관 접합부	개량 필요
11	④	4/28	순찰	홍지동75	100	1996	주철 (진동)	직관 접합부	개량 불필요
12	⑤	4/29	탐지	인의동74-1	100	1989	주철 (진동)	직관 접합부	개량 불필요
13	⑤	4/23	탐지	성북동51-1	100	1997	주철 (진동)	직관 접합부	개량 불필요
14	④	4/29	탐지	성북동230-190	100	1984	회주철 (노후)	직관 접합부	개량 필요
15	④	4/2	탐지	충무로4가145	150	1999	주철 (불용)	직관 접합부	개량 필요
16	④	4/18	탐지	을지로7가46	100	1978	회주철 (노후)	직관 접합부	개량 필요
17	④	4/23	탐지	회현1가100-108	100	1978	회주철 (노후)	직관 접합부	개량 필요
18	④	4/04	탐지	원효로4가114-38	100	1984	회주철 (진동)	직관 접합부	개량 필요
19	④	4/13	순찰	남영동83-1	100	1983	회주철 (불용)	직관 접합부	개량 필요
20	④	4/29	순찰	동빙고동42-17	80	1985	회주철 (진동)	직관 접합부	개량 필요

연번	구 분	적 출 월/일	적 출 방 법	위 치	구 경 (mm)	부설년도	관 종 (누수원인)	누 수 부 위	향후 조치	비고
21	②	4/2	탐지	천연동80-39	150	1992	PE관 (관노후)	기타	개량 예정
22	③	4/4	탐지	구산동1-17	100	1990	덕타일관 (불용관)	기타	개량 불필요
23	④	4/8	탐지	녹번동1-35	100	1990	덕타일관 (진동)	직관부	개량 예정
24	④	4/9	탐지	성산동9-7	100	1985	덕타일관 (진동)	곡관부	개량 예정
25	④	4/15	탐지	상암동1648	200	2002	덕타일관 (불용관)	기타	개량 불필요
26	④	4/22	탐지	상암동1676	100	2002	덕타일관 (불용관)	기타	개량 불필요
27	⑤	4/5	순찰	증산동193-15	100	1986	PE관 (관노후)	직관부	개량 예정
28	⑤	4/14	순찰	갈현동415-4	80	1987	PE관 (관노후)	직관부	개량 예정
29	⑤	4/30	순찰	녹번동5	80	2002	덕타일관 (진동)	직관부	개량 불필요
30	④	4/1	탐지	중곡동 116-6	600	1993	덕타일관 (진동)	곡관 접합부	개량 불필요
31	④	4/3	탐지	마장동 481-34	80	1987	덕타일관 (진동)	플랜지 접합부	개량 불필요
32	④	4/16	탐지	답십리동 2-69	100	2010	덕타일관 (진동)	그랜드 오사이	개량 불필요
33	④	4/22	탐지	성수동2가 289-227	300	2009	덕타일관 (진동)	곡관 접합부	개량 불필요
34	④	4/23	탐지	중곡동 246-1	300	2003	덕타일관 (진동)	곡관 접합부	개량 불필요
35	④	4/24	탐지	중곡동 160-12	200	2005	덕타일관 (진동)	곡관 접합부	개량 불필요
36	③	4/1	탐지	상계동1007-6	200	1998	DCIP (진동)	접합부	개량 불필요
37	④	4/7	탐지	쌍문동80-49	80	2004	DCIP (진동)	접합부	개량 불필요
38	④	4/7	탐지	쌍문동199-1	150	1993	SP (불용관)	접합부	개량 불필요
39	④	4/8	탐지	방학동436-13	100	1995	DCIP (진동)	접합부	개량 불필요
40	④	4/11	탐지	수유동405-8	80	1992	PVC (불용관)	접합부	개량 필요

연번	구 분	적 출 월/일	적 출 방 법	위 치	구 경 (mm)	부설년도	관 종 (누수원인)	누 수 부 위	향후 조치	비고
41	④	4/16	탐지	중계본동21-5	100	1982	SP (진동)	직관부	개량 불필요
42	②	4/17	탐지	창동17	100	1989	DCIP (진동)	접합부	개량 불필요
43	④	4/18	탐지	미아동762-64	100	1988	DCIP (진동)	직관부	개량 불필요
44	④	4/25	탐지	미아동226-49	100	1988	DCIP (진동)	접합부	개량 불필요
45	⑤	4/3	누수	번동248	100	1992	SP (진동)	직관부	개량 불필요
46	⑤	4/7	누수	미아동194	100	2007	DCIP (진동)	접합부	개량 불필요
47	⑤	4/18	누수	상계동1063	150	1993	DCIP (진동)	접합부	개량 불필요
48	⑤	4/21	누수	미아동194-1	100	1984	DCIP (진동)	접합부	개량 불필요
49	⑤	4/21	누수	미아동791-2947	80	1996	DCIP (진동)	접합부	개량 불필요
50	④	4/9	탐지	구로2동 400-9	80	1992	주철관 (진동)	접합부	개량 불필요
51	④	4/17	탐지	구로2동 394-52	100	1992	주철관 (진동)	접합부	개량 불필요
52	④	4/15	탐지	봉천동 935-1	300	1995	SP	직관	개량 필요
53	④	4/7	탐지	봉천동 859-8	150	1984	CIP	이형관부	개량 필요
54	④	4/30	탐지	대방동 11-5	100	1984	CIP	제수변	개량 필요
55	④	4/20	순찰	가산동 371-23	150	1993	PE	접합부	개량 필요
56	④	4/26	탐지	신림동 240-3	200	1997	DCIP	접합부	개량 불필요
57	④	4/20	순찰	신대방동 690-2	250	1981	CIP(91)	접합부속	개량 필요
58	④	4/12	순찰	신림동 1513-7	250	1981	SP	직관	개량 필요
59	④	4/3	탐지	신사동 505	80	1987	DP (진동)	접합부	개량 완료
60	②	4/9	〃	도곡동 417-12	150	1986	DP (진동)	접합부	개량 완료

연번	구 분	적 출 월/일	적 출 방 법	위 치	구 경 (mm)	부설년도	관 종 (누수원인)	누 수 부 위	향후 조치	비고
61	③	4/11	탐지	개포동 1180-9	80	1986	DP (진동)	접합부	개량 불필요
62	④	4/16	〃	도곡동 416-5	100	1989	DP (진동)	접합부	개량 불필요
63	④	4/17	〃	방배동 981-3	80	1989	DP (진동)	접합부	개량 불필요
64	④	4/21	〃	논현동 55-2	300	1998	DP (진동)	접합부	개량 불필요
65	④	4/21	〃	개포동 1265-4	80	1996	DP (진동)	접합부	개량 불필요
66	④	4/22	〃	반포동 722-10	80	1998	DP (진동)	접합부	개량 불필요
67	④	4/10	순찰	고덕동 142	150	1982	SP (관노후)	배기변 접합부	개량 필요
68	④	4/14	탐지	암사동 464-14	80	1992	PE (진동)	이형관 접합부	개량 필요
69	④	4/24	탐지	잠실동 207-4	80	1987	DCIP (진동)	이형관 접합부	개량 불필요