대기오염방지시설 면제신청서
① 사업장명(소재지)		노원자원회수시설 [서울특별시 노원구 덕릉로70길 99]
② 대표자명(연락처)		서울특별시장 (담당자 02-930-8999)
③ 면제신청내용		가. 사용 연료		나. 시 설 규 모	다. 오 염 물 질
		LNG		[별 첨]	먼지, 황산화물
④ 면제 증빙		시간당 증발량 10톤 미만 보일러 : 산정
가. 산 정		[별첨]
나. 측 정		측 정 일
		측 정 자
		분석기기
		측정결과
「대기환경보전법」 제23조, 시행령 제14조 및 시행규칙 제28조에 따라 대기오염 방지시설 면제를 다음과 같이 신청합니다.
2019년 월 일 서 울 특 별 시 장 귀하 신청인 : 서울특별시장 (서명 또는 인)
붙임: 1. 방지시설 면제를 위한 증빙자료 (측정분석자료 또는 설명자료) 2. 측정분석결과에 대한 자가체크리스트(측정분석 시에 한함)

[별첨] 방지시설 면제 증빙자료 : 배출계수를 적용한 배출허용기준 이하로 배출

(1) 보일러 : 보일러(보조용)

a. 명 칭 :  관류보일러

b. 형 식 :  BSS-3000RFN

c. 규격 및 용량

시 설 명	규 격	용 량	수 량
보 일 러	연료(LNG) 사용량 192.5N㎥/hr	3.0톤/hr	1식 (보조용)

d. 연료사용량 및 동력 :	LNG 192.5N㎥/hr		(발열량 : 10,290㎉/N㎥)
	버너열량	1,980,825㎉/hr
	연소 온도 220℃

e. 사용용도 : 관류 보일러로서 스팀을 공급함.

f. 운전 및 가동방법 : 입형 다관식 보일러 형식으로 상,하 헤더와 수관으로 구성되어 상부

헤더와 수관내에서 증기를 발생시키는 원리로서 보일러 연소로 인한

배출오염물질의 농도를 연소조절에 의한 시설(저녹스버너)을 통하여

배출함.

g. 배출 가스량(Q) 및 산출방법

① 연료 사용량  : LNG 192.5N㎥/hr

② 버너용량    :  1,980,825㎉/hr

③ 연료의 연소 가스량 산정

* 가스 연료별 조성                                             (단위:v/v%)

조성성분	CH4	C2H6	C3H8	C4H10	C5H12	N2
함 량	91.74%	5.94%	1.47%	0.63%	0.01%	0.2%

[※삼천리도시가스 가스조성 참조함]

* 연료의 연소 화학반응식

연료(LNG)성분	연소 화학반응식	비 고
CH4	CH4 + 2O₂→ CO₂+ 2H2O
C2H6	C2H6 + (7/2)O₂→ 2CO₂+ 3H2O
C3H8	C3H8 + 5O₂→ 3CO₂+ 4H2O
C4H10	C4H10 + (13/2)O₂→ 4CO₂+ 5H2O
C5H12	C5H12 + 8O₂→ 5CO₂+ 6H2O

*이론공기량(Ao)

Ao = (2CH4 + 3.5C2H6 + 5C3H8 + 6.5C4H10 + 8C5H12) / 0.21

= (2×0.9174+3.5×0.0594+5×0.0147+6.5×0.0063+8×0.0001)/0.21

Ao = 10.3[N㎥(air)/N㎥(연료)]

*실제공기량(A) 계산

A = mAo   (m=과잉공기비)

= 1.2 x	10.3[N㎥(air)/N㎥(연료)]	= 12.4[N㎥(air)/N㎥(연료)]

*연소가스량 산정

이론습연소가스량(GoW)

GoW = (3CH4) + (5C2H6) + (7C3H8) + (9C4H10) + (11C5H12) + (0.79Ao)

= (3×	0.9174)	＋(5×	0.0594)	＋(7×	0.0147)	＋(9×	0.0063)	＋(11×	0.0001)	＋(0.79×	10.3)
= 11.3[N㎥(gas)/N㎥(연료)]

습연소가스량(GW) 계산

GW = GoW + 0.79(m-1)Ao + 0.21(m-1)Ao

= 11.3	＋0.79	×(1.2	−1)	×10.3	＋0.21	×(1.2	−1)	×10.3
= 13.4[N㎥(gas)/N㎥(연료)]

□ LNG 연소가스 구성비

구 분	산 출 식	계산값				비고
		N㎥(gas)/N㎥(연료)	%	㎏(gas)/N㎥(연료)	%
C02	CH4 + 2C2H6 + 3C3H8 + 4C4H10 + 5C5H12	1.1	8.2	2.36	14.0
O2	0.21(m-1)Ao	0.43	3.2	0.61	3.6
N2	N2+0.79mAo	9.77	72.9	12.2	72.4
H2O	2CH4 + 3C2H6 + 4C3H8 + 5C4H10+ 6C5H12	2.10	15.7	1.69	10.0
	계	13.4	100	16.86	100

- 연료사용량 : 192.5N㎥/hr

- 연료의 연소가스량(Q)

Q = GW × 연료사용량

= 13.4N㎥(gas)/㎥(연료) x	192.5N㎥(연료)/hr ÷	60min/hr	= 43.0N㎥/min

Qt = 43.0N㎥(gas)/분 x	(273+130)/273	= 63.5㎥/분(실제 배가스량)

h. 배출예상 오염물질의 종류 및 농도

배출가스량 및 특성	오염물질의 종류	농 도	배출허용기준	비고
63.5㎥/분 온도 : 130℃ 표준상태 가스량 : 43.0N㎥/분	먼 지 황산화물	2.24㎎/N㎥ 0.25(4)ppm	50㎎/N㎥이하 50(4)ppm이하

I. 배출예상 오염물질의 종류 및 농도산출방법

* 연료 연소에 의한 배출 오염물질 농도 [산출근거 : 대기환경보전법 시행규칙 별표-10]

* 연료사용량  : LNG 192.5㎥/hr

* 배출가스량  : 43.0N㎥/분

① 먼지 농도 산정

* 배출계수 : 0.03g/㎥

* 먼지 농도 =	0.03g/㎥ x		192.5N㎥/hr x		1000㎎/g	=2.24㎎/N㎥
		43.0N㎥/분 x		60분/hr

② 황산화물 농도 산정

ㆍ배출계수 : 0.01g/㎥

* 황산화물 농도 =	0.01g/㎥ x		192.5N㎥/hr x		1000㎎/g	=0.75㎎/N㎥
		43.0N㎥/분 x		60분/hr

= 0.75㎎/N㎥ ×	22.4	=0.26ppm
	64

* 표준산소농도 4% 보정을 하면,

Ca =[eqn: Ca발생농도` TIMES {21-Os(표준산소농도)} over {21-Oa}]

= 0.26 ×	(21	−4)	= 0.25(4)ppm
	(21	−3.2)