뚝도정수센터 시설현대화 및 고도정수처리시설공사

응집침전지 2계열 단수작업 계획서

2014. 10. 10

건 설 사 업 관 리 단

응집침전지 현황

6인치 수중 양수기 2대 설치 (2-1지)

양수

막음판 제거

A

B

막음판

철판(t=3mm)

막음판

막

음

판

수로 현황	A 방향 (응집침전지 유출수로부)	B 방향 (#2여과지 유입수로부)

Ⅰ	공사개요

#2계열 여과지 시운전수를 확보하기 위하여 응집침전지 유출수로  (#2여과지 유입수로)에 설치된 막음판(철판 t=3mm) 제거를 위한 단수공사 임.

Ⅱ	공사평면도 및 단면도

평면도

양수기 설치

6″ 2대

막음판 제거

A-A 단면도

A

A

Ⅲ	응집침전지 단수 작업 순서

1. 작업일시 : 2014.10.13.(월) 10:00∼16:00(6시간)

2. 작업순서

사전작업 (~10/12日限)	1. 응집침전지 2-1지 침전지 사전 비움(배수용수 회수용) 2. #2 여과지 수문(12EA) 상태확인(Close) 3. 6″ 양수기 2대 설치(3상 380v) 4. 작업용 비계설치 5. 막음판 제거용 윈치 설치

사전 작업 사항 확인

단수 전

단수 후

단  수

소요시간 : 3.5hr

강제 배수

6″양수기 2대

6시간

소요시간 : 2hr

수로청소

인원 : 5명

장비 : 고압 살수기 外

막음판 제거

인원 : 절단공 2명, 조공 2명

장비 : 산소절단기 外

소요시간 : 0.5hr

잔재물 제거 및 주변정리

통  수

3. 시간대별 작업 사항

시 간	작업사항	비 고
07:00 ~ 09:50	•여과지 수문 12개소 Close •양수기 6″ 2대 설치(3상 380v) •막음판 제거용 윈치 설치
09:50 ~ 10:00	•최종 확인 - 혼화지 2계열 자동수문 Close - 응집지 유입수문 Close
10:00 ~ 13:30	•단수 및 강제 배수 - 양수기 6″ 2대 양수	소요시간 3.5hr
13:30 ~ 15:30	•수로 청소(고압살수) -13시 조기착수 •막음판 제거(앵글 및 볼트 24EA 제거)	소요시간 2.0hr
15:30 ~ 16:00	•잔재물 제거 및 주변정리	소요시간 0.5hr
16:00	•통수
※ 사전준비 및 점검사항 •6″ 수중 양수기 2대(예비 : 3″ 양수기 2대) •막음판 제거용 윈치 •산소 절단기, 고압살수기 •체인블럭 •모래마대 200EA •팀확인(2개팀 9명) : 청소팀(5명), 철거팀(4명) - 단수 작업 전에 사전교육 실시

4. 공정별 작업시간단축 및 지연시 계획

시 간	작업사항	단축계획	지연시 대책
단수전일	•응집침전지 #2-1지 비움
10:00 ~ 13:30	•강제 배수	•추가 양수기 투입(6″) •여과지 유입부측 마대 쌓기 후 작업시행으로 배수시간 단축	•14:00이전 양수 미완료시 작업중단 및 원상복구 (1시간내 가능)
13:30 ~ 16:00	•청소 및 막음판 제거 •잔재물 제거 및 주변정리	•수로 수위 2.5m → 0.7m 배수시 청소 및 막음판제거 선시행
16:00	•통수
<마대쌓기>
<막음판 사전제거작업> • 수로 수위 0.7m 이하시 작업 착수 : 여과지 유입수로에서 1, 2-1 철판 절단 가능 • 수로 수위 0.2m 시 : 응집침전지 유출수로부에서 2-2 및 앵글 절단 ※ 윈치 설치로 철판 양중 및 제거 가능

여과지 유입

Ⅳ	물량 산출 근거

1. 응집침전지 유입수로

•1.6m × 2.5m × 112m = 464㎥

2. 구 여과지 수로

•1.6m × 1.5m × 162m = 388.8㎥

3. 강제배수시간 산정

- 물량 : (464㎥+388.8㎥) = 약 850㎥

- 6″수중양수기 대당 토출량 : 120㎥/hr(최대 140㎥/hr, 86%효율)

- 2대 설치시 : 120㎥/hr × 2대 = 240㎥/hr

- 850㎥ /240㎥ /hr = 3.5hr

※ 예비양수기(6″) 사용시 배수단축시간 : 1.1hr 단축

※ 수로 강제 배수는 #2응집침전지 1지로 배수(지청소와 병행)

Ⅴ	비상연락망

1. CM 연락처 : 02-464-3422

					CM단장
					단장 안충남
					*************
	기 계				토 목				전 기
	상무 이윤선				이사 김문갑				이사 강석봉
	************				*************				*************

2. 시공사 연락처 : 02-468-0120

					현 장 소 장
					부장 윤여경
					*************
					현장 부소장
					부장 서용석
					*************
					공 사 팀 장
					차장 박용학
					*************
	공 사 팀				공 사 팀				공 사 팀
	과장 이상민				주임 이상곤				사원 임승용
	*************				*************				*************