동력비 예산 절감 실적 및 계획

□ 광암아리수정수센터

연 번	구 분	2013년도 실적	2014년도 계획
계		고효율 조명 개량- 997.44kWh, 90,767원절감 ·향후 연간 11,969kWh 1,100천원 절감	연간 26,640kWh, 2,424천원 절감 ·향후 연간 53,280kWh 4,848천원 절감
1	조명부하 개선	○ 정수센터 건물내 노후 형광등 고효율 조명 개량 - 사업내용 : 탈수기동, 여과지동, 약품동, 맥동침전지 노후형광등 → LED 형광등교체 - 수량 및 규격 : ①64W →24W×1등, 64W →50W×6등 ②32W →20W×79등, ③64W →40W×96등 ④20W×18등 → 15W×12등 ⑤200W →50W × 4등 - 절감량 : 4156w×8h/일×30일×1월=997.44kWh - 절감액 : 997.44kWh×91원/kWh=90,767원 - 사업비 :57,496천원	○ 정수센터 외곽 가로등 고효율 조명등 개량 - 사업내용 : 정수장 외곽 가로등 → LED등교체 - 절감량 : (200W-75W)x140등x8h/일x30일x6월 =25,200kWh (150W-50W)x10등x8h/일x30일x6월 =1,440kWh - 절감액 : 26,640kWh×91원/kWh=2,424,240원 - 사업비 : 390,000천원(시비 275,000천원, 국비 115,000천원) - 사업기간 : 2014.3 ~ 8

동력비 예산 절감 실적 및 계획

□ 구의아리수정수센터

연 번	구 분	2013년도 실적	2014년도 계획
계		연간 885,959kWh, 87,710천원 절감	연간 390,182kWh, 38,628천원 절감
1	펌프효율 개선	○ 노후펌프 교체로 연간 786,240kWh, 77,838천원 절감 - 사업내용 : 용마, 아차산 송수펌프 각 4대 교체 (870kW×2, 450kW×2, 640kW×2, 315kW×2) - 펌프 효율개선 : 78%→84%(6%) - 절감량 : 4,550kW×6%×8h/일×30일 ×12월=786,240kWh - 절감액 : 786,240kWh×99원/kWh =77,837,760원 - 사업비 : 862,798천원	○ 노후펌프 교체로 연간 330,048kWh, 32,675천원 절감 - 사업내용 : 월계 송수펌프 4대 교체 (640kW×2, 315kW×2) - 절감량 : (1910kW×6%×8h/일×30일 ×12월)=330,048kWh - 절감액 : 330,048kWh×99원/kWh =32,674,752원 - 사업비 : 402,158천원 - 사업기간 : 2014.5 ~ 11
2	조명부하 개선	○ 고효율 조명등으로 개량하여 99,719kWh, 9,872천원 절감 - 사업내용 : 메탈등 250W 외 5종 262등 → LED등 8W ~ 70W로 교체 - 절감량 : 99,719kWh - 절감액 : 99,719kWh×99원/kWh=9,872,181원 - 사업비 : 66,000천원	○ 고효율 조명등으로 개량하여 60,134kWh, 5,953천원 절감 - 사업내용 : 투광등 400W 36등, 250W 66등 → LED등 150W 36등, 70W 66등으로 교체 - 절감량 : {(400W-150W)×36등 +(250W-70W)×66등} ×8h×30일×12월/1,000=60,134kWh - 절감액 : 60,134kWh×99원/kWh=5,953,266원 - 사업비 : 84,166천원 - 사업기간 : 2014.3 ~ 8

동력비 예산 절감 실적 및 계획

□ 뚝도아리수정수센터

연 번	구 분	2013년도 실적	2014년도 계획
계		연간 105,514kWh, 9,600천원 절감	연간 298,059kWh, 27,122천원 절감
1	펌프효율 개선	○ 펌프용량 축소 및 효율 개선으로 연간 71,175kWh, 6,476천원 절감 - 사업내용 : 배출수처리장 회수펌프 용량 축소 및 효율 개선(1대) - 용량 축소 : 6.6kV 175hp→380V 75hp - 펌프 효율개선 : 51%→76%(25%) - 절감량 : (687kWh-492kWh)x365일=71,175kWh ․개선전:0.067kWh/㎥(원단위)x10,250㎥/일(평균회수량)=687kWh ․개선후:0.048kWh/㎥(원단위)x10,250㎥/일(평균회수량)=492kWh - 절감액 : 71,175kWh×91원/kWh=6,476,925원 - 사업비 : 91,661천원	○ 노후펌프 교체로 연간 245,061kWh, 22,300천원 절감 - 사업내용 : 취수펌프(조절용) 375hp 1대 교체 - 펌프 효율개선 : 70%→90%(20%) - 절감량 : 375hp×0.746×20%×12h/일×365일 =245,061kWh - 절감액 : 245,061kWh×91원/kWh =22,300,551원 - 사업비 : 240,000천원 - 사업기간 : 2014.2 ~ 10
2	조명부하 개선	○ 고효율 조명등 개량으로 연간 34,339kWh, 3,124천원 절감 - 사업내용 : 메탈등 250W41등→LED등 100W33등, 70W8등, 형광등 64W60등→LED등 44W60등, 다운라이트 20W25등→LED등 10W25등 - 절감량 : (14.59kW–6.75kw)×12h/일×365일 =34,339kWh - 절감액 : 34,339kWh×91원/kWh=3,124,849원 - 사업비 : 60,000천원	○ 고효율 조명등 개량으로 연간 52,998kWh, 4,822천원 절감 - 사업내용 : 형광등 64W580등 → LED등 44W580등 다운라이트 20W50등→LED등 10W50등 - 절감량 : (38.12kW-26.02kW)x12h/일x365일 =52,998kWh - 절감액 : 52,998kWh×91원/kWh=4,822,818원 - 사업비 : 120,000천원 - 사업기간 : 2014.2~6

동력비 예산 절감 실적 및 계획

□ 영등포아리수정수센터

연 번	구 분	2013년도 실적	2014년도 계획
계		절감량 : 25,435KWh, 절감액 : 2,391천원	절감량 :2,350,560KWh, 절감액 : 220,953천원
1	펌프효율 개선	-	○ 펌프개량1 : 취수펌프(970KW 1대 → 600KW 1대) 교체 - 절감량 : 교체전4,236,960KWh-교체후2,620,800KWh =1,616,160KWh - 절감액 : 1,616,160kWh×94원/kWh=151,919천원 - 사업비 : 180,400천원 - 사업기간 : 2014.1.10.준공(이월사업) ○ 펌프개량2 : 취수펌프(970KW 2대 → 800KW 2대) 교체 - 절감량 : 교체전4,190,400KWh-교체후3,456,000KWh =734,400KWh - 절감액 : 734,400kWh×94원/kWh=69,034천원 - 사업비 : 820,000천원 - 사업기간 : 2014.10(금년도사업) ○ 펌프개량계 : 절감량 :2,350,560KWh, 절감액 : 220,953천원
2	조명부하 개선	○ 일반조명기구를 고효율 LED 조명기구(램프)로 교체 - 일반조명기구 FL28×2=194등, FL32×2=425등, FPL32×4=54등, MH150=47등, MH175=14등, MH200=26등, MH200×2=5등, MH250=9등, MH250×2=9등, FEL20=317등, FPL13×2=67등 계 : 1167등 - 고효율 LED조명기구(램프) LED40=146등, LED45=150등, LED52=77등, LED20×2=300등, LED30=61등, LED48=35등, LED48×2=14등, LED9=246등, LED8=138등 계 : 1167등 - 절감량 : 교체전48,965KWh-교체후23,530KWh =25,435KWh - 절감액 : 25,435KWh×94원/KWh=2,391천원 - 사업비 : 194,117천원	-

동력비 예산 절감 실적 및 계획

□ 암사아리수정수센터

연 번	구 분	2013년도 실적	2014년도 계획
계		연간 617,829kWh, 56,221천원 절감	연간 1,016,393kWh, 92,491천원 절감
1	펌프효율 개선	○ 노후펌프 교체로 연간 551,085kWh, 50,148천원 절감 - 사업내용 : 1취수펌프 1900hp, 2대 교체 - 펌프 효율개선 : 77%→86%(9%) - 절감량 : 1900hp×0.746×9%×18h/일×30일 ×4월×2대=551,085kWh - 절감액 : 551,085kWh×91원/kWh =50,148,735원 - 사업비 : 540,600천원	○ 노후펌프 교체로 연간 935,393kWh, 85,120천원 절감 - 사업내용 : 1취수펌프 1900hp 2대, 1200hp 2대 교체 - 펌프 효율개선 : 77%→86%(9%) - 절감량 : (1900hp×0.746×9%×18h/일×30일 ×6월×1대)+(1200hp×9%×18h/일 ×30일×6월×2대)=935,393kWh - 절감액 : 935,393kWh×91원/kWh =85,120,763원 - 사업비 : 1,100,000천원 - 사업기간 : 2014.2 ~ 8
2	조명부하 개선	○ 고효율 조명등으로 개량하여 66,744kWh, 6,073천원 절감 - 사업내용 : 메탈등 250W250등 → LED등 70W250등 - 절감량 : (62.5kW–16.15kw)×8h/일×30일×6월 =66,744kWh - 절감액 : 66,744kWh×91원/kWh=6,073,704원 - 사업비 : 192,963천원	○ 고효율 조명등으로 개량하여 81,000kWh, 7,371천원 절감 - 사업내용 : 투광등 250W375등 → LED등 100W375등 - 절감량 : (250W-100W)x375등x8h/일x30일x6월 =81,000kWh - 절감액 : 81,000kWh×91원/kWh=7,371,000원 - 사업비 : 497,000천원(시비 350,000천원, 국비 147,000천원) - 사업기간 : 2014.3 ~ 8

동력비 예산 절감 실적 및 계획

□ 강북아리수정수센터

연 번	구 분	2013년도 실적	2014년도 계획
계		연간 373,483kWh, 36,607천원 절감	연간 410,758kWh, 39,409천원 절감
1	펌프효율 (취수장) 및 조명부하개선 (정수장)	○ 고효율 조명등으로 개량하여 308,148kWh/년, 30,507천원/년 절감 - 사업내용 (1,794등) ·형광등 64W → LED등 40W 571등 ·삼파장 55W → LED등 22W 439등 ·삼파장 26W → LED등 8W 443등 ·형광등 40W → LED등 24W 22등 ·멭탈등 150W → LED등 30W 319등 - 절감량 : (39,521kWh–13,842kWh)×12월 =308,148kWh - 절감액 : 308,148kWh×99원/kWh=30,507천원 - 사업비 : 250,000천원	○ 노후펌프 교체로 연간 311,040kWh, 29,238천원 절감 - 사업내용 : 1취수펌프 720kW 2대 교체 - 펌프 효율개선 : 76%→86%(10%) - 절감량 : 720kW ×10%×24h/일×90일 ×2대 = 311,040kWh - 절감액 : 311,040kWh×94원/kWh =29,237,760원 - 사업비 : 570,000천원 - 사업기간 : 2014. 3 ~ 10
2	조명부하 개선 (취수장)	○ 고효율 조명등으로 개량하여 65,335kWh, 6,100천원 절감 - 사업내용 ㆍ삼파장 20W 126등 → LED등 8W 126등 ㆍ형광등 32W 98등 → LED등 21W 98등 ㆍ삼파장 100W 183등 → LED등 30W 183등 ㆍ형광등 64W 55등 → LED등 38W 55등 ㆍ메탈등 64W 44등 → LED등 40W 44등 - 절감량 : (30.3kW–12.4kW)×10h/일×365일 =65,335kWh - 절감액 : 65,335kWh×94원/kWh=6,100천원 - 사업비 : 81,852천원	○ 고효율 조명등으로 개량하여 99,718kWh/년, 10,171천원/년 절감 - 사업내용 ·투광등 150W → LED등 30W 61등 ·메탈등 150W → LED등 50W 200등 - 절감량 :[(150W-30W)×61등+(150W-50W)x200등]x10h/일 x365일 = 99,718kWh/년 - 절감액 : 99,718kWh×102원/kWh=10,171천원 - 사업비 : 66,000천원 - 사업기간 : 2014.3 ~ 5