누수복구 훈련 상황별  조치사항

주요 내용	조 치 사 항	업무 담당자
누수발생 접수 (14:00~14:20)	○ 현장출동후 누수발생 상황전파 (업체출동지시 및 상황보고)	함인석
누수복구업체 출동 (14:20 ~ 14:30)	○ 안전시설및 상황실설치	함인석
제수밸브조절 (14:30~15:30)	○ 오금배수지 배수관로 D=700㎜ 개→폐 (오금배수지 유출관로) D=700㎜ 개→폐 (오금배수지 유출관로) D=700㎜(중간) 개→폐 (오금배수지앞) D=250㎜(분기) 개→폐 (오금배수지앞) D=250㎜(분기) 개→폐 (오금배수지앞) ○ 배수지수계 ⇒ 직송수계로 전환 D=500㎜(분기) 폐→개 (가락동 165번지앞)	김재홍,김종식 김용곤,왕해용 박종희,이성석 엄용섭,장재춘
단수홍보 (15:00~15:30)	○ 단수 예상지역 주민홍보(상수도홈페이지, 메시지 전송) - 문정동 137번지 일대 400여 세대 소,불출수	조봉구
단수지역 조치 (15:30~종료시)	○ 소,불추수 지역 급수차 출동(박성욱,김자영,최지영) ○ 병물아리수지원(5,000병)	한호진(총괄) 급수운영과 시설관리과, 전직원
긴급복구 시행및완료 (14:20~17:30)	○ 긴급복구시행 - 계약업체 : ㈜건설넷 대표 박정민 ○ 장비 : 양수펌프(150㎜), 굴삭기, 작업차량, 용접기 등	시설관리과장 남정열,김효수, 함인석
수질검사 (17:30~18:00)	○ 수질검사 실시(배수지 담수전 수질검사)	이대영
수계환원 시행 (17:30~18:30)	○ 오금배수지 배수관로 D=700㎜ 폐→개 (오금배수지 유출관로) D=700㎜ 폐→개 (오금배수지 유출관로) D=700㎜(중간) 폐→개 (오금배수지앞) D=250㎜(분기) 폐→개 (오금배수지앞) D=250㎜(분기) 폐→개 (오금배수지앞) ○ 직송수계 ⇒ 배수지수계로 전환 D=500㎜(분기) 개→폐 (가락동 165번지앞)	김재홍,김종식 김용곤,왕해용 박종희,이성석 엄용섭,장재춘
강 평	훈련사항 강평 실시	강동수도사업소장 시설관리과장