첨부 2	도로조명 유지관리 일반사항

○ 점검

-  도로조명시설을 점검할 때에는 조명등의 구조, 보수내력 등 유의해야 할   사항을 사전에 숙지하여야 하며, 일상점검은 수시로 하고 정기점검은   1년에 3회이상 실시

○ 점등상태

-  야간 부점등: 등주내 누전차단기 트립, 램프 및 안정기의 불량,      전력제어장치 고장(수신기, 전자접촉기 등)

- 주간점등: 전력제어장치의 고장(수신기, 전자접촉기 등)

- 조도측정: 시설 노후화에 따른 조도 저하상태 판단

○ 등기구

- 등기구의 부착상태, 볼트의 풀림, 경사각 등 변동여부

- 램프 수명유지, 글러브의 탈색 및 고정상태

- 등기구 내,외면의 먼지, 매연 등으로 인한 청결상태

○ 등주

- 등주의 경사와 만곡(휨)유무

- 등주외 기초의 볼트, 넛트 고정상태

- 도장의 벗겨짐, 녹슨 상태

- 가로등주에 부착한 교통표지판의 정위치 고정여부

○ 배선과 배전기기

- 절연저항측정, 전선의 열화, 누전상태, 볼트 풀림상태

- 분전반의 상태, 방수, 기기의 노후

- 전자 접촉기의 소음 및 진동상태

○ 세척(청소)

- 가로등 정비업체(단가계약)에 작업지시(봄,가을), 우리 구 환경정비와

병행 실시(년2회).

○ 광원의 교환

- 광원의 교환방법에는 개별교환방식, 집단교환방식, 개별집단교환 방식 등  여러 가지가 있으나 우리나라의 어려운 경제여건을 고려하여 개별집단교환  방식을 채택.

○ 도장

- 용융 아연 도금 철재 가로등 표면은 먼지 등 이물질 제거는 물청소만 실시하되, 기존 도장(분체) 설치된 가로등이 페인트가 벗겨질 경우    페인트를 제거후 깨끗하게 재도장 실시.

○ 배선 및 배전기기

- 배선의 절연불량 및 배전기기의 제어기능 이상유무 점검.

○ 절연저항 및 접지저항

- 선로의 접지저항(100Ω이하) 및 절연저항(0.2MΩ이상) 여부 점검.

○ 정비조치

- 민원처리 및 정기점검 등 적출(지적)사항 중 즉시조치 가능한 경미한  사항은 가로등 보수반에서 자체정비하고, 예산이 소요되는 사항은 단가업체(가로등,보안등)에 작업지시.

○ 기록관리

- 설치노선, 구간

- 도로의 구조(연장, 노폭, 차도폭 등)

- 광원, 조명기구, 등주, 배전기기의 구조

- 휘도 및 조도기준(조명등급, 보수율, 조도측정법 등)

- 경간, 등수, 배열

- 수전점, 계약종별, 계약용량

- 배관, 배선의 규격