6.3.3 총인처리시설 계획

Ⅵ-

6

제 장

공공하수처리시설 계획

2030하수도정비 기본계획

Ⅵ-

가. 처리방식 검토 및 선정

금회 계획에서 검토된대로 기본계획상 2030년에는 불명수유입차단 및 인구감소로 계획하수량이 감소될 것으로 예측하고 있는바 물재생센터의 운영현황과 유입조건, 시설개선현황, 향후 시설계획, 사업의 추진성 등을 검토하여 과투자 및 과잉설계를 방지하여 현실성 있는 계획을 수립하는 것이 바람직하다.

물재생센터별 현황과 주요 진행사항을 토대로 총인처리 방식을 검토한 결과 「물재생센터 3차(총인)처리시설 설치타당성조사 및 기본계획(2014.8)」************************************************를 고려하여 금회계획에서는 일부용량을 총인처리하여 기존 고도처리방류수와 혼합하여 방류하는 것으로 제시하였으며, 처리방식 안건별 주요 특징 및 선정기준 항목비교는 아래와 같다.

<표 6.3-4> 처리방식별 주요특징 및 선정

구분	1안 : 일부용량 적용(혼합방류)	2안 : 전체시설용량 적용	비고
개요
	∙전체 시설용량 중 일부용량만 총인 처리시설을 설치하고, 잔여용량과 혼합 하여 방류수질기준 T-P 0.5 mg/L 준수	∙시설용량 전체에 대하여 총인처리시설 설치 ⟶ 수질기준 T-P 0.5 mg/L 준수
주요특징	∙기존 수처리공정 및 시설(MDF 등)을 활용************ ∙기존 고도처리시설의 일부용량을 총인처리 후 기존 방류수와 혼합하여 방류 ⟶ 방류수질기준 준수 ∙수질기준강화 및 계획하수량 변동에 탄력적 운영이 가능함	∙기존 고도처리시설의 시설용량 전체를 총인처리 후 방류 ∙총인처리시설의 규모, 사업비 등이 상승됨 ∙수질기준강화 및 계획하수량 변동에 대한 대응성이 떨어짐
수질기준 준수여부	준수가능	준수가능
부지사용성	∙제한된 부지여건상 효율적이며, 다양한 공법이 적용가능	∙제한된 부지에 비효율적이며, 다양한 공법 적용이 제한
사업추진성	∙서울시 4개 물재생센터 동시추진 가능	∙사업비 증가로 인한 예산편성 부담 및 과다투자 우려
변화요인 대응성	∙장래 수질기준 강화 및 계획하수량 변동에 대비하여 탄력적 대응이 가능	∙장래 수질기준 강화 및 계획하수량 변동에 대비하여 비탄력적
설치여건	∙설치부지 인접 시설물과의 간섭을 최소화 가능	∙설치부지 인접 시설물과의 간섭이 증가
선정	◎

1) 중랑 물재생센터

• 총인처리 대상용량 및 수질 설정

기존 운전 현황 및 장래 시설계획을 반영하여, 중랑물재생센터는 총 시설용량(159만㎥/일)중 중랑천 용수공급시설 (20만㎥/일)을 활용 총인처리중인 통합 1․2처리장 용량(46만㎥/일) 및 시설현대화 1단계 용량(25만㎥/일)을 제외한 3,4처리장의 용량(88만㎥/일)을 대상용량으로 계획하였으나, 반류수처리시설로 운영중인 용량을 제외한 총인처리시설이 필요한 대상용량은 82.8㎥/일로 계획하였다.

장래 시설현대화계획 고려하여 3처리장A,B계열은 비총인계열(41.6만㎥/일) T-P처리수질 0.8mg/L로 계획하고, 3처리장C,D계열 및 4처리장 E계열 41.2만㎥/일은 총인처리시설을 설치하여 T-P처리수질0.2mg/L로 계획하여 혼합방류수질 0.5mg/L이하로 계획하였음

<표 6.3-5> 중랑물재생센터 총인처리 계획용량 및 수질

(단위: ㎥/일, mg/L)

구 분	내 용		비 고
	유 량	T-P 수질
고도처리 실시설계	880,000 (일최대)	2.0이하
기존고도처리	416,000	0.8이하
신규총인처리	412,000	0.2이하
혼합방류	828,000	0.5이하

주1) *******************************

주2) *******************만㎥/일*************함을 반영계획

• 찌꺼기 예상발생량 및 처리가능여부 검토

금회 총인처리시설설치에 따른 약품주입을 통한 총인제거가 주를 이루므로 찌꺼기 발생량이 증가 될 것으로 예상되는바 이에 대한 검토가 필요하다. 기존 찌꺼기처리시설의 처리용량을 파악 및 예상 찌꺼기 발생량 등을 검토하여 기존시설의 처리가능여부를 검토하였다.

<표 6.3-5> 예상 찌꺼기발생량 검토 용량 및 수질

(단위: ㎥/일)

***	*******		*******		***
	****	*******	****	*******
중랑	416,000	0.80	412,000	0.20

• 계획부지 비교 및 선정

중랑물재생센터의 총인처리시설 계획부지는 계획1안이 유리한 것으로 판단되며, 특히 유출입관로의 노선계획시 최소연장으로 경제적인 시공이 가능할 것으로 판단된다. 계획안별 주요특징은 <표 6.3-6>과 같다.

<그림 6.3-1> 중랑물재생센터 부지계획안

<표 6.3-6> 처리방식별 주요특징 및 선정

구 분		계획1안	계획2안	비고
개요		∙노후 기존시설물(사여과지,용수공급동)철거로 부지 확보 ∙적정 수두확보를 위한 펌프장과 총인처리시설 신설 ∙기존 여과시설(MDF) 최대 활용	∙4처리장(E계열) 시설 절반 철거로 부지확보 ∙확보 부지에 펌프장 및 총인처리시설 신설
시설물	신설	∙총인처리시설 : 41.2만㎥/일(일최대) ∙펌프장 : 41.2만㎥/일(일최대) ∙펌프장 유입수로 : 108.8m ∙총인처리시설 유입수로 : 230.1m ∙총인처리시설 방류수로 : 100.5m ∙기타 배관 : 544.2m(이설배관)	∙총인처리시설 : 38만㎥/일(일최대) ∙펌프장 : 38만㎥/일(일최대) ∙UV 소독조 : 38만㎥/일(일최대) ∙펌프장 유입수로 : 770.0m ∙총인처리시설 유입수로 : 55.8m ∙총인처리시설 방류수로 : 254.5m ∙기타 배관 : 600.0m
	개량	∙기존 방류수로 : 120.4m	∙기존 2차처리수 이송수로 : 554.8m ∙기존 방류수로 : 22.5m
선정안		◎
선정사유		∙기존 시설을 최대한 활용하며, 장래 계획과 연계하여 추가 변경없이 활용 가능하고, 시공성/경제성이 유리한 “계획1안”을 선정

2) 난지 물재생센터

• 총인처리 대상용량 및 수질 설정

난지물재생센터는 최근 불명수 차단공사(한강유입수)를 실시하여, 유입유량이 감소하였으며, 처리구역내 인구의 감소, 관거정비 등으로 유입하수량의 감소가 예측되고 있다. 또한 기존 MLE공법에서 가변형 A2O로 전환하여 운영중으로 기존 공법에 비하여 T-P방류수질의 개선효과가 나타날 것으로 판단된다.

총인처리시설의 유출수질은 총인계열과 비총인계열 처리수를 혼합하는 방식으로 방류하며, 2030년 계획하수량 68만톤/일 및 연계처리수 약 0.6만톤/일을 고려하여 시설용량 69만톤/일로 총인처리시설 계획을 수립하였으며 이중 32.9만톤/일이 총인처리시설로 계획되었다. 이에 따른 계획수질은 비총인계열 0.75mg/L, 총인계열 0.20mg/L으로 설정하였으며, 기존 비총인계열과 총인계열의 처리수를 혼합하여 최종 T-P수질 0.5mg/L로 방류하는 것으로 계획되었다.

<표 6.3-7> 난지물재생센터 총인처리 계획용량 및 수질

(단위: ㎥/일, mg/L)

구 분	내 용		비 고
	유 량	T-P 수질
2030 계획(안) 및 연계처리수	690,000(일최대)	2.0이하
기존고도처리	360,600	0.75이하
신규총인처리	329,400	0.2이하
혼합방류	690,000	0.5이하

주1) 최근 가변형 A2O공사를 실시하여 운영중이며, 기존 약품투입시설을 활용하여 비총인계열 수질확보 계획.

주2) 신규 총인처리시설 유량은 난지물재생센터 총인처리공법선정 기술제안에 따라 변경 가능(제안안 43.9만㎥/일)

• 찌꺼기 예상발생량 및 처리가능여부 검토

금회 기본계획에서는 약품주입을 통한 총인제거가 주를 이루므로 약품주입에 따른 찌꺼기 발생량이 증가 될 것으로 예상되는바 이에 대한 검토가 필요하다. 기존 찌꺼기처리시설의 처리용량을 파악 및 예상 찌꺼기 발생량 등을 검토하여 기존시설의 처리가능여부를 검토하였다. 검토에 사용된 근거와 찌꺼기처리계통 현황은 다음과 같다.

<표 6.3-8> 예상 찌꺼기발생량 검토 용량 및 수질

(단위: ㎥/일)

***	*******		*******		***
	****	*******	****	*******
난지	350,600	0.8	329,400	0.20

• 계획부지 비교 및 선정

금회 계획부지 선정시 검토된 주요 사항은 크게 현재 양묘장으로 활용하고 있는 부지(1안)와 현재 진행중인 난지물재생센터 환경개선 사업의 공간계획에 반영되어 있는 3차 처리시설부지(2안)로 구분하여 검토하였다. 난지물재생센터의 전체 부지현황은 <표 6.3-8>과 같다.

<그림 6.3-2> 난지물재생센터 부지계획안

<표 6.3-9> 처리방식별 주요특징 및 선정

구 분		계획1안	계획2안	비고
개요		∙2처리장 4계열 북측의 양묘장 운영지점 ∙주변간섭이 적고 기존 방류관로와 인접	∙2처리장 소화조 좌측 여유부지 ∙기존방류관로와 연결시 기존시설물 간섭 및 연장과다
시설물	신설	∙총인처리시설: 32.9만㎥/일(일최대) ∙총인처리시설 유입관거 : 2.0m×2.0m(396m) ∙총인처리시설 유출수로 : 2.0m×2.0m(418m) ∙총인 비총인계열 혼합시설	∙총인처리시설: 32.9만㎥/일(일최대) ∙총인처리시설 유입관거 : 2.0m×2.0m(812m) ∙총인처리시설 유출관거 : 2.0m×2.0m(358m) ∙기존 공동구와 간섭으로 추진 필요 ∙총인 비총인계열 혼합시설
선정안		◎
선정사유		∙기존 시설물과의 간섭이 적고, 시공여건이 양호하며, 상대적으로 경제적인 “계획1안”을 선정

3) 탄천 물재생센터

• 총인처리 대상용량 및 수질 설정

******************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************

<표 6.3-10> 탄천물재생센터 총인처리 계획용량 및 수질

(단위: ㎥/일, mg/L)

구 분	내 용		비 고
	유 량	T-P 수질
*********	************	2.0이하
*******	*******	0.8이하
*******	*******	0.2이하
*******	*******	0.5이하

주) *******************************

• 찌꺼기 예상발생량 및 처리가능여부 검토

시설의 과잉투자 방지 및 향후 수질기준강화에 대비하기 위하여 총인처리시설의 용량을 전량 실시하지 아니하고, 일부 용량을 총인처리하여 기존 방류수와 혼합방류 하는 것으로 설정 하였으며, 찌꺼기 예상발생량 및 기존시설의 처리가능여부검토시 사용된 근거자료는 아래와 같다.

<표 6.3-11> 예상 찌꺼기발생량 검토 용량 및 수질

(단위: ㎥/일, mg/L)

***	*******		*******		***
	****	*******	****	*******
**	*******	***	*******	***

• 계획부지 비교 및 선정

탄천물재생센터의 공간이 매우 협소한 관계로 부지선정에 제약이 많으므로 기존 여과시설 인근의 부지를 활용하는 것으로 계획하였다. 탄천물재생센터의 전체 부지현황은 아래와 같다.

삽도내 급수동 이전 삭제

<그림 6.3-3> 탄천물재생센터 부지계획안

<표 6.3-12> 처리방식별 주요특징 및 선정

구 분		계획안	비고
개요		**************************************************************************** *************************************************************************************
시설물	신설	∙총인처리시설 : 90만㎥/일*********************** ∙총인처리시설 유입관거 ****************************** ******************************** ∙총인처리시설 연결관거 ******************************* ******************************************************
선정사유		∙************************************************************************

4) 서남 물재생센터

• 총인처리 대상용량 및 수질 설정

서남물재생센터는 저수온시기에도 유입유량변화가 시설용량과 크게 차이가 나지 않는 것으로 나타나므로 시설현대화 1단계 용량시설용량인 127.0만㎥/일을 기준으로 하였으며, 시설현대화 3단계 계획과 연계하여 기존 고도처리시설용량 52.7만㎥/일과 신규총인처리시설용량 70만㎥/일으로 계획하였다. 이에 따른 계획수질은 기존고도처리 0.800mg/L, 신규총인처리 0.200mg/L으로 설정하였으며, 기존 고도처리수와 신규 총인처리수를 혼합하여 최종 T-P수질 0.500mg/L 방류하는 것으로 계획하였다.

<표 6.3-13> 서남물재생센터 총인처리 계획용량 및 수질

(단위: ㎥/일, mg/L)

구 분	내 용		비 고
	유 량	T-P 수질
고도처리 실시설계	1,270,000	2.000
기존 고도처리	527,000	0.800
신규 총인처리	700,000	0.200
최종 혼합방류	1,270,000	0.500

주1) *******************************

주2) 신규 총인처리시설 유량은 서남물재생센터 총인처리공법선정 기술제안에 따라 변경 가능(제안안 73.7만㎥/일)

• 찌꺼기 예상발생량 및 처리가능여부 검토

금회 기본계획에서는 약품주입을 통한 총인제거가 주를 이루므로 약품주입에 따른 찌꺼기 발생량이 증가 될 것으로 예상되는바 이에 대한 검토가 필요하다. 기존 찌꺼기처리시설의 처리용량을 파악 및 예상 찌꺼기 발생량 등을 검토하여 기존시설의 처리가능여부를 검토하였다. 검토에 사용된 근거와 찌꺼기처리계통 현황은 다음과 같다.

<표 6.3-14> 예상 찌꺼기발생량 검토 용량 및 수질

(단위: ㎥/일, mg/L)

구 분	기존 고도처리				비 고
	시설용량	T-P 계획수질	시설용량	T-P 계획수질
서남	527,000	0.800	700,000	0.200

• 계획부지 비교 및 선정

금회 계획부지 선정시 검토된 주요 사항은 크게 시설현대화 1단계 방류수로 인근여유부지를 활용하는 1안과 기존농축조 철거부지중 1처리장 5, 6계열 인근 부지를 사용하는 2안으로 구분하여 검토하였다. 서남물재생센터의 전체 부지현황은 아래와 같다.

<그림 6.3-4> 서남물재생센터 부지계획안

<표 6.3-15> 처리방식별 주요특징 및 선정

구 분		계획1안	계획2안	비고
개요		∙계획부지 및 시설현대화 1단계 방류수로근처 여유부지	∙기존 농축조 철거부지 중 1처리장 5, 6계열 인근 여유부지
시설물	신설	∙총인처리시설 : 127만㎥/일(일최대) ∙총인처리시설 유입관거 : - 2.6m×2.2m@2련(10m), - 2.8m×2.9m@2련(60m) ∙총인처리시설 유출관거 : 2.6m×2.2m@2련(25m), ∙2.8m×2.9m@2련(75m)	∙총인처리시설 : 70만㎥/일(일최대) ∙총인처리시설 유입수로 : - 3.0m×1.7m@1련(227m), ∙총인처리시설 유입관로 : - D1200mm~D2400mm(396.3m) ∙총인처리시설 유출관로 - D800(150.0m)
선정안			◎
선정사유		∙출입관거연장이 다소 길지만 계획부지의 가용면적이 넓어 다양한 공법 및 배치가 가능하고, 향후 1처리장 가변운전이 가능한 계획2안을 선정