‘청담 린든그로브 아리수 마시는 마을 조성’ 관련

시설 설치 질의 검토 결과

연번	질의내용	검토결과	비고
1	직결급수대상 규모(동수, 층수, 세대수등)에 대한 서울시에서 정한 규정 확인 필요(당 현장은 5개동, 7층, 114세대. 첨부1. 현장개요 참조)	배수관 연간 최소동수압 2.0kg/㎠ 이상, 급수관 유속 2.0m/s 이하, 배급수관 분기관경 차이 2단계 이상, 건축물 규모 6층이상 20층 이하	직결급수 적용기준 가이드라인(2015. 2.)
2	직결급수 신청 관련(첨부2. 강남수도사업소 관련부서 조건 참조) - 건축허가 급수협의 조건 4번 사항 " 5층을 초과하는 건축물로써 저수조를 설치하지 않고 가압직결급수를 하고자 하는 경우에는 서울특별시 수도조례 시행규칙 별지 제7호서식의 직결급수 신고서를 사업소장에게 제출하여야 한다." - 질의내용) 강남수도사업소 문의결과 1차측 수도계량기 설치외의 2차측 공사는 수도사업소 별도 공사이므로 신고서를 제출 할 필요가 없다고 답변 받았는데 재확인 요청드립니다.	직결급수를 하려는 자는 직결급수 신고서를 수도사업소에 제출하여야 함. 수도사업소장이 제출된 신고서에 따라 현장조사하고 직결급수 가능여부를 결정함.	직결급수 적용기준 가이드라인(2015. 2.)
3	시직수 사용시 수압 확인 필요 - 건축허가 급수협의 조건 6번 사항 "인입급수관 구경은 가정용 100mm로 설치할 예정이니~생략~"(첨부2. 강남수도사업소관련부서조건 참조) - 질의내용) 강남수도사업소 협의 내용 : 북측 기존 200mm 관로에서 분기하여 100mm 수도계량기 설치(첨부3. 상수관로도 참조), 수도계량기 인입관 100mm 산출근거 요청드겠습니다.	인입관경 산출근거 : 서울특별시 수도조례 시행규칙 제4조관련 <별표2>
	- 상기와 같이 진행시 수도계량기 위치에서 거리가 가장 멀고 높은 층(104동 7층 우측세대)에서 샤워기를 틀었을때 적정 수압이 나올 수 있는지 여부(7층 높이에서의 적정수압 수치?)와 하절기, 아침시간, 저녁시간등 동시사용률이 고려되었을때 각 세대에서 적정 수압이 나올 수 있는지 여부등 발주처, 감리단에서 문제를 제기하고 있습니다.(첨부4. 대지종횡단면도 참조, 층고확인) - 질의내용) 수압이 나오지 않을 경우 펌프(부스터펌프? or 가압펌프?)를 통해 직수공급을 하여도 문제가 없는지 여부 1) 펌프 사용하여 공급시 주변 주택, 건물등의 시수공급에 문제가 없는지 여부 2) 펌프 사용하여 공급시 직수사용 배관 / 펌프사용 배관을 별도로 시공해야 하는지 여부(직수로 높은층 수압 불량시 펌프사용 배관으로 우회사용 위함) 3) 현재 부스터펌프 2대(101동, 104동, 105동 1존 / 102동, 103동 1존)으로 설계되어 있습니다.	5층 이하 일반주택 및 건축물에 대하여는 순직결 급수방식 대상이고 6층 이상은 가압직결급수를 하도록 하고 있음(말단 최상위 급수설비를 사용하는데 수압 1kg/㎠이상 확보). 순직결 또는 가압직결급수 방식 결정에 대해서는 수도사업소와 협의하여야 함. 1) 주변 주택과 건물 등에 문제가 없는 경우에 직결급수하도록 하고 있음. 2) 순직결 또는 가압직결 급수방식을 할 경우에도 유사시 저소주 또는 직결 급수방식 전환을 위해 우회배관 설치
4	저수조 설치 및 운영 관련 - 직결급수로 사용하여도 비상시를 대비하여 비상급수저수조를 설치해야 한다고 답변 받았습니다. - 당 현장은 저수조가 위생용수, 소화용수를 같이 사용하게 설계가 되어 있습니다.(첨부5. 지하저수조상세도) 당초대로 사용시 정체되어 있는 소화용수로 인해 위생용수 수질이 저하 될 것으로 판단됩니다. - 질의내용) 그리하여 비상급수용 1개소, 소화전용 저수조 1개소로 분리를 해야 하는지?	수도법 시행규칙 제9조의2 관련 [별표3의2]에 따라 비상급수용 저수조는 1개를 2지 이상으로 구획하거나 2개 이상 설치하여야 함. 직결급수 아파트 저수조 1개지는 평상시 소화용 저수조로 활용하고 나머지 1개지는 비워둠. 소화용 저수조에서 정체된 수돗물은 수질저하가 우려되므로 비상급수용 저수조로 전환하여 사용할 경우는 퇴수 후 청소하고 사용
	- 질의내용) 비상급수용저수조로 설치시 항시 비워두고 비상시에만 물을 받고 사용하자라고 회의를 했었는데 말그대로 비상발생시 사용이기 때문에 반대로 비상저수조 안에 급수를 항시 확보를 해야 맞는것이 아닌지?	저수조에 비상급수를 위해 수돗물을 항시 확보할 필요 없음. 평상시 배수지 건설, 순환배관망 구성으로 단수없이 급수가 가능하므로 부득이 단수 계획이 있을 경우 수도사업소에서 사전홍보에 따라 저수조를 이용하면 됨.(1개월 이상 사용하지 않은 저수조는 사용전 청소 실시)