‘청담 린든그로브 아리수 마시는 마을 조성’ 관련

시설 설치 질의 및 협의 내용

(코오롱글로벌 질의 내용, 2016.6.15)

1. 직결급수대상 규모(동수, 층수, 세대수등)에 대한 서울시에서 정한 규정 확인 필요(당 현장은 5개동, 7층, 114세대. 첨부1. 현장개요 참조)

2. 직결급수 신청 관련(첨부2. 강남수도사업소 관련부서 조건 참조)

- 건축허가 급수협의 조건 4번 사항 " 5층을 초과하는 건축물로써 저수조를 설치하지 않고 가압직결급수를 하고자 하는 경우에는 서울특별시 수도조례 시행규칙 별지 제7호서식의 직결급수 신고서를 사업소장에게 제출하여야 한다."

- 질의내용) 강남수도사업소 문의결과 1차측 수도계량기 설치외의 2차측 공사는 수도사업소 별도 공사이므로 신고서를 제출 할 필요가 없다고 답변 받았는데 재확인 요청드립니다.

3. 시직수 사용시 수압 확인 필요

- 건축허가 급수협의 조건 6번 사항 "인입급수관 구경은 가정용 100mm로 설치할 예정이니~생략~"(첨부2. 강남수도사업소관련부서조건 참조)

- 질의내용) 강남수도사업소 협의 내용 : 북측 기존 200mm 관로에서 분기하여 100mm 수도계량기 설치(첨부3. 상수관로도 참조), 수도계량기 인입관 100mm 산출근거 요청드겠습니다.

- 상기와 같이 진행시 수도계량기 위치에서 거리가 가장 멀고 높은 층(104동 7층 우측세대)에서 샤워기를 틀었을때 적정 수압이 나올 수 있는지 여부(7층 높이에서의 적정수압 수치?)와 하절기, 아침시간, 저녁시간등 동시사용률이 고려되었을때 각 세대에서 적정 수압이 나올 수 있는지 여부등 발주처, 감리단에서 문제를 제기하고 있습니다.(첨부4. 대지종횡단면도 참조, 층고확인)

- 질의내용) 수압이 나오지 않을 경우 펌프(부스터펌프? or 가압펌프?)를 통해 직수공급을 하여도 문제가 없는지 여부

1) 펌프 사용하여 공급시 주변 주택, 건물등의 시수공급에 문제가 없는지 여부

2) 펌프 사용하여 공급시 직수사용 배관 / 펌프사용 배관을 별도로 시공해야 하는지 여부(직수로 높은층 수압 불량시 펌프사용 배관으로 우회사용 위함)

3) 현재 부스터펌프 2대(101동, 104동, 105동 1존 / 102동, 103동 1존)으로 설계되어 있습니다.

4. 저수조 설치 및 운영 관련

- 직결급수로 사용하여도 비상시를 대비하여 비상급수저수조를 설치해야 한다고 답변 받았습니다.

- 당 현장은 저수조가 위생용수, 소화용수를 같이 사용하게 설계가 되어 있습니다.(첨부5. 지하저수조상세도) 당초대로 사용시 정체되어 있는 소화용수로 인해 위생용수 수질이 저하 될 것으로 판단됩니다.

- 질의내용) 그리하여 비상급수용 1개소, 소화전용 저수조 1개소로 분리를 해야 하는지?

- 질의내용) 비상급수용저수조로 설치시 항시 비워두고 비상시에만 물을 받고 사용하자라고 회의를 했었는데 말그대로 비상발생시 사용이기 때문에 반대로 비상저수조 안에 급수를 항시 확보를 해야 맞는것이 아닌지?

5. 2015.02.27_공동주택 음용환경 개선을 위한 협약서를 바탕으로 코오롱글로벌은 시스템을 구축하여 시공하고 서울특별시 상수도사업본부는 수돗물의 품질, 수질관리와 수질상태 감시, 수질관련 A/S등을 실시한다고 되어 있습니다.

질의내용) 청담 린든그로브 현장도 지금 관리하고 계신 아리수 아파트와 같이 유지관리가 가능한지 의견을 요청드렸으며, 1차 미팅때 유지관리가 가능하다고 하셨으나, 급수운영과에 최종 확인을 해봐야 한다고 하셨습니다. 유지관리 가능 유,무에 대한 급수운영과 의견 부탁드립니다.

유지관리 가능 유,무에 따라서 수질다항목 측정기 설치 위치 (계량기 전,후 설치)가 결정되고 이에 따라 강남수도사업소와 협의가 가능할듯 합니다.

○ 서울시상수도사업본부에서 청담 린든그로브 현장의 측정기 유지관리 수행이 가능합니다. 다만, 측정기를 운영하고 관리하는 것은 측정기 소유권과 관련된 사항으로 측정기가 서울시상수도사업본부의 자산이어야 합니다.

○ 또한, 우리본부가 유지관리를 수행하기 위해서는 공간 및 접근성이 확보되어야 하며, 형식승인 등 관련 규정에 적합한 측정기가 설치되어야 합니다. 이에 측정기 설치 전 장소 선정 및 관련 규정 준수 여부 등을 우리 본부와 사전 협의하시기 바랍니다.

6. 서울시 공개용 수질 DATA 사용관련 구체적인 방법 및 수질 DATA사용시 법적인 사항이 있는지?

질의내용) 1차 협의때 현재 서울시는 워터나우시스템에서 수돗물 수질을 세부적으로 공표하고 있다고 하셨으며, 급수운영과 운영기준관련 협의가 필

요 하다고 하셨습니다.

- 서울워터나우시스템 수질 정보 사용(청담현장 세대 및 전광판에 표출) 가능 유,무에 대한 급수운영과 의견 부탁드립니다.

- 서울시 수질 정보를 사용 가능 시 해당 정보를 이용방법 또는 담당자 소개 부탁드립니다.

○ 수질자동감시시스템에서 생산된 수질데이터는 공공데이터로서 관련 법률에 의하면 공공기관은 공공데이터에 관한 국민의 접근과 이용에 있어서 평등의 원칙을 보장하여야 합니다(공공데이터의 제공 및 이용 활성화에 관한 법률 제 3조). 이에 특정 개인이나 기업에 공공데이터를 제공하는 것은 어려울 것으로 생각됩니다.

○ 참고로, 서울시에서는 누구나 공공데이터를 사용 할 수 있도록 데이터 공개 시스템 ‘서울 열린데이터 광장’을 운영하고 있으며, (http://data.seoul.go.kr/index.jsp)

위 사이트에서 수질자동감시시스템 데이터도 실시간으로 제공되고 있음을 알려드립니다.

7. 서울시 유지관리가 가능 할 경우 다항목수질측정기 시공전 ~ 시공완료까지 설치기준? 필요서류? 관련 해당과에 의견 부탁드립니다.

○ 환경분야 시험‧검사 등에 관한 법률 시행 규칙

(환경부령 제584호, 2014. 12.29.)운영

○ 환경측정기기의 형식승인 정도검사 등에 관한 고시

(국립환경과학원 고시 제 2015-16호)

○ 상수도시설기준 제 8장(기계 및 전기‧계측제어설비)

당 현장에 많은 조언과 관심 부탁드리며 검토해주시고 궁금하신 사항 있으시면 연락주시기 바랍니다.(코오롱글로벌 정우용 대리 *************)