소방시설등 점검결과

건물명	청림빌딩
분 류	개 선 사 항	화재안전기준
1. 경보설비	-자동화재탐지설비- ○차동식 감지기 불량으로 교체요함 - 5층 512호 1개소 - 2층 중국요리 1개소 - 지하2층 사우나 스포츠마사지실 내 1개소	NFSC203 제7조
2. 기타설비	-방화문- ○4층 407호 출입구 방화문 도어체크 탈락된 상태로 부착요함	건축물의 피난 방화구조 등의 기준에 관한 규칙