문서번호	기전설비과-1835
결재일자	2019.2.26.
공개여부	부분공개(5)
방침번호

					시 민
주무관	기전설비과장	생산부장	상수도사업본부부본부장
협 조	기획예산과장
	재무회계과장
	시설과장

“ 아리수愛 환경을 품다. 수돗물에 건강을 담다”

『청정지역 정수센터 배출수처리시설』

방류수질 개선사업 추진계획

2019년 2월

상수도사업본부 생산부

【기전설비과】

☞ 해당사항이 있는 부분에 ‘ ■ ’ 표시하시기 바랍니다. (※ 비고 : 필요시 검토내용 기재)
구 분	사전 검토항목 점검 사항	검토완료	해당없음	비 고
시민 참여	● 시민 의견 반영 및 사업 참여 방안을 검토하였습니까? 예) 청책토론회, 설문조사, 시민공모 등	□	■
전문가 자문	● 관련 전문가 의견을 반영하였습니까? 예) 자문위원회 개최, 타당성 검토, T/F 운영 등	□	■
갈 등	● 이해 당사자 간 갈등발생 가능성을 검토하였습니까? 예) 주택가 공공주차장 조성, 택시 불법영업 단속 등	□	■
사회적 약자 배려	● 사회적 약자에 대한 배려를 검토하였습니까? 예) 아동, 장애인, 한부모 가정 등	□	■
성별분리통계	● 성별분리통계 작성여부를 검토하였습니까? 예) 인적통계 남·여 구분, 수혜집단의 남·여 구분 등	□	■
일자리	● 일자리 창출 효과 및 일자리 수를 검토하였습니까? 예) 직·간접 채용, 취업알선, 전문인력양성, 창업지원 등	□	■
선거법	● 공직선거법에 저촉 여부를 검토하였습니까? 예) 홍보물 배포, 표창수여, 경품지급, 기부행위 등	□	■
안전	● 시민 안전 위험요인과 안전대책을 검토하였습니까? 예) 장소·시설물 점검, 안전관리 인력확보 등	□	■
타 기관	● 타 기관 협의·협력(타 자원 활용 등)을 하였습니까? 예) 중앙부처, 타 지자체, 투자·출연기관, 민간단체 등	□	■
홍 보	● 사업 홍보 방안을 검토하였습니까? 예) 보도자료, 기자 설명회, 현장 설명회 등	□	■
정 책 영문화	● 정책 영문화 및 해외홍보 방안을 검토하였습니까? 예) 영문 제목‧요약, 해외 언론 보도, 외국어 홈페이지 등	□	■
바른 우리말	● 불필요한 외국어·외래어 표현 대신 바른 우리말을 사용하였습니까? 예) 스페이스, 플랜, 앵커시설, 거버넌스, 인큐베이팅, 매칭 등	□	■
결재문서공개	● 공개 여부를 “비공개”로 설정했다면 법적근거를 명확히 검토하였습니까? 예) 정보공개법 제9조 제1항 제1호~제8호	■	□
지속 가능성	● 정책·계획 등의 지속가능성을 검토하였습니까? 예) 지역경제 발전, 사회적 형평성, 환경의 보전 등	□	■

『청정지역 정수센터 배출수처리시설』

방류수질 개선사업 추진계획

청정지역 수질오염물질 배출허용 기준 준수를 위하여 청정지역에 위치한 정수센터 배출수처리시설 방류수질 개선 사업을 다음과 같이 추진코자 함

Ⅰ		추진근거

관련법률 : 물환경보전법 제32조

구 분	청정지역	가·나 지역	비 고
용해성망간(㎎/L)	2 이하	10 이하
클로로포름(㎎/L)	0.08 이하	0.8 이하
정수센터	광암, 구의, 암사, 강북	뚝도, 영등포

청정지역 정수센터 배출수처리시설 진단 및 시설도입 기본용역

결과 보고(생산관리과-1611호, 2019. 2. 14)

Ⅱ		그 간의 추진경위

‘18. 5. 28 : 배출수 수질관리 관련 관계자 회의결과 보고(생산관리과 – 5661호)

‘18. 6. 29 : 수자원공사 배출수시설 견학 결과보고(생산관리과 – 6936호)

‘18. 7. 30 : 정수센터 배출수처리시설 개량 관련 자문회의 결과보고(생산관리과 – 8105호)

‘18. 8. 16 : 청정지역 정수센터 배출수처리시설 관계자 및 전문가 회의 결과보고(생산관리과 – 8105호)

‘18. 9. 14 : 청정지역 정수센터 배출수처리시설 진단 및 시설도입 기본용역 시행(생산관리과 – 10299호)

‘19. 2. 14 : 청정지역 정수센터 배출수처리시설 진단 및 시설도입최종 용역 결과보고(생산관리과 – 1611호)

Ⅲ		기본용역 결과

(단위 : 백만원)

구 분	소요예산	주요 시설개선내용	비 고
계	3,264.8
광암	1,547.3	- 폭기조 신설(V=1,296㎥) - 폭기시설 설치(산기관 336개 및 부대시설 등) - 소석회 주입설비 설치 - 응집제 및 차염설비 설치 등
구의	255.3	- 폭기시설 설치(산기관 204개 및 부대시설 등)
암사	892.2	- 폭기시설 설치(산기관 880개 및 부대시설 등) - 소석회 주입설비 설치 - 응집제 및 차염설비 설치 등	우선추진
강북	570.0	- 폭기시설 설치(산기관 880개 및 부대시설 등) - 소석회 주입설비 설치 - 응집제 및 차염설비 설치 등

Ⅳ		추진일정

기본 및 실시설계용역 : ‘19. 3. ~ 8

ㅇ ‘19. 3 : 기술용역 타당성심사 요청(심사기관 : 기술심사담당관)

ㅇ ‘19. 3 : 기본 및 실시설계용역 발주

ㅇ ‘19. 4 ~ 8 : 기본 및 실시설계용역 시행

시설개선공사 시행 : ‘19. 9. ~ 12

ㅇ ‘19. 8 : 계약심사 요청(심사기관 : 계약심사과)

ㅇ ‘19. 9 : 시설개선공사 발주

ㅇ ‘19. 10 ~ 12 : 시설개선공사 시행

※ 청정지역 4개 정수센터 중 1개소 선정 시범사업 우선 추진

Ⅴ		세부 추진계획

사업대상 : 청정지역 정수센터(광암, 구의, 암사, 강북정수센터)

소요예산 : 3,420백만원

ㅇ 기본 및 실시설계용역비 : 155백만원

ㅇ 시설비 : 3,265백만원

기본 및 실시설계용역

ㅇ 대    상 : 청정지역 정수센터(4개소)

ㅇ 소요예산 : 금155,617천원

(예산과목 : 자본적지출, 유형자산취득, 정수장시설정비, 시설비)

ㅇ 과업범위 : 청정지역 정수센터 용해성망간 및 클로로포름 배출허용기준 준수를 위한 시설개선 일치

ㅇ 계약방법 : 제한경쟁입찰(지역)

ㅇ 입찰참가자격 :

- 건설기술진흥법 제26조의 규정에 의거 건설기술용역업 종합 또는 설계․사업관리 일반으로 등록한 업체.

- 엔지니어링산업진흥법 제21조의 규정에 의거 산업통상자원부장관에게 상․하수도, 구조, 토질․지질, 일반산업기계, 수질관리분야로 신고한 업체,

- 하수도법 제51조의 규정에 의거 개인하수처리시설 설계업 등록을 필한 업체

- 전력기술관리법 제14조의 규정에 의거 전력 전문설계업 1종 이상으로 등록한 업체

- 주된 영업소가 서울특별시에 소재한 업체

- 위의 자격은 동시 만족하여야 하며, 자격 보완을 위하여 공동도급이  가능함(단, 공동 도급시 대표자 1인을 선정하여야 함)

시설개선공사 : 설계용역 결과에 따라 우선순위 선정하여 ‘21년까지 연차적으로 개선 추진

ㅇ 암사정수센터는 배출수처리시설 증설 및 개량공사가 진행중(‘19년 완료)에 있어 시범적으로 시설개선 추진

Ⅵ		향후계획

소요예산 미확보 또는 부족에 따른 조치사항

ㅇ 기본 및 실시설계용역비는 2019년 편성된 배출수처리시설 산기관 및 폭기시설 설치 시설비 예산 200백만원에서 집행

ㅇ 암사정수센터 시설개선 사업비는 2019년 편성된 암사정수센터 배출수시설 개량 및 증설 사업 시설비 예산 300백만원에서 집행

- 설계용역 결과 시설개선 사업비 부족 분은 정수장 시설정비 시설비 낙찰차액으로 집행

암사정수센터 외 3개 정수센터 배출수처리시설 시설개선 사업비는 ‘20년부터 연차적으로 예산편성하여 개선 추진

붙임 : 1. 용역설명서 1부.

2. 용역설계서 1부.

3. 과업 내용서 1부.

4. 정수센터 배출수처리시설 진단 및 시설도입 기본용역 결과보고 1부. 끝.