문서번호	시설관리과-2405
결재일자	2014.2.21.
공개여부	대시민공개
방침번호

			시 민
기전팀장	시설관리과장	강동수도사업소장
협 조
	급수운영과장
	주무관
	주무관

초음파유량계(KD-6) 점검결과 보고

2014. 2.

강동수도사업소

(시설관리과)

초음파유량계(KD-6) 점검결과 보고

길동중블록의 공급량 변동에 따른 초음파유량계 적정 작동여부를 재검토하고자 KD-6 초음파유량계에 대한 비교측정 및 외부 전문가 의견수렴을 실시하고 그 결과를 보고하는 사항임.

※ 추진근거 : 공급량 증가에 따른 송수관로, 유량계, 밸브 점검 계획[급수운영과-2219(2014. 2.13)]

Ⅰ		유량계 현황

□ 종    류 : 외벽부착식(건식) 초음파유량계

□ 설치일자 : 2010. 7. 26.

□ 설치업체 : 자인테크놀로지

□ 설치관경 : 2,000mm

※ 우리사업소 암사수계 유출유량계이며, 강남수도사업소의 암사라인 유입유량계임.

□ 유량계실 : 표준규격에 비해 협소하고 관로일부 매몰 등 설치상태 취약

- 표준규격 : 배관 기준 상부 1m, 하부 0.3m, 양측면 0.8m 이상

- 현장규격 : 배관 기준 상부 2.1m, 하부 매몰, 양측면 0.6m, 길이 1.9m

□ 과거 오차발생 현황

- 2010. 7. 26 : 유량계 잦은 에러발생으로 인한 교체(기존 2001년 7월 설치)

- 2011. 4. 12 : 통신에러 등으로 인한 전송반 교체(기존 2001년 7월 설치)

- 2011. 8. 14 : 비교측정 및 교정실시(6.93% → -0.45%)

- 2011. 8. 22 : 5~7월분 구역유량계 공급량 증가분 조정요청(강남 → 강동)

- 2011. 9. 21 : 본부 보정회의 개최 후 보정실시(4~8월분 104만㎥ 보정)

- 2011. 9. 29 : 유량계 교체 요청(강남 → 강동)

- 2011. 10. 12 : 비교측정 실시 결과 허용오차 범위내(오차율 –0.84%)

- 2011. 10. 24 : 점검결과 이상없음 회신(강동 → 강남)

Ⅱ		그동안 추진사항

□ 1차 점검 : 비교측정(약식)

- 사    유 : 암사수계 유량계간 오차발생에 원인조사

- 일    시 : 2014. 1. 17. 14:30경

- 측정기관 : 그린플로우

- 입 회 자 : 본부 누수방지과 차경호, 강동수도사업소 김종희, 김응태

- 결    과 : 교정검사 허용오차 범위 ±0.5% 이내(오차율 +0.19%)로 적정

□ 2차 점검 : 비교측정

- 사    유 : 암사수계 공급량 증가에 따른 유량계 이상유무 조사

- 일    시 : 2014. 2. 7. 10:33 ~ 15:49

- 측정기관 : 그린플로우

- 입 회 자 : 본부 누수방지과 김명구, 차경호, 강남수도사업소 김문호

강동수도사업소 김종희, 김응태, 김주경, 김효수, 김용곤, 김재홍

- 결    과

․ 교정검사 허용오차 범위 ±0.5%를 벗어나(오차율 –0.6%) 0%목표로 교정실시

⇒ 교정후 허용오차 범위 ±0.5% 이내(오차율 –0.2%)로 적정

□ 3차 점검 : 센서 부착상태 및 유량계 작동상태 점검

- 사    유 : 현장유량계 적정 설치여부 조사

- 일    시 : 2014. 2. 11. 11시경

- 점검기관 : 자인테크놀로지

- 입 회 자 : 강동수도사업소 김종희, 김응태

- 결    과 : 초음파 송수신 상태 양호하고 유량이 정상적으로 계측되고 있음

Ⅲ		자체 비교측정

□ 사    유 : 암사수계 공급량 증가에 따른 유량계 이상유무 재조사

□ 일    시 : 2014. 2. 14 ~ 2.17.

□ 점 검 자 : 김종희, 김응태, 박대훈, 나일선

□ 측정내용

연번	측정시간	측정 내용
		기준유량계		현장유량계		차이량	오차(%)
		측정값	누계값	측정값	누계값
1	2.14. 17:11	0		360,941,580
2	2.15. 10:50	185,871	185,871	361,127,316	185,736	-135	-0.07%
3	2.15. 15:10	229,955	44,084	361,171,351	44,035	-49	-0.11%
4	2.16. 15:00	470,463	240,508	361,411,815	240,464	-44	-0.02%
5	2.16. 17:30	495,899	25,436	361,437,295	25,480	44	0.17%
6	2.17. 9:02	668,813	172,914	361,611,100	173,805	891	0.52%
누계			668,813		669,520	707	0.11%

□ 측정결과 : 유량계 정상작동 여부에 이상 없음

- 유량계 유지관리 지침에 따라 적정하게 시행되었으며,

- 『2014년 유량계 설비 유지관리계획』<누수방지과-326(2014. 1.13)>에 의거   기준유량계 대비 오차율이 ±0.5% 이내로 적정함.

Ⅳ		유량계 계측오차 외부전문가 의견수렴

□ 일    시 : 2014. 2. 14 ~ 2.17.

□ 외부전문가 : 4인

- 그린플로우(본부 용역업체) : 황광돈 부장

- 대덕하이테크(기존 설치업체) : 마케팅부장 이우석

- 자인테크놀로지(현재 설치업체) : 기술영업이사 전진수

- 씨엠엔텍 : 영업이사 김진호

□ 전문가 의견

- 건식과 습식 간의 계측 오차

․ 4인 모두 보다 정확한 계측을 위해서는 건식을 습식으로 교체를 권장하고 있으며, 건식 유량계는 단기간 간이측정용이라는 1인의 추가의견 있음

- 배관의 센서 설치가 비대칭일 때 계측오차 발생 가능성

․ 3인은 영향 없다는 의견이나, 측정오차 발생 가능성 있다는 1인 의견 있음

- 배관이 물속에 잠기거나 콘크리트 매물에 의한 계측오차 발생 가능성

․ 3인은 영향 없다는 의견이나, 초음파센서 설치시 설치정확도가 떨어져 측정오차가 발생할 수 있다는 1인 의견 있음

- 후단 강남수도사업소 내 분기된 300mm 개폐로 인한 오차

․ 4인 모두 필요직관부 전단 10D, 후단 5D만 확보되면 영향 없다는 의견

- 수온변화에 따른 계측오차 발생 가능성

․ 2인은 온도변화에 따른 온도보상 기능으로 측정에 영향이 없다는 의견이나, 측정오차가 발생할 수 있다는 2인의 의견 있음

- 유량계 기계 자체 이상으로 인한 계측오차 발생 가능성

․ 3인은 유량계 자체 오동작 등 오차 발생 가능성이 없다는 의견이나, 일정 기간 오동작 가능성은 배제할 수 없다는 1인의 의견 있음

Ⅴ		검토 의견

□ 비교측정 결과 유지관리 오차범위(±1.5%) 내에서 계측됨.

□ KD-6 유량계실 및 유량계가 배관 매몰, 센서 비대칭 설치, 수온변화 및 기계

자체 오동작에 의한 오차가 발생할 수 있다는 일부 전문가 의견이 있고, 과거

에도 큰 계측오차가 발생한 사실이 있으므로 유량계 계측오차 발생 가능성을

배제할 수 없는 실정임.

□ KD-6 초음파유량계는 사업소간 유입 및 유출유량계로 활용되고 있는 구역

유량계로서, 작은 오차가 발생해도 유수율에 많은 영향을 미칠 가능성이

있으므로, 단기간의 간이측정 용도의 외벽부착식(건식) 유량계를 습식 다회선

유량계로 교체추진이 필요하다고 사료됨.

	< 0.5% 오차발생시 유수율 추정 >
- 2013.12월 유수율(88.69%, 기존자료) : 공급량 10,023,855㎥, 조정량 8,889,888㎥ - 2013.12월 유수율(88.33%, 오차추정) : 공급량 10,064,155㎥, 조정량 8,889,888㎥ ※ 오차발생으로 약 0.4%의 유수율이 하락됨

Ⅵ		조치 계획

□ 규격에 미달되고 협소한 유량계실 재설치(급수운영과)

□ 유량계를 정확도가 우수한 건식에서 습식으로 교체

첨부 : 1. 외부 전문가 의견 1부.

2. 점검 관련사진 1부.  끝.